Daugavpilī

30.08.2012.g.                                     79md

______.______._________ Nr._____________

UZAICINĀJUMS

iesniegt piedāvājumu

- Pasūtītājs.

# SIA “Daugavpils Dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālruņi : 654 07268; 654 34982;

Fakss :    654 38872;

E-pasts:  mdvad@dzksu.lv

Mājas lapā: www.dzksu.lv

Kontaktpersona – Vija Hudobčenoka

## Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2012/79P

Ierīces montāžas darbi siltummezglā pēc adreses                                         Saules ielā 5, Daugavpilī

2.  Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Veikt ierīces montāžas darbus siltummezglā pēc adreses Saules ielā 5, Daugavpilī  saskaņā

ar darba uzdevumu (pielikums Nr.1  - 3 lpp.). un projektu (pielikums Nr.2  - 22 lpp.).

3.   Piedāvājumu var iesniegt: pa e-pastu vai pa faksu, vai personīgi Liepājas ielā 21 ,

Daugavpilī, kabinetā Nr.307, 308  līdz 2012. gada  07.septembra plkst. 17:00.

4.   Paredzamā līguma izpildes termiņš:  2012.g. 01.oktobrī.

5.   Piedāvājumā jāiekļauj:

- pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts);

- vismaz trīs pasūtītāju atsauksmes par būvdarbu izpildi;

- uzņēmumu reģistra, Komercreģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību vai

komercdarbību reģistrējošas iestādes izdotas reģistrācijas apliecības kopija;

- PVN reģistrācijas apliecības kopija;

- finanšu piedāvājums  iesniedzams atbilstoši  darba uzdevumam, norādot darbu izmaksas tāmi. Cena jānorāda latos un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cenu, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas , kas saistītas ar būvdarbu izpildi. Izmaksas jānorāda  latos (LVL) bez  PVN.

6.   Ar lēmuma pieņemšanu var iepazīties  mājas lapā: www.dzksu.lv.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                         V.Dedele

V.Hudobčenoka

654 07268

Pielikums Nr.1

Tehniskais uzdevums

Ierīces montāžu darbu izpildei objektā:

„Mūsdienīga siltuma mezgla ierīkošana ēkā

pēc adreses Saules ielā 5, Daugavpilī”

Projekta sastāvs:

- mūsdienīgs siltuma mezgls ēkas;

Montāžas darbus veikt vadoties pēc PAS „Daugavpils siltumtīkli” tehniskajiem noteikumiem Nr.2-009-12 un pēc iesniegta SIA DDzKSU” projekta.

Apkures sistēmas sildītāja aprēķinu parametri:

Primārā turpgaita – 110° C

Primārā atpakaļgaita – 70° C

Apkures atpakaļgaita – 65° C

Apkures turpgaita – 90° C

Spiediena zudumi (primārie) – 20 kPa

Spiediena zudumi (sekondārie) – 20 kPa.

Siltuma mezgla montāžai izmantot tērauda caurules. Siltuma mezgla un apkures sistēmas cauruļvadu diametram jānodrošina bezsskaņas ekspluatācija.

Siltuma mezgls jāaprīko ar nepieciešamo noslēdzošo un notekas armatūru, pārbaudītiem termometriem, pieplūdes skaitītāja un manometriem; automātiskās regulēšanas līdzekļiem. Jāparedz iespēja nodot siltuma mezgla parametrus un vadību tiem distances veidā.

Uzstādīšanai pieņemt apkures un karstā ūdens apgādes sistēmas regulatoru ar tiešo pieslēgšanu pie interneta un ar programmas nodrošinājumu ( BMR „KIEBACK & PETER” vai analogs). Paredzēt aizsardzības ierīces no impulsa pārslodzes.

Apkures sistēmas cirkulācijas sūknim ar vienfāzes dzinēju jānodrošina siltumnesēja aprēķina izlietojumu apkures sistēmā un aprēķina kritums             II vidējam  ātrumam, paredzēt sūknis „Grundfos” UPS ( vai analogs).

Apkures sistēmas augstākajā siltuma mezgla punktā paredzēt automātisko gaisa izvadītāju.

Pieplūdes kontūra līnija apkures sistēmai – dn.20.

Āra gaisa temperatūras devēju izvietot pēc iespējas ēkas ziemeļu pusē       3-4 metru augstumā, vietās aizsargātās no tiešajiem saules stariem.

Karstā ūdens apgādes sildītāja aprēķinu parametri:

ienākošā karstā ūdens temperatūra (sākotnējais kontūrs) + 650 C;

izejošā tīkla ūdens temperatūra (sākotnējais kontūrs) + 300 C;

ienākošā dzeramā ūdens temperatūra (otrējs kontūrs) + 50 C;

izejošā dzeramā ūdens temperatūra (otrējs kontūrs) + 550 C;

temperatūra maksimālā darba režīmā + 1300 C;

spiediens maksimālā darba režīmā –  16 bar.;

otrējā kontūra pretestība ≤ 0,01 bar (10 kPa);

ūdens sildītāju pieslēgt pēc paralēlshēmas.

Pieslēgt esošo apkures, aukstā un karstā ūdensapgādes sistēmu samontēta siltummezgla iekārtām.

Siltummezglam jābūt aprīkotam ar:

- elektronisko karstā ūdens un apkures regulatoru;

- spiediena starpības regulatoru;

- piebarošanas reduktoru( piebarošanas līnijai ir jābūt ar diametru ne mazāku, kā 20 mm;

- ūdensskaitītāju uz piebarošanas līnijas ar M-BUS modula;

- aukstā ūdens skaitītāju ar M-Bus modulu;

- iekšējiem manometriem un termometriem ir jābūt metroloģiski pārbaudītiem un ir jābūt verificēšanas sertifikātiem;

- membrānas izplēšanas trauku;

- balansēšanas vārstu uz katra atzarojuma;

Visām caurulēm un materiāliem, izmantotiem primārajā pusē, ir jābūt paredzētiem darbībai vismaz 16 Bar.

Elektroniskam regulatoram ir jānodrošina:

- vismaz 4 temperatūras posmus dienas laikā apkurei un karstām ūdenim

- nedēļas, mēneša un dienas laika programmu apkurei un karstam ūdenim

- proporcionālu un diferenciālu regulēšanu

- apkures temperatūras regulēšanu no ārējas temperatūras

- paplašināšanas moduļus uzstādīšanu (papildus regulēšanas kontūri, M-Bus un t.t.)

- impulsa skaitīšanu desskaitītājiem

- iebūvētu WEB serveru.

- RJ45 iezēju un iebūvētu TCP/IP protokolu

- elektronregulatoram ir jādarbojas tillā pēc BSC NET protokola.

Tālvadības parametru kontrole:

- Siltumskaitītāji ar M-Bus moduļu:

  - turpgaitas un atpakaļgaitas cauruļvadu temperatūra

  - šī brīža siltumnesēja spiediens apkures konturā

  - šī brīža siltumnesēja patēriņš

  - siltumenerģijas patēriņš

  - siltumnesēja daudzuma kopējas patēriņš

- Ūdens skaitītājs ar M-Bus moduļu:

  - barošanas ūdens;

  - auksts ūdens;

  - auksts ūdens pirms uzsildīšanas;

Nodrošināt ar tālvadības iespēju siltummezgla vadību un parametru kontroli ar SMS palīdzību paziņojumu atbidīgām personām.

3.1.Regulēšanas vārsti

-    Izvēlētiem regulējošiem vārstiem jānodrošina darbību ar maksimālu diferenciālu spiedienu;

-      korpusa spiedienam ir jābūt vismaz 16 bar;

Virsmas temperatūras sensori nav pieļaujami:

- karsta ūdens sistēmā;

- apkures sistēma ar cauruļu DN50 un lielāku;

Siltummezgla cauruļvadiem jābūt elektriski metinātam taisnšuves caurulēm no tērauda.

Cauruļvadu zemākajos punktos ir paredzēti ventiļi ar DN25 mm ne mazāki) ūdens izlaišanai, bet cauruļvada augstākajos – ventiļi ar DN 15 mm sistēmas atgaisošanai.

4.Elektrosadales skapis aizsardzības klase 1p44 ar vienas fāzes automātisko slēdzi ar nulles vadu un iezemēto kopni.

Elektroinstalācijai jābūt ar aizsargapvalku.

Situma mezgla telpa ir paredzēta vienfāzes 230 V elektropadeve ar zemētāj neitrāli, servisa elektroapgāde ar vienfāzes 230 V, 16 A rozetes un divdzīslu12 V, 3A rozetes. Elektrokabeļiem jābūt ar vara dzīslas vajadzīgo šķērsgriezumā  platumu, bet ne mazāk par  25.5mm2. Elektroinstalācijai jābūt ar aizsargapvalku. Elektropieslēgumam jābūt aizsargātam no atslēgšanas nepiederošām personām un elektrosadales skapis jābūt ar IP44 aizsardzības     klasi un ar iezemēto kopni. Visam siltummezgla metālkonstrukcijam jābūt iezemētām. Elektropieslēguma shēmai jābūt saskaņotai un jāatbilst esošam LEK prasībām.

Veikt samontēto siltummezglu un sistēmu regulēšanu, hidraulikas pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem dokumentiem.

Lai nodrošinātu vadību un kontroli par siltummezglu tehnoloģiskiem parametriem, adoptēt iekārtu pie esošas tālvadības kontroles un vadības sistēmas.

5. Pieslēgt kontroles- mērīšanas ierīces un automātikas līdzekļus pie funkcionējošās telemetrijas ar ievadu uz SIA „DDzKSU” operatora pulti.

6. Siltummezgla uzstādīšana un nodošana ekspluatācijas ne vēlāk kā 2012.g.1.oktobrī

Pēc montāžas darbu pabeigšanas nodot objektu SIA „DDZkSU” un PAS „Daugavpils siltumtīkli”.

Montāžas un iekārtu izvēle jautājumus risināt ar SIA „DDZzKSU” pārstāvji V.Rageli (t,65434043) un PAS „Daugavpils Siltumtīkli” pārstāvi A.Blaževču (t.65424127) .

Pielikumā:   1. Minētie tehniskie noteikumi Nr.2-009-12 - kopija uz 1 lapas.

2.Situācijas plāns - kopija uz 1 lapas.

3. Siltuma mezgla izvietojuma plāns - kopija uz 1 lapas.

4. Tehniskais projekts – kopija uz 19 lapas.

SIA „DDZkSU” RTD vadītāja                                                           V.Ragele

Ragele 65434043

# Text boxes

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”

Reģ. Nr. 41503002485

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, tālr.54-07260, fakss 54-38872

e-mail: dzsu@daugavpils.lv