[image: image1.jpg]AN

DDzKSU

DAUGAVPILS DZIVOKLU UN
KOMUNALRS SAIMNIEGIBAS UZNEMUMS



 

Daugavpilī

16.04.2013.g.______ Nr. 32md______

UZAICINĀJUMS       

iesniegt piedāvājumu    

1. Pasūtītājs.

      SIA “Daugavpils Dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālruņi : 654 07268; 654 34982;

Fakss :    654 38872;

E-pasts:  mdvad@dzksu.lv
Mājas lapā: www.dzksu.lv

Kontaktpersona – Vija Hudobčenoka

Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2013/32P
Par tehniskā projekta izstrādi un darbu izpildi objektā: “Mūsdienīga siltuma mezgla ierīkošana dzīvojamā mājā Teātra ielā 32, Daugavpilī”
2. Iepirkuma priekšmeta apraksts:





Izstrādāt tehnisko projektu un izpildīt  montāžas darbus siltummezgla ierīkošanai dzīvojamā mājā Teātra ielā 32, Daugavpilī saskaņā ar tehnisko uzdevumu (pielikums Nr.2- 6 lpp.).
3.   Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu vai pa faksu 65438872, vai personīgi Liepājas ielā 21 ,

      Daugavpilī, kabinetā Nr.307, 308  līdz 2013. gada  23.aprīļa plkst. 17:00.

4.   Paredzamā līguma izpildes termiņš:  līdz 2013.g. maijs - jūnijs.      

5.   Piedāvājumā jāiekļauj:

· pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – pielikums Nr.1);

· Uzņēmumu reģistra, Komercreģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību vai   

        komercdarbību reģistrējošas iestādes izdotas reģistrācijas apliecības kopija;

· finanšu piedāvājums  iesniedzams atbilstoši  darba uzdevumam, norādot darbu izmaksas tāmi. Cena jānorāda latos un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cenu, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas , kas saistītas ar būvdarbu izpildi. Izmaksas jānorāda  latos (LVL) bez  PVN.

6. Ar lēmuma pieņemšanu var iepazīties  mājas lapā: www.dzksu.lv. 
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                     V.Dedele
V.Hudobčenoka                                                                                                                                                                       654 07268
Pielikums Nr.1
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

„Par tehniskā projekta izstrādi un darbu izpildi objektā: “Mūsdienīga siltuma mezgla ierīkošana dzīvojamā mājā Teātra ielā 32, Daugavpilī”, Id.Nr. SIA DDzKSU-2013/32P
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **
	Pretendenta nosaukums
	 

	Reģistrācijas numurs
	 

	Juridiskā adrese
	 

	Pasta adrese
	 

	Bankas rekvizīti: nosaukums
	 

	Kods
	

	Konta numurs
	

	Tālrunis, fakss:
	 

	E-pasts
	 

	Kontaktpersona
	 

	


1. Pretendents iepazinies ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485, Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma procedūras „Par tehniskā projekta izstrādi un darbu izpildi objektā: “Mūsdienīga siltuma mezgla ierīkošana dzīvojamā mājā Teātra ielā 32, Daugavpilī”, {Id.Nr. SIA DDzKSU-2013/32P) nolikumu (turpmāk – Nolikums) un, pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības.

2.Piedāvājums ir spēkā <dienu skaits> dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

3. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

3.1.     ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā                
           darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu 

           termiņam tas būs likvidēts;
3.2.      ir  nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālo apdrošināšanas iemaksu parādi Latvijas  
           Republikā vai citā valstī, kur tas reģistrēts, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;
3.3.     pretendents ir sniedzis nepatiesu informācija savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār 

           nav sniedzis pieprasīto informāciju.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona

	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

**pelēkās krāsas laukumos šeit un turpmāk Pretendents ievada nepieciešamo informāciju
Pielikums Nr.2
Tehniskais uzdevums

projekta izstrādei un darbu izpildei objektā:

„Mūsdienīga siltuma mezgla ierīkošana ēkā

pēc adreses Teātra ielā 32, Daugavpilī”

Projekta sastāvs:

· mūsdienīgs siltuma mezgls ēkas;


Izstrādājot projektu vadīties no uzņēmums „Daugavpils siltumtīkli” tehniskajiem noteikumiem Nr.1-174-08

         Apkures slodzes- 0.267 MW; karstā ūdens apgādes –0.260 MW

        
Apkures sistēmas sildītāja aprēķinu parametri:

Primārā turpgaita – 110° C

Primārā atpakaļgaita – 70° C

Apkures atpakaļgaita – 65° C

Apkures turpgaita – 90° C

Spiediena zudumi (primārie) – 20 kPa

Spiediena zudumi (sekondārie) – 20 kPa.


Siltuma mezgla montāžai izmantot tērauda caurules. Siltuma mezgla un apkures sistēmas cauruļvadu diametram jānodrošina bezsskaņas ekspluatācija.


Siltuma mezgls jāaprīko ar nepieciešamo noslēdzošo un notekas armatūru, pārbaudītiem termometriem, pieplūdes skaitītāja un manometriem; automātiskās regulēšanas līdzekļiem. Jāparedz iespēja nodot siltuma mezgla parametrus un vadību tiem distances veidā.

          Uzstādīšanai pieņemt apkures un karstā ūdens apgādes sistēmas regulatoru ar tiešo pieslēgšanu pie interneta un ar programmas nodrošinājumu ( BMR „KIEBACK & PETER” vai analogs)


Apkures sistēmas cirkulācijas sūknim ar vienfāzes dzinēju jānodrosina siltumnesēja aprēķina izlietojumu apkures sistēmā un aprēķina kritums             II vidējam  ātrumam, paredzēt sūknis „Grundfos” ( vai analogs).


Apkures sistēmas augstākajā siltuma mezgla punktā paredzēt automātisko gaisa izvadītāju. 


Pieplūdes kontūra līnija apkures sistēmai – dn.20.

         
Āra gaisa temperatūras devēju izvietot pēc iespējas ēkas ziemeļu pusē       3-4 metru augstumā, vietās aizsargātās no tiešajiem saules stariem. 


Karstā ūdens apgādes sildītāja aprēķinu parametri: 

ienākošā karstā ūdens temperatūra (sākotnējais kontūrs) + 650 C;

izejošā tīkla ūdens temperatūra (sākotnējais kontūrs) + 300 C;

ienākošā dzeramā ūdens temperatūra (otrējs kontūrs) + 50 C;

izejošā dzeramā ūdens temperatūra (otrējs kontūrs) + 550 C;

temperatūra maksimālā darba režīmā + 1300 C;

spiediens maksimālā darba režīmā –  16 bar.;

otrējā kontūra pretestība ≤ 0,01 bar (10 kPa);

ūdens sildītāju pieslēgt pēc paralēlshēmas.

Karstā ūdens apgādes sistēmai cirkulācijas kontura nav.          

Pieslēgt esošo apkures, aukstā un karstā ūdensapgādes sistēmu samontēta siltummezgla iekārtām.

         Siltummezglam jābūt aprīkotam ar:

· elektronisko karstā ūdens un apkures regulatoru;

· spiediena starpības regulatoru;

· piebarošanas reduktoru( piebarošanas līnijai ir jābūt ar diametru ne mazāku, kā 20 mm;

· ūdensskaitītāju uz piebarošanas līnijas ar M-BUS moduļa;

· aukstā ūdens skaitītāju ar M-Bus moduļu;

· iekšējiem manometriem un termometriem ir jābūt metroloģiski pārbaudītiem un ir jābūt verificēšanas sertifikātiem;

· membrānas izplēšanas trauku;

· balansēšanas vārstu uz katra atzarojuma; 

         Visām caurulēm un materiāliem, izmantotiem primārajā pusē, ir jābūt paredzētiem darbībai vismaz 16 Bar.


Pieslēgt esošo apkures, aukstā un karstā ūdensapgādes sistēmu samontēta siltummezgla iekārtām.

          Elektroniskam regulatoram ir jānodrošina:

· vismaz 4 temperatūras posmus dienas laikā apkurei un karstām ūdenim

· nedēļas, mēneša un dienas laika programmu apkurei un karstam ūdenim

· proporcionālu un diferenciālu regulēšanu

· apkures temperatūras regulēšanu no ārejas temperatūras

· paplašināšanas moduļus uzstādīšanu (papildus regulēšanas konturi, M-Bus un t.t.)

· impulsa skaitīšanu desskaitītājiem

· iebūvētu WEB serveru.

· RJ45 izeju un iebūvētu TCP/IP protokolu

· elektronregulatoram ir jādarbojas tillā pēc BSC NET protokola.

Tālvadības parametru kontrole:

1. Siltumskaitītāji ar M-Bus moduļu:

1.1 turpgaitas un atpakaļgaitas cauruļvadu temperatūra

1.2 šī brīža siltumnesēja spiediens apkures konturā

1.3 šī brīža siltumnesēja patēriņš

1.4 siltumenerģijas patēriņš

1.5 siltumnesēja daudzuma kopējas patēriņš

2. Ūdens skaitītājs ar M-Bus moduļu:

2.1 barošanas ūdens;

2.2 auksts ūdens;

2.3 auksts ūdens pirms uzsildīšanas;

Nodrošināt ar tālvadības iespēju siltummezgla vadību un parametru kontroli ar SMS palīdzību paziņojumu atbaidīgām personām.

3.1.Regulēšanas vārsti

-    Izvēlētiem regulējošiem vārstiem jānodrošina darbību ar maksimālu diferenciālu spiedienu;

-      korpusa spiedienam ir jābūt vismaz 16 bar;

Virsmas temperatūras sensori nav pieļaujami:

· karsta ūdens sistēmā;

· apkures sistēma ar cauruļu DN50 un lielāku;

Siltummezgla cauruļvadiem jābūt elektriski metinātam taisnšuves caurulēm no tērauda.

Cauruļvadu zemākajos punktos ir paredzēti ventiļi ar DN25 mm ne mazāki) ūdens izlaišanai, bet cauruļvada augstākajos – ventiļi ar DN 15 mm sistēmas atgaisošanai.  

4.Elektrosadales skapis aizsardzības klase 1p44 ar vienas fāzes automātisko slēdzi ar nulles vadu un iezemēto kopni.


Elektroinstalācijai jābūt ar aizsargapvalku.

         Situma mezgla telpa ir paredzēta vienfāzes 230 V elektropadeve ar zemētāj neitrāli, servisa elektroapgāde ar vienfāzes 230 V, 16 A rozetes un divdzīslu12 V, 3A rozetes. Elektrokabeļiem jābūt ar vara dzīslas vajadzīgo šķērsgriezuma  platumu, bet ne mazāk par  25.5mm2. Elektroinstalācijai jābūt ar aizsargapvalku. Elektropieslēgumam jābūt aizsargātam no atslēgšanas nepiederošām personām un elektrosadales skapis jābūt ar IP44 aizsardzības klasi un ar iezemēto kopni. Visam siltummezgla metālkonstrukcijam jābūt iezemētām. Elektropieslēguma shēmai jābūt saskaņota un jāatbilst esošam LEK prasībām. 

            Veikt samontēto siltummezglu un sistēmu regulēšanu, hidraulikas pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem dokumentiem.

         Lai nodrošinātu vadību un kontroli par siltummezglu tehnoloģiskiem parametriem, adoptēt iekārtu pie esošas tālvadības kontroles un vadības sistēmas.

        5. Pieslēgt kontroles- mērīšanas ierīces un automātikas līdzekļus pie funkcionējošās telemetrijas ar ievadu uz SIA „DDzKSU” operatora pulti.

         Izstrādāto projektu saskaņot ar PAS „Daugavpils siltumtīkli” un 

SIA „DDZkSU”.

         Divus saskaņotos projekta eksemplārus nodot SIA „DDZkSU” un PAS „Daugavpils siltumtīkli”

          Pēc montāžas darbu pabeigšanas nodot objektu SIA „DDZkSU” un PAS „Daugavpils siltumtīkli”.

          Projektēšanas, montāžas un iekārtu izvēlis jautājumus risināt ar SIA „DDzKSU” pārstāvji V.Ragele (t,65434043).

Pielikuma: 1. Minētie tehniskie noteikumi Nr. 1-174-08 kopija uz 1 lapas.

       2. Siltuma mezgla telpas plāns.

                 3. PAS „Daugavpils Siltumtīkli” vēstule Nr.15-1/594 uz 1 lapas. 

SIA „DDzKSU” RTD vadītāja                                                                            V.Ragele

t. 654 34043

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU


“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”


Reģ. Nr. 41503002485


Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, tālr.54-07260, fakss 54-38872


e-mail: dzsu@daugavpils.lv








