IEPIRKUMS

“Ūdens patēriņa skaitītāju piegāde”

identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2014/105M

INFORMĒJAM, ka atbilstoši šī iepirkuma nolikuma 8.6.1.apakšpunktam, iepirkuma komisijas pienākums pēc ieinteresētā piegādātāja rakstiska pieprasījuma sniegt skaidrojumus, ja pieprasījums saņemts ne vēlāk kā 4 (četras) darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Savukārt, ieinteresēto piegādātāju jautājumi bija saņemti 2014.gada 11.decembrī. Līdz ar minēto, iepirkumu komisijai nav pienākuma sniegt attiecīgus skaidrojumus, bet ievērojot labas pārvaldības principu, 2014.gada 12.decembra sēdē (prot.Nr.3) iepirkumu komisija izskatīja ieinteresēto personu uzdotos jautājumus saistībā ar iepirkumu „Ūdens patēriņa skaitītāju piegāde” ar ID Nr.SIA DDzKSU-2014/105M, un nolēma sniegt skaidrojumu šādā redakcijā:

1. ieinteresētās personas JAUTĀJUMS:

Iepirkumā identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2014/105M, tehniskā specifikācijā ūdens skaitītāja metroloģiskā klase tiek prasīta min.R100, nenorādot vai tādai ir jābūt abu montāžas garumu 80 un 110 mm ūdens skaitītājiem. Ieinteresētā persona piedāvā APATOR ūdens un siltuma skaitītājus. Šīs ražotājs ūdens skaitītājus ar montāžas garumu 80mm ražo tikai ar R vērtību 80.

Papētot citu Eiropas ražotāju piedāvājumus, neatrodam ūdens skaitītājus montāžas garumā 80mm ar R vērtību 100.

1. Vai var piedāvāt ūdens patēriņa skaitītājus montāžas garumā 80mm, nominālo ūdens patēriņu Q3 2,5m3/h, ar R vērtību 80, prasīto 100 vietā?

2.  Vai var piedāvāt ūdens patēriņa skaitītājus montāžas garumā 110mm ar nominālo ūdens patēriņu Q3 vērtību 1,6m3 prasīto 2,5 vietā? Ūdens patēriņa skaitītājs ar Q3 vērtību 1,6 ir precīzāki salīdzinot pret 2,5.

KOMISIJAS SKAIDROJUMS jautājumam:

Ņemot vērā to, ka ieinteresētā persona ir APATOR skaitītāju pārdevējs Latvijas tirgū, informējam, kā arī APATOR ražo skaitītājus, kas atbilst šī iepirkuma tehniskajā specifikācijā noteiktām prasībām (atsauces uz ražotāja mājas lapu: 1.http://www.apator.com/ru/predlozenie/izmerenie-pokazatelej-vod-i-teplo-nergii/vodoschetchiki/kr-l-chat-e-vodoschetchiki-do-r100-klass-b/js-smart-dn15-20 2.http://www.apator.com/uploads/files/Produkty/Wodomierze/en/en-smart.pdf ).

Attiecībā uz jautājumiem:

1. Vai var piedāvāt ūdens patēriņa skaitītājus montāžas garumā 80mm nominālo ūdens patēriņu Q3 2,5m3/h, ar R vērtību 80, prasīto 100 vietā?

2. Vai var piedāvāt ūdens patēriņa skaitītājus montāžas garumā 110m m ar nominālu ūdens patēriņu Q3 vērtību 1,6m3 prasīto 2,5? Ūdens patēriņa skaitītājs ar Q3 vērtību 1,6 ir precīzāki salīdzinos pret 2,5.

Ņemot vērā to, ka APATOR skaitītāju ražotājs atbilstoši mērlīdzekļa metroloģiskai klasei R100(H)/R50(V) pie Q3 vērtības 1,6 nepiedāvā skaitītājus ar 80mm montāžas garumu, piedāvājumu jāiesniedz atbilstoši iepirkuma nolikuma prasībām.

2. ieinteresētās personas JAUTĀJUMS:

Uz kāda pamatojuma pamata tiek sašaurināts pretendentu loks, pieprasot ūdensskaitītāja ar R H100/V50 metroloģisko klasi un montāžas garumu L=80mm – nedodot iespēju pretendentiem piedāvāt ūdens skaitītājus, kuri ir paredzēti Latvijas Republikas normatīvajos aktos.

KOMISIJAS SKAIDROJUMS jautājumam:

Paziņojam, ka SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” nākotnes attīstības vīzija ūdens patēriņa uzskaites līdzekļu jautājumā ir pāreja uz R160(H)/R63(V). Ņemot vērā minēto skaitītāju vērtību, kas uz doto brīdi ir diezgan augsta, salīdzinot ar zemākas metroloģiskas klases skaitītājiem, SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” vadība mutiski nolēma veikt iepirkumu uz alternatīvo ūdens skaitītāju piegādi proti R100(H)/R50(V). Norādei, ka neviens piegādātājs nav lietojis dotus skaitītājus nav pamata, kā arī gadījumā, ja netiks iesniegts neviens piedāvājums, iepirkums tiks pārtraukts. Kā arī norāde par to, ka iepirkuma procedūra tiek organizēta vienam pretendentam, nav pamatota, jo ūdens skaitītājus ar tehniskajā specifikācijā noteiktiem datiem Eiropas Savienībā piedāvā ne mazāk kā 2 ražotāji.

Papildus skaidrojam, ka nolemjot iegādāties skaitītājus ar metroloģisko klasi R160(H)/R63(V), apsaimniekošanas organizācija būtu spiesta par iedzīvotāju līdzekļiem  pārbūvēt jau esošu ūdens skaitītāju montāžas vietas, kur uzstādama skaitītāja garums sastāda 80mm. Šo pasākumu vērtība ir ievērojami augstāka nekā ūdens skaitītāja piegāde ar metroloģisko klasi R100(H)/R50(V) pie montāžas garuma 80 mm.

Iepirkumu komisija informē, ka atbilstoši iepirkuma nolikuma 9.5.punktam, pretendentiem ir pienākums sekot līdzi un ņemt vērā iepirkumu komisijas skaidrojumus vai atbildes, kas tiek publicēti mājas lapā internetā.