UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2014.gada 26.augustā

## Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2014/71P

„Tehniskā projekta izstrāde un darbu izpilde mūsdienīgā siltuma mezgla ierīkošanai dzīvojamā mājā Cēsu ielā 20A, Daugavpilī”

- Pasūtītājs

# SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis : 654 07268; 654 34982;

Fakss:    654 38872;

E-pasts:  olga.strelkova@dzksu.lv

Mājas lapā: www.dzksu.lv

Kontaktpersona – Olga Strelkova

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – Vera Ragele, t.65434043.

- Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Tehniskā projekta izstrāde un darbu izpilde mūsdienīgā siltuma mezgla ierīkošanai dzīvojamā mājā Cēsu ielā 20A, Daugavpilī, saskaņā ar darba uzdevumu (2.pielikums).

3.   Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu vai personīgi Liepājas ielā 21, Daugavpilī, kabinetā Nr.304 vai pa faksu 65438872.

4. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:  līdz 2014. gada 2.septembrim plkst. 17:00.

5.   Paredzamā līguma izpildes termiņš: 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc līguma noslēgšanas.

6.   Piedāvājumā jāiekļauj:

- pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – pielikums Nr.1);

- Pretendenta apliecinājums, ka pēdējo 3 (trīs) gadu laikā ir sekmīgi īstenoti līdzīgā rakstura būvdarbi, pievienojot nozīmīgāko objektu sarakstu un vismaz trīs pasūtītāju pozitīvās atsauksmes;

- finanšu piedāvājums  iesniedzams atbilstoši  tehniskiem noteikumiem (darba uzdevumam), pievienojot tam lokālo tāmi, kas sastādīta saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1014 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība””. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda  EUR bez  PVN.

7. Ar lēmuma pieņemšanu var iepazīties  mājas lapā: www.dzksu.lv.

8. Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā;

2. Tehniskie noteikumi (darba uzdevums).

3. Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs                                                              J.Oļenovs

Strelkova                                                                                                                                                                       654 07268

1. pielikums

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Tehniskā projekta izstrāde un darbu izpilde mūsdienīgā siltuma mezgla ierīkošanai dzīvojamā mājā Cēsu ielā 20A, Daugavpilī”, identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2014/71P

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Faktiskā adrese |  |
| Bankas rekvizīti: nosaukums |  |
| Kods |  |
| Konta numurs |  |
| Tālrunis, fakss: |  |
| E-pasts |  |
| Kontaktpersona |  |

1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Tehniskā projekta izstrāde un darbu izpilde mūsdienīgā siltuma mezgla ierīkošanai dzīvojamā mājā Cēsu ielā 20A, Daugavpilī”, (Id.Nr. SIA DDzKSU-2014/71P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.

1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Piekrīt SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” iesniegtās lokālās tāmes izsniegšanai dzīvojamās mājas Cēsu ielā 20A, Daugavpilī, dzīvokļu īpašniekiem izskatīšanai.

1.4. Piedāvājums ir spēkā <dienu skaits> dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

3. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

3.1.     ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā

darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu

termiņam tas būs likvidēts.

Personas ar paraksta tiesībām:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

**pelēkās krāsas laukumos šeit un turpmāk Pretendents ievada nepieciešamo informāciju

2.pielikums

DARBA   UZDEVUMS

Tehniskais uzdevums

projekta izstrādei un darbu izpildei objektā:

„Mūsdienīgā siltuma mezgla ierīkošana ēkā

pēc adreses Cēsu ielā 20A, Daugavpilī”

Projekta sastāvs:

- mūsdienīgā siltuma mezgla ierīkošana;

Izstrādājot projektu vadīties no uzņēmuma „Daugavpils siltumtīkli” tehniskajiem noteikumiem Nr.11-001-14

Apkures slodzes- 0.054 MW;

Apkures sistēmas sildītāja aprēķinu parametri:

Primārā turpgaita – 90° C

Primārā atpakaļgaita – 60° C

Apkures atpakaļgaita – 60° C

Apkures turpgaita – 85° C

Spiediena zudumi (primārie) – 20 kPa

Spiediena zudumi (sekondārie) – 20 kPa.

Siltuma mezgla montāžai izmantot tērauda caurules. Siltuma mezgla un apkures sistēmas cauruļvadu diametram jānodrošina bezskaņas sistēmas darbību.

Siltuma mezglu jāaprīko ar nepieciešamo noslēdzošo un notekas armatūru, pārbaudītiem termometriem, pieplūdes skaitītāju un manometriem, automātiskās regulēšanas līdzekļiem. Jāparedz siltuma mezgla vadību, kā arī datu nodošanu tālvadības režīmā.

Uzstādīšanai pieņemt apkures regulatoru ar tiešo pieslēgšanu pie interneta un ar programmas nodrošinājumu

Paredzēt drošības releju ūdens spiediena krituma apkures apgādes sistēmā.

Apkures sistēmas cirkulācijas sūknim ar vienfāzes dzinēju jānodrošina siltumnesēja aprēķina izlietojumu apkures sistēmā un aprēķina kritums             II vidējam  ātrumam.

Apkures sistēmas augstākajā siltuma mezgla punktā paredzēt automātisko gaisa izvadītāju.

Pieplūdes kontūra līnija apkures sistēmai – dn.15.

Āra gaisa temperatūras devēju izvietot pēc iespējas ēkas ziemeļu pusē       3-4 metru augstumā, vietās aizsargātās no tiešajiem saules stariem.

Siltummezglam jābūt aprīkotam ar:

- piebarošanas reduktoru( piebarošanas līnijai ir jābūt ar diametru ne mazāku, kā 20 mm

- aukstā ūdens skaitītāju ar M-Bus modulu

- iekšējiem manometriem un termometriem ir jābūt metroloģiski pārbaudītiem un ir jābūt verificēšanas sertifikātiem

Visām caurulēm un materiāliem, izmantotiem primārajā pusē, ir jābūt paredzētiem darbībai vismaz 16 Bar.

Pieslēgt esošo apkures sistēmu samontēta siltummezgla iekārtām.

Elektroniskam regulatoram  jānodrošina:

- vismaz 4 temperatūras posmus dienas laikā apkurei nedēļas, mēneša un dienas laika programmu apkurei un karstam ūdenim

- proporcionālu un diferenciālu regulēšanu

- apkures temperatūras regulēšanu no ārējas temperatūras

- paplašināšanas moduļus uzstādīšanu (papildus regulēšanas konturi, M-Bus un t.t.)

- impulsa skaitīšanu desskaitītājiem

- iebūvētu WEB serveru.

- RJ45 izeju un iebūvētu TCP/IP protokolu

- elektronregulatoram ir jādarbojas tillā pēc BSC NET protokola.

Tālvadības parametru kontrole:

- Siltumskaitītāji ar M-Bus moduļu:

  - turpgaitas un atpakaļgaitas cauruļvadu temperatūra

  - šī brīža siltumnesēja spiediens apkures kontūrā

  - šī brīža siltumnesēja patēriņš

  - siltumenerģijas patēriņš

  - siltumnesēja daudzuma kopējas patēriņš

- Ūdens skaitītājs ar M-Bus moduļu:

  - barošanas ūdens

  - auksts ūdens

  - auksts ūdens pirms uzsildīšanas

- Elektrosadales skapis aizsardzības klase 1p44 ar vienas fāzes automātisko slēdzi ar nulles vadu un iezemēto kopni.

Elektroinstalācijai jābūt ar aizsargapvalku.

Siltuma mezgla iekārtu un apgaismojuma elektroapgāde jābūt no

Raiņa ielā 29 ēkas ievada elektrosadales. Visām siltuma mezgla metālkonstrukcijām jābūt iezemētām.

Izstrādāto projektu saskaņot ar PAS „Daugavpils siltumtīkli” un

apkalpojošo  organizāciju.

Divus saskaņotos projekta eksemplārus nodot apkalpojošai organizācijai  un PAS „Daugavpils siltumtīkli”

Pēc montāžas darbu pabeigšanas nodot objektu apkalpojošai organizācijai  un PAS „Daugavpils siltumtīkli”.

Pielikumā: 1. Tehnisko noteikumu Nr.11-001-14 kopija uz 1 lapas.

2. Cēsu ielā 20A siltuma mezgla telpas plāns.

# Text boxes

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”

Reģ. Nr. 41503002485

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, tālr.54-07260, fakss 54-38872

e-pasts: dzsu@daugavpils.lv