apstiprinĀts
SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās

saimniecības uzņēmums” iepirkumu komisijas
2015.gada 9.februāra sēdē (protokols Nr.1)

NOLIKUMS

Iepirkumam Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta noteiktajā kārtībā

„Dzīvojamo māju Valmieras ielā 24  un Ģimnāzijas ielā 7/9, Daugavpilī, projektēšanas pakalpojumu sniegšana”

Identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2015/013M

Daugavpils, 2015

- Vispārīgā informācija

  - Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2015/013M.

  - Pasūtītājs: SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, NMR Nr. 41503002485, juridiskā adrese: Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417, Latvijas Republika.

  - Iepirkuma metode: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu.

  - Kontaktpersona tehniskajos jautājumos: Vadims Kodačs, tālr. 65407272.

  - Kontaktpersona juridiskajos jautājumos: Olga Strelkova, tālr.: 65407268, e-pasts: olga.strelkova@dzksu.lv.

  - Nolikumam atbilstošo piedāvājumu izvēles kritērijs: zemākā cena.

  - Pretendents ir tiesīgs iesniegt piedāvājumu par vienu vai vairākām iepirkuma daļām.

  - Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājumu variantus.

- Iepirkuma priekšmets

  - Iepirkuma priekšmets: projektēšanas pakalpojumi (CPV 71320000-7).

2.2. Iepirkuma priekšmets sadalīts divās daļās:

2.2.1. 1.DAĻA „Dzīvojamās mājas Valmieras ielā 24, Daugavpilī, projektēšanas pakalpojumi”;

2.2.1.1. Iepirkums paredz iepirkuma līguma slēgšanu (5.pielikums).

2.2.1.2. Paredzama līgumcena – ne vairāk kā 4500 euro.

2.2.1.3. Līguma izpildes vieta: Valmieras ielā 24, Daugavpils.

2.2.1.4. Paredzamais līguma izpildes termiņš: 90 (deviņdesmit) kalendāras dienas, saskaņā ar līguma nosacījumiem.

      - Precīzs darbu apraksts ir noteiks projektēšanas uzdevumā (2.pielikums).

2.2.2. 2.DAĻA „Dzīvojamās mājas Ģimnāzijas ielā 7/9, Daugavpilī, projektēšanas pakalpojumi”;

2.2.2.1. Iepirkums paredz iepirkuma līguma slēgšanu (5.pielikums).

2.2.2.2. Paredzama līgumcena – ne vairāk kā 4500 euro.

2.2.2.3. Līguma izpildes vieta: Ģimnāzijas ielā 7/9, Daugavpils.

2.2.2.4. Paredzamais līguma izpildes termiņš: 90 (deviņdesmit) kalendāras dienas, saskaņā ar līguma nosacījumiem.

2.2.2.5. Precīzs darbu apraksts ir noteiks projektēšanas uzdevumā (3.pielikums).

  - Kopēja paredzamā līgumcena: līdz EUR 9000 (deviņi tūkstoši euro).

  - Iepirkuma līgums tiks slēgts atsevišķi par katru daļu.

III. Piedāvājumu iesniegšanas laiks un kārtība

3.1. Piedāvājumu drīkst iesniegt personīgi SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” 304.kabinetā, vai atsūtīt pa pastu pēc adreses: SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, sākot ar dienu, kad attiecīgs paziņojums par iepirkumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā.

3.2. Piedāvājuma iesniegšanas pēdējais termiņš – ne vēlāk kā līdz 2015.gada 20.februārim. 13.00 pēc vietējā laika. Ja piedāvājums tiek iesniegts pēc norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, to neatvērtā veidā nosūta atpakaļ pretendentam ierakstītā pasta sūtījumā.

3.3. Piedāvājumu atvēršana notiks 2015.gada 20.februārim plkst.13.20, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, 210.kabinetā.

3.4. Piedāvājumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu komisija veic slēgtā sēdē.

IV. Piedāvājuma nodrošinājums un tā veids

4.1. Iesniedzot piedāvājumu iepirkuma attiecīgajai daļai, pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu.

4.2. Piedāvājuma nodrošinājumam jāiesniedz Bankas galvojums vai apdrošināšanas polise 2% (divu procentu) apmērā no paredzamās līgumcenas (sk. 2.2.1.2. un 2.2.2.2.apakšpunktus), vai iemaksājot attiecīgo summu bankas norēķinu kontā AS SWEDBANK, HABALV22, LV08 HABA 0551 0024 3059 6 ar atzīmi – piedāvājuma nodrošinājums iepirkuma „Dzīvojamo māju Valmieras ielā 24  un Ģimnāzijas ielā 7/9, Daugavpilī, projektēšanas pakalpojumu sniegšana” ar ID Nr.SIA DDzKSU-2015/013M,  1.DAĻAI vai 2.DAĻAI.

4.3. Ja pretendents piedāvājuma nodrošinājumu iemaksā šī nolikuma 4.2.punktā noteiktajā bankas norēķinu kontā, tad katrai iepirkuma daļai piedāvājuma nodrošinājums jāiemaksā  atsevišķi (divi maksājuma dokumenti). Ja piedāvājuma nodrošinājums iemaksāts par visām daļām  vienā maksājumā, tad šī nolikuma 4.6.punktā noteiktie nosacījumi tiks izpildīti tikai pēc līgumu noslēgšanas visās daļās.

4.4. Piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņš ir seši mēneši, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.

4.5. Piedāvājuma nodrošinājuma kopiju iešuj piedāvājumā, bet oriģinālu iesniedz neiešūtu kopā ar piedāvājumu;

4.6. Pēc iepirkuma pabeigšanas, pretendentu iesniegtie piedāvājumu oriģināli pēc pieprasījuma tiek atgriezti mēneša laikā, bet iemaksātais piedāvājuma nodrošinājums atmaksāts divu nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

4.7. Iepirkuma piedāvājums, kas iesniegts bez piedāvājuma nodrošinājuma, tiks atzīts par iepirkuma prasībām neatbilstošu un netiks izskatīts.

4.8. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

4.8.1. Nolikuma 4.4.punktā noteiktajam termiņam;

4.8.2. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

4.9. Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

4.9.1. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

4.9.2. izraudzītais pretendents neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.

V. Piedāvājuma noformēšana

5.1. Dokumenti jāiesniedz latviešu valodā, drukātā veidā, vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Dokumenti ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē uz kuras ir norādīti pretendenta rekvizīti un pasūtītāja adrese: SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, ar atzīmi:

Iepirkumam Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta noteiktajā kārtībā

“Dzīvojamo māju Valmieras ielā 24  un Ģimnāzijas ielā 7/9, Daugavpilī, projektēšanas pakalpojumu sniegšana”

SIA DDzKSU-2015/013M

neatvērt līdz 2015.gada 20.februārim, plkst. 13.20.

5.2. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem ir jābūt latviešu valodā, skaidri salasāmiem, bez neatrunātiem labojumiem. Ja dokumenti iesniegti citā valodā, pretendents pievieno tiem tulkojumu, un tā pareizību apliecina Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.291 "Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā" noteiktajā kārtībā.

5.3. Ja pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, tās pareizību apliecina Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā.

5.4. Pieteikumu, apliecinājumu, tehnisko un finanšu piedāvājumu, un citus iepirkuma dokumentus paraksta persona, kuras pārstāvības tiesības reģistrētas Latvija Republikas uzņēmumu reģistrā vai kura ir tam speciāli pilnvarota.

5.5. Pieteikums, apliecinājums, finanšu piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar pievienotajiem paraugiem.

5.6. Aizpildot finanšu piedāvājumu, cenā ietver visas ar iepirkuma priekšmetu saistītās izmaksas, atlaides un piemaksas, kā arī visus nodokļus (izņemot pievienotās vērtības nodokli) un nodevas, ja tādas ir paredzētas, kā arī visus iespējamos riskus, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma izpildes laikā.

5.7. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

5.8. Pretendentu iesniegtie dokumenti pēc iepirkuma pabeigšanas netiek atdoti atpakaļ.

VI. Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti

6.1. Prasības pretendentiem:

6.1.1. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un ir tiesīgs sniegt Pasūtītājam nepieciešamo pakalpojumu Latvijas Republikā;

6.1.2. Uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas izslēgšanas nosacījumi.

6.1.3. Pretendents ir iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus savas kvalifikācijas novērtēšanai.

6.2. Iesniedzamie dokumenti:

6.2.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā (1.pielikums);

6.2.2. Pretendenta Būvkomersanta reģistra vai līdzvērtīga reģistra ārvalstīs izdota reģistrācijas apliecības kopija;

6.2.3. Pretendenta speciālistu profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu un sertifikātu kopijas, kas saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešami tehniskajā specifikācijā (projektēšanas uzdevumā) noteikto darbu veikšanai;

6.2.4. Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka iepriekšējo trīs gadu laikā pretendentam ir pieredze iepirkuma priekšmetā minēto projektēšanas darbu veikšanā un vismaz 2 (divas) pozitīvas atsauksme par paveiktiem darbiem;

6.2.5. Apliecinājums, ka tehniskās dokumentācijas izstrādāšana tiks veikta atbilstoši tehniskās specifikācijas, Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām, kā arī apbūves noteikumiem un tehniskiem noteikumiem;

6.2.6. Pretendenta apliecinājums, ka pretendents ir iepazinies ar līguma projektu un piekrīt tajā izvirzītajiem nosacījumiem.

6.2.7. Finanšu piedāvājums (4.pielikums), pievienojot tam izmaksu sadalījumu projektēšanas darbiem;

6.2.8. Speciālpilnvaras oriģināla eksemplārs – ja pieteikumu paraksta pilnvarota persona;

6.2.9. Apakšuzņēmēju sarakstu (ja līguma daļu paredzēts nodot apakšuzņēmējiem) un šo uzņēmēju apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību konkrēta līguma izpildei.

6.3. Komisija izslēdz pretendentu no tālākas dalības iepirkumā un neizskata tā piedāvājumu:

6.3.1. Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos;

6.3.2. ja piedāvājums nav noformēts Nolikumā noteiktajā kārtībā (nav cauršūts un caurauklots, nav parakstīts vai apliecināts Nolikumā noteiktajā kārtībā);

6.3.3. pretendents nav iesniedzis visus Nolikumā noteiktos dokumentus savas kvalifikācijas novērtēšanai;

6.3.4. pretendents neatbilst Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām;

6.3.5. Pretendents iesniedzis neatbilstošu darba uzdevumam/tehniskai specifikācijai piedāvājumu;

6.3.6. ja pretendents nav pildījis ar šo pasūtītāju noslēgtu iepirkuma līgumu un tādēļ pasūtītājs ir izmantojis iepirkuma līgumā noteikumos paredzētās tiesības vienpusēji atkāpties no iepirkuma līguma;

6.3.7. Ja pieprasīto paraugu izvērtēšanas rezultātā tiks konstatēts, ka tie neatbilst iepirkuma Nolikumā noteiktajām prasībām;

6.3.8. Ir būtiski pārkāpti citi Nolikuma nosacījumi un pastāvot šādam pārkāpumam Pasūtītājs nevar nodrošināt Publisko iepirkumu likuma 2.pantā noteikto mērķu ievērošanu.

6.4. Šī nolikuma 6.3.6.apakšpunkta noteikumus pasūtītājs nepiemēro, ja no dienas, kad pasūtītājs vienpusēji atkāpies no iepirkuma līguma, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši publiska piegādes vai pakalpojuma līguma gadījumā un trīs gadi publiska būvdarbu līguma gadījumā.

VII. Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji un lēmuma pieņemšana

7.1. Iepirkuma komisija izvēlēsies piedāvājumu ar zemāko cenu, kas atbilst Nolikumā un tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām.

7.2. Iepirkuma komisija:

7.2.1. Pārbaudīs piedāvājumu atbilstoši Nolikumā norādītajām prasībām, vai tas ir cauršūts un caurauklots, pārbaudīs piedāvājuma noformējumu.

7.2.2. Pārpaudīs pretendenta iesniegtos dokumentus - vai ir iesniegti visi dokumenti, un vai iesniegtās dokumentu kopijas ir apliecinātas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, vai dokumentus ir parakstījušas tam attiecīgi pilnvarotas personas un citas prasības.

7.2.3. Pārbaudīs piedāvājuma atbilstību tehnisko specifikāciju (darba uzdevuma) prasībām un nepieciešamības gadījumā pieprasīs pretendentam izskaidrot piedāvājumā iekļauto informāciju.

7.2.4. Noteiks Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu;

7.2.5. Attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši noteiktajām prasībām un kritērijiem būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pārbaudīs informāciju par to vai:

7.2.5.1. nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

7.2.5.2. pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

7.2.6. Pieņems lēmumu par uzvarētāju;

7.2.7. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks informēti par komisijas pieņemto lēmumu;

7.2.8. Ja iepirkuma līgums ar izraudzīto pretendentu noteiktajā termiņā netiek parakstīts, pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis šī nolikuma 7.1.punkta noteikumiem atbilstošu piedāvājumu, un attiecībā uz pretendentu, kurš atsakās slēgt iepirkuma līgumu piemēro šī nolikuma 4.9.punktā  noteiktās prasības.

7.3. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc paziņojumā norādītā termiņa netiks vērtēti.

VIII. Iepirkuma komisijas darbība

8.1. Iepirkuma Komisija darbojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma un dotā Nolikuma prasībām.

8.2. Savus lēmumus komisija pieņem sēžu laikā.

8.3. Komisijas loceklis nevar vienlaikus pārstāvēt pasūtītāja un pretendenta intereses, kā arī nevar būt saistīts ar pretendentu.

8.4. Komisija dokumentē katru iepirkuma stadiju, sastādot attiecīgus protokolus un citus dokumentus.

8.5. Komisijai ir šādas tiesības:

8.5.1. pieprasīt izskaidrot piedāvājumā iekļauto informāciju un iesniegt paraugus;

8.5.2. lemt par iesniegtā piedāvājuma noraidīšanu, ja tiek konstatēts, ka tas neatbilst dotā Nolikuma prasībām;

8.5.3. pieņemt lēmumu par iepirkuma uzvarētāju vai objektīva iemeslu dēļ izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;

8.5.4. pieaicināt komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām;

8.5.5. veikt citas darbības, kas izriet no šī iepirkuma Nolikuma un Publisko iepirkumu likuma.

8.6. Komisijai ir šādi pienākumi:

8.6.1. pēc ieinteresētā piegādātāja rakstiska pieprasījuma sniegt skaidrojumus, ja pieprasījums saņemts ne vēlāk kā 4 (četras) darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām;

8.6.2. izskatīt un izvērtēt pretendentu piedāvājumus un noteikt uzvarētāju;

8.6.3. pārbaudīt, vai piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu;

8.6.4. pēc līguma noslēgšanas, nosūtīt paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem pretendentiem.

8.7. Komisijas darba organizācija:

8.7.1. Komisijas sēdes vada komisijas priekšsēdētājs, kurš:

8.7.1.1. organizē un vada komisijas darbu;

8.7.1.2. nosaka komisijas sēžu laiku un apstiprina darba kārtību;

8.7.1.3. sasauc un vada komisijas sēdes.

8.8. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

IX. Pretendenta tiesības un pienākumi

9.1. Pretendents nodrošina, lai piedāvājums tiktu noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām.

9.2. Katrs pretendents, iesniedzot pieteikumu, apņemas ievērot visus Nolikumā minētos nosacījumus.

9.3. Pretendentam līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, savlaicīgi iesniedzot pieprasījumu ir tiesības saņemt papildu informāciju par iepirkuma priekšmetu un tehnisko specifikāciju.

9.4. Pretendentiem ir pienākums sekot līdzi un ņemt vērā iepirkumu komisijas skaidrojumus vai atbildes, kas tiek publicētas uzņēmuma mājas lapā internetā.

9.5. Izraudzītajam pretendentam 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no paziņojuma par rezultātiem saņemšanas, jāparaksta iepirkuma līgums.

X. Citi jautājumi

10.1. Gadījumā, ja normatīvajos aktos tiek izdarīti vai stājas spēkā grozījumi, piemēro normatīvo aktu nosacījumus, negrozot nolikumu.

Pielikumā:

- Pieteikums;

- Tehniskā specifikācija (projektēšanas uzdevums) 1.DAĻAI;

- Tehniskā specifikācija (projektēšanas uzdevums) 2.DAĻAI;

- Finanšu piedāvājuma forma;

- Iepirkuma līguma projekts.

1. Pielikums iepirkuma nolikumam

## “Dzīvojamo māju Valmieras ielā 24  un Ģimnāzijas ielā 7/9, Daugavpilī, projektēšanas pakalpojumu sniegšana”
Identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2015/013M

PIETEIKUMS

Daugavpilī

Komersants

___________________________________________________________________________

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. _____________________________________________________________

Juridiskā adrese ___________________________________________________________________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. ________________________________________

tālr.,fakss___________________________ e-pasts__________________________________

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Bankas rekvizīti ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

- Piesakās piedalīties iepirkumā „Dzīvojamo māju Valmieras ielā 24  un Ģimnāzijas ielā 7/9, Daugavpilī, projektēšanas pakalpojumu sniegšana”, identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2015/013M, piekrīt visiem Nolikuma nosacījumiem un garantē Nolikuma un normatīvo aktu prasību izpildi. Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.

2. _____________ (v.,uzvārds) apliecina, ka:

2.1. visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;

2.2. piekrīt visiem nolikuma, t.sk. iepirkuma līguma projekta nosacījumiem;

2.3. nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

2.4. tam ir normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodarbināts personāls ar atbilstošu kvalifikāciju, kas ļauj nodrošināt tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi.

2.5. nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties iepirkumā un izpildīt Nolikumā norādītās prasības.

3. Iesniedz piedāvājumu šādai/ām iepirkuma daļai/ām: ___________________________.

4. __________ norāda, ka līguma izpildē plāno piesaistīt sekojošus apakšuzņēmējus (ja plāno piesaistīt apakšuzņēmējus):

| Nr. p.k | Nosaukums un reģistrācijas numurs | Statuss piedāvājumā (apakšuzņēmējs vai personu apvienības dalībnieks) | Juridiskā adrese, kontaktpersona, telefons | Veicamo pakalpojumu apjoms no kopējā apjoma (%) | Apakšuzņēmējam /personu apvienības dalībniekam nodoto pakalpojumu apraksts un pamatojums un/vai norāda iespējas, uz kurām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

2. Pielikums iepirkuma nolikumam

## “Dzīvojamo māju Valmieras ielā 24  un Ģimnāzijas ielā 7/9, Daugavpilī, projektēšanas pakalpojumu sniegšana”
Identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2015/013M

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1.DAĻAI „Dzīvojamās mājas Valmieras ielā 24, Daugavpilī, projektēšanas pakalpojumi”

1. Projektēšanas uzdevums daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Valmieras ielā 24, Daugavpilī, ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšanai

1.1. Izstrādāt ēkas fasādes apliecinājuma karti divstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Valmieras ielā 24, Daugavpilī.

1.2. Ēkas fasādes apliecinājuma kartē paredzēt jumta kapitālo remontu, bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanu, pagrabstāva pārseguma siltināšanu, ārsienu siltināšanu, logu un durvju nomaiņu koplietošanas telpās.

1.3. Ēkas fasādes apliecinājuma karti izstrādāt licencētai projektēšanas organizācijai, saskaņā ar 2001.gada 14.augusta MK noteikumiem Nr.370, Latvijas būvnormatīvs LBN 202-01 „Būvprojekta saturs un noformēšana”, pamatojoties uz izsniegtajiem SIA „DDzKSU” un citu organizāciju tehniskajiem noteikumiem.

1.4. Izpildīt atzinumu par mājokļa konstrukciju tehnisko stāvokli saskaņā ar 2001.gada 16.oktobra MK noteikumiem Nr.444, Latvijas būvnormatīvs LBN 405-01 „Būvju tehniskā apsekošana”.

1.5. Ēkas fasādes apliecinājuma karti saskaņot ar Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu un citām atbildīgajām iestādēm un jāiesniedz ēkas fasādes apliecinājuma karti SIA „DDzKSU” piecos eksemplāros un digitālā (dwg) formātā (CD diskā).

1.6. Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšanu obligāti veikt kopā ar apliecinājuma karti iekšējo siltumapgādes tīklu, karstā un aukstā ūdens tīklu, kanalizācijas tīklu renovācijai vai nomaiņai, kā arī ar apliecinājuma karti iekšējo elektroapgādes tīklu renovācijai vai nomaiņai.

1.7. Ēkas fasādes apliecinājuma kartē paredzēt:

1.7.1. Ēkas konstrukciju apsekošanu (bēniņu un jumta, pamatu, ārsienu, logu un durvju aiļu, kāpņu telpu). Sniegt apsekošanas rezultātu atzinumu.

1.7.2. Ēkas fasādes apliecinājuma karti izstrādāt ievērojot Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta „Ēkas fasādes krāsu pase” prasības.

1.7.3. Bēniņu un jumta renovācijai izstrādāt detalizētus galvenos konstruktīvos mezglus (karnīzes, kores, ja tikts paredzēta jumta logu izbūve, tad paredzēt logu mezglu detalizāciju un citus jumta rekonstrukcijas nepieciešamos mezglus, lai nodrošinātu kvalitatīvu jumta tālāko ekspluatāciju) un veikt bēniņu pārseguma siltināšanas siltumtehnisko aprēķinu un sniegt mezglus siltināšanas darbu veikšanai (paredzēt laipas līdz apkures caurulēm un jumta logiem). Ja nepieciešams projektā paredzēt kanalizācijas stāvvadu izvadu caur jumta segumu. Siltumizolācijas biezumu un materiālu aprēķināt saskaņā ar LBN 002-01 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” un LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība” prasībām, siltināšana nedrīkst pasliktināt bēniņu ventilēšanas apstākļus. Pārbaudīt bēniņu telpas un nepieciešamības gadījumā ierīkot papildus dabisko ventilāciju, apledojuma novēršanai, lai nebūtu asas temperatūras izmaiņas, atbilstoši spēkā esošajiem normatīviem. Paredzēt izeju uz jumtu un bēniņu telpā, jaunas notekūdeņu sistēmas izbūvi un zibens aizsardzības sistēmas ierīkošanu.

1.7.4. Cokola un pagraba pārsegumu renovācijai izstrādāt detalizētus galvenos konstruktīvos mezglus un siltināšanas siltumtehnisko aprēķinu. Siltumizolācijas biezumu un materiālu aprēķināt saskaņā ar LBN 002-01 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” un LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība” prasībām. Pēc veiktā siltumtehniskā aprēķina, pārliecināties, ka ir nepieciešama cokola siltumizolācijas ierīkošana.

1.7.5. Ārsienu renovācijai izstrādāt detalizētus galvenos konstruktīvos mezglus un siltināšanas siltumtehnisko aprēķinu. Siltumizolācijas biezumu un materiālu aprēķināt saskaņā ar LBN 002-01 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” un LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība” prasībām. Fasādes elementiem ieejas lieveņiem un jumtiņiem izstrādāt renovācijas mezglus.

1.7.6. Logiem un durvīm izstrādāt montāžas mezglus un specifikācijas. PVC logu rāmjiem izmantojami 5-kameru profili ar siltumcaurlaidības koeficientu U<=1.0 (W/m2.k). Stiklu paketes ar siltumcaurlaidības koeficientu U<=1.0 (W/m2.k). Logu un durvju aiļu aizdarei jānodrošina kvalitatīvu un ilgstošu siltuma noturību. Logiem un durvīm jābūt LLDRA (Latvijas logu un durvju ražotāju asociācija) kvalitātes sertifikāts.

1.7.7. Ja nepieciešams, ap renovējamo ēku paredzēt teritorijas labiekārtošu.

1.7.8. Ēkas fasādes apliecinājuma karti izstrādāt ievērojot LR MK noteikumus, celtniecības normas un noteikumus.

1.7.9. Ēkas fasādes apliecinājuma kartē un būvdarbu veikšanas laikā pielietot Latvijā sertificētus apdares un celtniecības materiālus.

1.7.10. Darba procesā ievērot visas celtniecības normas un tehnoloģijas, Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 10.novembrī pieņemtos saistošos noteikumus Nr.13.

1.7.11. Ēkas fasādes apliecinājuma kartes ekonomiskās daļas tāmes un darba apjomu sadalīt saskaņā ar darba veidiem. Tāmes sastādīt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība". Projektā ekonomiskās daļas tāmes un darba apjomu sadalīt saskaņā ar darba veidiem. Tāmē neiekļaut logu bloku nomaiņu dzīvokļos.

1.7.12. Izstrādāt ēkas fasādes apliecinājuma karti ievērojot SIA „DDzKSU” izsniegtos tehniskos noteikumus, kā arī noteikumus no citām iestādēm.

Piezīme: pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, tiks izsniegti sekojošie dokumenti:

1. Dzīvojamās mājas Valmiera ielā 24 zemes robežu plāns (kopija);

2. Dzīvojamās mājas Valmiera ielā 24 nostiprinājuma uzraksts (kopija);

3. Dzīvojamās mājas Valmiera ielā 24 ēkas energoaudita atskaite (kopija);

4. Dzīvojamās mājas Valmiera ielā 24 dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokola kopijas (5 eks.)

5. Dzīvojamās mājas Valmiera ielā 24 „Ēkas fasādes krāsu pase” (kopija);

6. Dzīvojamās mājas Valmiera ielā 24 stāvu inventārie plāni (kopija);

7. Tehniskie noteikumi no citām iestādēm.

Pielikumā: - SIA „DDzKSU” tehniskie noteikumi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Valmieras ielā 24, Daugavpilī, ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšanai – 1 eks.

Tehniskie noteikumi

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Valmieras  ielā 24, Daugavpilī,

ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšanai

1. Ēkas fasādes apliecinājuma karti izstrādāt, pamatojoties uz energoaudita atskaites priekšlikumiem ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai.

2. Siltināt ēkas sienas no ārpuses ar siltumizolācijas materiālu (cieta vate), paredzēt siltinājuma veidu. Biezumu aprēķināt saskaņā ar LBN 002-01 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” un LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība” prasībām. Pieļaujams nomainīt siltumizolācijas materiālu uz analogu, iesniedzot atbilstošu aprēķinu (izņemot putupolistirolu).

3.  Ēkas fasādes apliecinājuma kartē paredzēt ārējo sienu sagatavošanas darbus, pirms siltināšanas procesa.

4. Tehnisko (bēniņu) stāvu, pagraba pārsegumu siltumizolāciju veikt saskaņā ar LBN 002-01 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” un LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība” prasībām, ar siltumizolācijas materiāliem, izņemot putupolistirolu.

5. Sienu siltināšana nedrīkst pasliktināt dzīvokļu ventilēšanas apstākļus, paredzēt pasākumus, kas nodrošina labu ēkas ventilāciju. Projektā paredzēt visu ārsienu apdari un, ja nepieciešams, apstrādāt ar hidrofobu pārklājumu.

6. Veikt aprēķinu, pēc nepieciešamības paredzēt cokola siltināšanu un/vai apdares, krāsošanas darbus, jaunas apmales izbūvi.

7. Pārbaudīt bēniņu telpas un nepieciešamības gadījumā ierīkot papildus dabisko ventilāciju, apledojuma novēršanai, asas temperatūras izmaiņās, atbilstoši spēkā esošajiem normatīviem.

8. Ēkas fasādes apliecinājuma kartē paredzēt logu bloku un ārdurvju nomaiņu koplietošanas telpās un vējtveru remonts. Logu montāžas šuves izolācijas slāņa nomaiņu, aiļu siltināšanu veikt saskaņā ar montāžas tehnoloģiju visiem mājas logiem un ārējām durvīm. Logiem un durvīm jābūt LLDRA (Latvijas logu un durvju ražotāju asociācija) kvalitātes sertifikāts.

9. Dzīvojamās mājas fasādes un gala sienu, bēniņu un pagraba siltināšanai, koplietošanas telpu un dzīvokļu logu bloku nomaiņai, ārdurvju bloku nomaiņai izmantot cilvēku veselībai nekaitīgus celtniecības un apdares materiālus.

10. Ēkas fasādes apliecinājuma kartē pēc nepieciešamības paredzēt jumta nesošo konstrukciju remontu saskaņā ar tehniskās apsekošanas atzinumu un paredzēt jumta seguma nomaiņu ar jumta lūku, materiālus un krāsas saskaņot ar Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu (pamatojoties uz LR MK noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 37.2.p. prasībām).

11. Ēkas fasādes apliecinājuma kartē paredzēt pasākumus, kas nepieļauj trokšņa un vibrācijas pieļaujamā līmeņa pārsniegšanu dzīvokļos.

12. Ēkas fasādes apliecinājuma kartē paredzēt kanalizācijas ventilācijas ievadu izbūvi virs jumta.

13. Ēkas fasādes apliecinājuma kartē paredzēt ventilācijas sistēmas rekonstrukciju, izmantojot „AERECO” vēdināšanas (vai analoga) tehnoloģiju, esošo ventilācijas izvadu remontu, kanālu tīrīšanu vai rekonstrukciju.

14. Ēkas fasādes apliecinājuma kartē paredzēt izeju uz jumtu un bēniņu telpā tā, lai ievērotu ugunsdrošības normas.

15. Ēkas fasādes apliecinājuma kartē paredzēt jaunas notekūdeņu sistēmas izbūvi.

16. Darba procesā ievērot visas celtniecības normas un tehnoloģijas.

17. Ēkas fasādes apliecinājuma kartē izstrādāt visus nepieciešamos mezglus (kores, dzegas, sienu, pagraba un bēniņu pārsegumu, jumta pieslēgumu mezglus, jumta izvadu mezglus, ieejas mezglus un citus nepieciešamos mezglus).

18. Ēkas fasādes apliecinājuma kartē parādīt siltumtehnisko aprēķinu visām norobežojošām konstrukcijām, kas ir paredzētas siltināšanai.

19. Ēkas fasādes apliecinājuma kartē un būvdarbu veikšanas laikā pielietot Latvijā sertificētus apdares un celtniecības materiālus.

20. Darba procesā ievērot visas celtniecības normas un tehnoloģijas, Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 10.novembrī pieņemtos saistošos noteikumus Nr.13 un no 2011.gada 5.aprīļa spēkā esošos MK noteikumus Nr.272 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" devīto projektu iesniegumu atlases kārtu.

21. Apliecinājuma kartes izstrādātajiem obligāti ir jābūt apdrošināta projektētāja profesionālā civiltiesiskā atbildība saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.

22. Izpildīt atzinumu par mājokļa vispārējo tehnisko stāvokli saskaņā ar 2001.gada 16.oktobra MK noteikumiem Nr.444, Latvijas būvnormatīvs LBN 405-01 „Būvju tehniskā apsekošana”.

23. Ēkas fasādes apliecinājuma karti izstrādāt licencētai projektēšanas organizācijai, saskaņā ar izsniegto tehnisko uzdevumu.

24. Ēkas fasādes apliecinājuma karti izstrādāt, ievērojot LR MK noteikumus, celtniecības normas un noteikumus.

25. Ēkas fasādes apliecinājuma kartei obligāti jābūt pievienots dzīvojamās mājas „pagaidu energosertifikāts”, kas apliecina, ka aprēķinātie aizsargkonstrukcijas zudumi atbilst nepieciešamajam efektivitātes līmenim.

26. Izstrādāto ēkas fasādes apliecinājuma karti saskaņot ar atbilstošām organizācijām, kā arī ar SIA „DDzKSU” un ar Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu. Kā arī paredzēt projekta ekspertīzes veikšanu par projektētāja līdzekļiem ( AR, BK jā tāda būs, T, BA).

27. Ēkas fasādes apliecinājuma kartes ekonomiskās daļas tāmes un darba apjomu sadalīt saskaņā ar darba veidiem. Tāmes sastādīt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība". Projektā ekonomiskās daļas tāmes un darba apjomu sadalīt saskaņā ar darba veidiem. Tāmē neiekļaut logu bloku nomaiņu dzīvokļos.

28. Sniegt dokumentāciju piecos eksemplāros.

29. Ēkas fasādes apliecinājuma karti jāiesniedz digitālā veidā dwg formātā (CD) ar visiem nepieciešamajiem saskaņojumiem.

2. Projektēšanas uzdevums apliecinājuma kartes izstrādāšanai iekšējo elektroapgādes tīklu renovācijai vai nomaiņai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Valmieras ielā 24, Daugavpilī

2.1. Izstrādāt apliecinājuma karti divstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Valmieras ielā 24, Daugavpilī, iekšējo elektroapgādes tīklu renovācijai vai nomaiņai.

2.2. Apliecinājuma karti izstrādāt licencētai projektēšanas organizācijai, saskaņā ar 2001.gada 14.augusta MK noteikumiem Nr.370, Latvijas būvnormatīvu LBN 202-01 „Būvprojekta saturs un noformēšana” pamatojoties uz izsniegtajiem SIA „DDzKSU” un citu organizāciju tehniskajiem noteikumiem.

2.3. Izpildīt atzinumu par esošo elektroapgādes tīklu stāvokli, ieskaitot koplietošanas telpas un dzīvokļus, saskaņā ar 2001.gada 16.oktobra MK noteikumiem Nr.444, Latvijas būvnormatīvu LBN 405-01 „Būvju tehniskā apsekošana”.

2.4. Apliecinājuma karti saskaņot ar Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu un citām atbildīgajām iestādēm un jāiesniedz apliecinājuma karti SIA „DDzKSU” piecos eksemplāros un digitālā (dwg) formātā (CD diskā).

2.5. Apliecinājuma kartes izstrādāšanu iekšējo elektroapgādes tīklu renovācijai vai nomaiņai obligāti veikt kopā ar apliecinājuma karti iekšējo siltumapgādes tīklu, karstā un aukstā ūdens tīklu, kanalizācijas tīklu renovācijai vai nomaiņai, kā arī ar ēkas fasādes apliecinājuma karti.

2.6. Apliecinājuma kartē paredzēt:

2.6.1. Zibens aizsardzības un zemējuma ierīču izbūvi atbilstoši LBN 261-07.

2.6.2. Paredzēt pārsprieguma ierīču uzstādīšanu.

2.6.3. Apliecinājuma kartē paredzēt apgaismojuma rekonstrukciju kāpņu telpās un  pagrabtelpā.

2.6.4. Paredzēt maģistrālo stāvvadu nomaiņu.

2.6.5. Izstrādāto apliecinājuma karti saskaņot ar atbilstošām organizācijām, kā arī ar SIA „DDzKSU” un ar Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu.

2.6.6. Apliecinājuma kartes ekonomiskās daļas tāmes un darba apjomu sadalīt saskaņā ar darba veidiem. Tāmes sastādīt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība". Projektā ekonomiskās daļas tāmes un darba apjomu sadalīt saskaņā ar darba veidiem.

2.6.7. Izstrādāt apliecinājuma karti, ievērojot SIA „DDzKSU” izsniegtos tehniskos noteikumus, kā arī noteikumus no citām iestādēm.

Piezīme: pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, tiks izsniegti sekojošie dokumenti:

1. Dzīvojamās mājas Valmieras ielā 24 zemes robežu plāns (kopija);

2. Dzīvojamās mājas Valmieras ielā 24 nostiprinājuma uzraksts (kopija);

3. Dzīvojamās mājas Valmieras ielā 24 ēkas energoaudita atskaite (kopija);

4. Dzīvojamās mājas Valmieras ielā 24 dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokola kopijas (5 eks.)

5. Dzīvojamās mājas Valmieras ielā 24 „Ēkas fasādes krāsu pase” (kopija);

6. Dzīvojamās mājas Valmieras ielā 24 stāvu inventārie plāni (kopija);

7. Tehniskie noteikumi no citām iestādēm.

Pielikumā: - SIA „DDzKSU” tehniskie noteikumi apliecinājuma kartes izstrādāšanai iekšējo elektroapgādes tīklu renovācijai vai nomaiņai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Valmieras ielā 24, Daugavpilī – 1 eks.

Tehniskie noteikumi

apliecinājuma kartes izstrādāšanai

iekšējo elektroapgādes tīklu renovācijai vai nomaiņai

daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Valmieras ielā 24, Daugavpilī

1. Izpildīt atzinumu par esošo elektroapgādes tīklu stāvokli, ieskaitot koplietošanas telpas un dzīvokļus, saskaņā ar 2001.gada 16.oktobra MK noteikumiem Nr.444, Latvijas būvnormatīvs LBN 405-01 „Būvju tehniskā apsekošana”.

2. Projektā paredzēt zibens aizsardzības un zemējuma ierīču izbūvi atbilstoši LBN 261-07.

3. Paredzēt pārsprieguma ierīču uzstādīšanu.

4. Paredzēt maģistrālo stāvvadu nomaiņu.

5. Pēc darbu izpildes veikt uzkopšanu, celtniecības gružu novākšanu.

6. Paredzēt kāpņu telpu  un pagrabtelpa apgaismojuma nomaiņu.

7. Projektā un būvdarbu veikšanas laikā pielietot Latvijā sertificētus celtniecības materiālus.

8. Darba procesā ievērot visas LR spēkā esošās celtniecības normas un tehnoloģijas.

9. Apliecinājuma kartes izstrādātajiem obligāti ir jābūt apdrošināta projektētāja profesionālā civiltiesiskā atbildība saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.

10. Apliecinājuma karti izstrādāt, ievērojot LR MK noteikumus, celtniecības normas un noteikumus.

11. Izstrādāto apliecinājuma karti saskaņot ar atbilstošām organizācijām, kā arī ar SIA „DDzKSU” un ar Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu.

12. Apliecinājuma kartes ekonomiskās daļas tāmes un darba apjomu sadalīt saskaņā ar darba veidiem. Tāmes sastādīt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība". Projektā ekonomiskās daļas tāmes un darba apjomu sadalīt saskaņā ar darba veidiem.

13. Sniegt dokumentāciju piecos eksemplāros.

14. Apliecinājuma karti jāiesniedz digitālā veidā dwg formātā (CD) ar visiem nepieciešamajiem saskaņojumiem.

3. Projektēšanas uzdevums apliecinājuma kartes izstrādāšanai iekšējo siltumapgādes tīklu, karstā un aukstā ūdens tīklu, kanalizācijas tīklu renovācijai vai nomaiņai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Valmieras ielā 24, Daugavpilī

3.1. Izstrādāt apliecinājuma karti divstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Valmieras ielā 24, Daugavpilī, iekšējo siltumapgādes tīklu, karstā un aukstā ūdens un kanalizācijas tīklu renovācijai vai nomaiņai.

3.2. Apliecinājuma karti izstrādāt licencētai projektēšanas organizācijai, saskaņā ar 2001.gada 14.augusta MK noteikumiem Nr.370, Latvijas būvnormatīvu LBN 202-01 „Būvprojekta saturs un noformēšana”, pamatojoties uz izsniegtajiem SIA „DDzKSU” un citu organizāciju tehniskajiem noteikumiem.

3.3.Izpildīt atzinumu par esošo apkures sistēmu, karstā un aukstā ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu stāvokli, ieskaitot koplietošanas telpas un dzīvokļus, saskaņā ar 2001.gada 16.oktobra MK noteikumiem Nr.444, Latvijas būvnormatīvs LBN 405-01 „Būvju tehniskā apsekošana”.

3.4. Apliecinājuma karti saskaņot ar Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu un citām atbildīgajām iestādēm un jāiesniedz apliecinājuma karti SIA „DDzKSU” piecos eksemplāros un digitālā (dwg) formātā (CD diskā).

3.5. Apliecinājuma kartes izstrādāšanu iekšējo siltumapgādes tīklu, karstā un aukstā ūdens tīklu, kanalizācijas tīklu renovācijai vai nomaiņai obligāti veikt kopā ar ēkas fasādes apliecinājuma karti, kā arī ar apliecinājuma karti iekšējo elektroapgādes tīklu renovācijai vai nomaiņai.

3.6. Apliecinājuma kartē paredzēt:

3.6.1. Ventilācijas sistēmas, apkures sistēmas, karstā un aukstā ūdensapgādes sistēmas, kā arī kanalizācijas sistēmas renovāciju vai nomaiņu.

3.6.2. Apliecinājuma karti izstrādāt, ievērojot LR MK noteikumus, celtniecības normas un noteikumus, ievērojot SIA „DDzKSU” tehniskos noteikumus un tehniskos noteikumus no citām iestādēm.

3.6.3. Apliecinājuma kartes un būvdarbu veikšanas laikā pielietot Latvijā sertificētus apdares un celtniecības materiālus.

3.6.4. Darba procesā ievērot visas celtniecības normas un tehnoloģijas, Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 10.novembrī pieņemtos saistošos noteikumus Nr.13.

3.6.5. Apliecinājuma kartes ekonomiskās daļas tāmes un darba apjomu sadalīt saskaņā ar darba veidiem. Tāmes sastādīt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība". Projektā ekonomiskās daļas tāmes un darba apjomu sadalīt saskaņā ar darba veidiem.

3.6.6. Izstrādājot apliecinājuma karti, ievērot SIA „DDzKSU” izsniegtos tehniskos noteikumus, kā arī noteikumus no citām iestādēm.

Piezīme: pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, tiks izsniegti sekojošie dokumenti:

1. Dzīvojamās mājas Valmieras ielā 24 zemes robežu plāns (kopija);

2. Dzīvojamās mājas Valmieras ielā 24 nostiprinājuma uzraksts (kopija);

3. Dzīvojamās mājas Valmieras ielā 24 ēkas energoaudita atskaite (kopija);

4. Dzīvojamās mājas Valmieras ielā 24 dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokola kopijas (5 eks.)

5. Dzīvojamās mājas Valmieras ielā 24 „Ēkas fasādes krāsu pase” (kopija);

6. Dzīvojamās mājas Valmieras ielā 24 stāvu inventārie plāni (kopija);

7. Tehniskie noteikumi no citām iestādēm.

Pielikumā: - SIA „DDzKSU” tehniskie noteikumi apliecinājuma kartes izstrādāšanai iekšējo siltumapgādes tīklu, karstā un aukstā ūdens tīklu,    kanalizācijas tīklu renovācijai vai nomaiņai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Valmieras ielā 24, Daugavpilī.

Tehniskie noteikumi

apliecinājuma kartes izstrādāšanai

iekšējo siltumapgādes tīklu, karstā un aukstā ūdens tīklu,

kanalizācijas tīklu renovācijai vai nomaiņai

daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Valmieras ielā 24, Daugavpilī

1. Apliecinājuma karti izstrādāt, pamatojoties uz energoaudita atskaites priekšlikumiem ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai.

2. Apliecinājuma kartē paredzēt ventilācijas sistēmas rekonstrukciju, izmantojot „AERECO” vēdināšanas (vai analoga) tehnoloģiju, esošo ventilācijas izvadu remontu, kanālu tīrīšanu vai rekonstrukciju.

3. Veikt dzīvojamā mājā esošo apkures sistēmas, karstā un aukstā ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas apsekošanu, ieskaitot koplietošanas telpas un dzīvokļus.

4. Sniegt apsekošanas rezultātu atzinumu.

5. Iesniegt siltuma zuduma aprēķinu katra dzīvokļa telpai un izvēlēties jaunas apkures ierīces saskaņā ar veiktajiem aprēķiniem.

6. Apliecinājuma kartē paredzēt karstā un aukstā ūdensapgādes sistēmas nomaiņu: ieprojektēt sadalošo karstā un aukstā ūdensapgādes sistēmas horizontālo cauruļvadu un stāvvadu pievadu nomaiņu (paredzēt uz vertikālajiem sadales stāvvadiem noslēdzošās armatūras montāžu), kā arī kanalizācijas sistēmas nomaiņu pagrabā un bēniņos. Izstrādāt cirkulācijas sistēmu karstā ūdensapgādes sistēmai.

7. Apliecinājuma kartē paredzēt noslēdzošās, saplūdes armatūras katram stāvvadam, padeves un atpakaļgaitas apkures cauruļvadam. Paredzēt regulējošās armatūras montāžu un nodrošināt pastāvīgu siltumnesēja spiediena kritumu apkures sistēmā. Maģistrālo cauruļvadu nomaiņu. Ieprojektēt horizontālo divcauruļu sadali katram dzīvoklim. Paredzēt siltumskaitītāju (ar noslēdzošo armatūru līdz un pēc siltumskaitītājam) uz katra dzīvokļa atzarojuma.

8. Projektējot sistēmu, iekļaut rādījumu nolasīšanas un nodošanas tālvadības moduļu, rādījumu vākšanas uztvērējstacijas, kas veiks rādījumu nodošanu interneta tīklā apstrādes punktam.

9. Ieprojektēt termoregulējošos ventiļus katrai apkures ierīcei (paredzēt pieļaujamā minimālā apkures līmeņa ierobežošanu).

10. Cauruļvadu diametru izvēlēties saskaņā ar aprēķinu.

11. Apliecinājuma kartē paredzēt siltuma skaitītāju uz apkures kontūra, siltummezgla robežās. Ierīci pieslēgt tālvadības rādījumu nolasīšanas sistēmai.

12. Ņemot vērā plānotos dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, veikt siltuma slodžu pārrēķinu (ēkas siltumapgādes sistēmas patēriņš stundā). Balstoties uz siltuma slodzes pārrēķinu, nepieciešamības gadījumā, veikt esošo siltuma mezgla iekārtu nomaiņu.

13. Apliecinājuma kartē paredzēt esošo ūdensapgādes sistēmas metālisko daļu zemēšanas ierīkošanu, sakarā ar sadales cauruļvadu nomaiņu uz PVC caurulēm.

14. Apliecinājuma kartē paredzēt sistēmu, kas ietver moduļus tālvadības aukstā un karstā ūdens skaitītāju rādījumu nolasīšanai un nodošanai katrā dzīvoklī, kā arī uztvērēj stacijas rādījumu vākšanai, kas ļaus veikt skaitītāju rādījumu tālvadības nodošanu caur internetu apstrādes punktā.

15. Apliecinājuma kartē paredzēt apkures cauruļvadu, karstā un aukstā ūdensapgādes sistēmas siltumizolāciju, saskaņā ar esošām normām.

16. Apliecinājuma kartē paredzēt sedzēj slāni pa siltumizolācijas augšu.

17. Iesniegt plānu, aksonometrisko shēmu, apkures, aukstā un karstā ūdensapgādes sistēmu iekārtu montāžas mezglu.

18. Apliecinājuma kartē paredzēt visu iekārtu raidītājiem autonomo barošanu-iebūvēto bateriju.

19. Visiem samontētajiem cauruļvadiem pirms pievienošanas pie stāvvadiem veikt skalošanu un hidraulisko pārbaudi.

20. Pēc darbu izpildes veikt uzkopšanu, celtniecības gružu novākšanu.

21. Darba procesā ievērot visas celtniecības normas un tehnoloģijas, Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 10.novembrī pieņemtos saistošos noteikumus Nr.13 un no 2011.gada 5. aprīļa spēkā esošos MK noteikumus Nr.272 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1. aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" devīto projektu iesniegumu atlases kārtu.

22. Apliecinājuma kartē paredzēt maģistrālo stāvvadu nomaiņu ar PE vada ierīkošanu.

23. Ievadā un siltummezglā paredzēt pārsprieguma aizsardzību.

24. Izveidot specifikācijas pa atsevišķiem darba veidiem.

25. Apliecinājuma karti izstrādāt, ievērojot LR MK noteikumus, celtniecības normas un noteikumus.

26. Apliecinājuma kartei obligāti jābūt pievienots dzīvojamās mājas „pagaidu energo sertifikāts”, kas apliecina, ka aprēķinātie aizsargkonstrukcijas zudumi atbilst nepieciešamajam efektivitātes līmenim.

27. Apliecinājuma kartes izstrādātajiem obligāti ir jābūt apdrošināta projektētāja profesionālā civiltiesiskā atbildība saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.

28. Izstrādāto apliecinājuma karti saskaņot ar atbilstošām organizācijām, kā arī ar SIA „DDzKSU” un Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu.

29. Apliecinājuma kartes ekonomiskās daļas tāmes un darba apjomu sadalīt saskaņā ar darba veidiem. Tāmes sastādīt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība". Projektā ekonomiskās daļas tāmes un darba apjomu sadalīt saskaņā ar darba veidiem.

30. Sniegt dokumentāciju piecos eksemplāros.

31. Apliecinājuma karti jāiesniedz digitālā veidā dwg formātā (CD) ar visiem nepieciešamajiem saskaņojumiem.

3. Pielikums iepirkuma nolikumam

## “Dzīvojamo māju Valmieras ielā 24  un Ģimnāzijas ielā 7/9, Daugavpilī, projektēšanas pakalpojumu sniegšana”
Identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2015/013M

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

2.DAĻAI „Dzīvojamās mājas Ģimnāzijas ielā 7/9, Daugavpilī, projektēšanas pakalpojumi”

1. Projektēšanas uzdevums daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ģimnāzijas ielā 7/9, Daugavpilī, ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšanai

1.1. Izstrādāt ēkas fasādes apliecinājuma karti trīsstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Ģimnāzijas ielā 7/9, Daugavpilī.

1.2. Ēkas fasādes apliecinājuma kartē paredzēt jumta kapitālo remontu, bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanu, pagrabstāva pārseguma siltināšanu, ārsienu siltināšanu, logu un durvju nomaiņu koplietošanas telpās.

1.3. Ēkas fasādes apliecinājuma karti izstrādāt licencētai projektēšanas organizācijai, saskaņā ar 2001.gada 14.augusta MK noteikumiem Nr.370, Latvijas būvnormatīvs LBN 202-01 „Būvprojekta saturs un noformēšana”, pamatojoties uz izsniegtajiem SIA „DDzKSU” un citu organizāciju tehniskajiem noteikumiem.

1.4. Izpildīt atzinumu par mājokļa konstrukciju tehnisko stāvokli saskaņā ar 2001.gada 16.oktobra MK noteikumiem Nr.444, Latvijas būvnormatīvs LBN 405-01 „Būvju tehniskā apsekošana”.

1.5. Ēkas fasādes apliecinājuma karti saskaņot ar Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu un citām atbildīgajām iestādēm un jāiesniedz ēkas fasādes apliecinājuma karti SIA „DDzKSU” piecos eksemplāros un digitālā (dwg) formātā (CD diskā).

1.6. Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšanu obligāti veikt kopā ar apliecinājuma karti iekšējo siltumapgādes tīklu, karstā un aukstā ūdens tīklu, kanalizācijas tīklu renovācijai vai nomaiņai, kā arī ar apliecinājuma karti iekšējo elektroapgādes tīklu renovācijai vai nomaiņai.

1.7. Ēkas fasādes apliecinājuma kartē paredzēt:

1.7.1. Ēkas konstrukciju apsekošanu (bēniņu un jumta, pamatu, ārsienu, logu un durvju aiļu, kāpņu telpu). Sniegt apsekošanas rezultātu atzinumu.

1.7.2. Ēkas fasādes apliecinājuma karti izstrādāt ievērojot Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta „Ēkas fasādes krāsu pase” prasības.

1.7.3. Bēniņu un jumta renovācijai izstrādāt detalizētus galvenos konstruktīvos mezglus (karnīzes, kores, ja tikts paredzēta jumta logu izbūve, tad paredzēt logu mezglu detalizāciju un citus jumta rekonstrukcijas nepieciešamos mezglus, lai nodrošinātu kvalitatīvu jumta tālāko ekspluatāciju) un veikt bēniņu pārseguma siltināšanas siltumtehnisko aprēķinu un sniegt mezglus siltināšanas darbu veikšanai (paredzēt laipas līdz apkures caurulēm un jumta logiem). Ja nepieciešams projektā paredzēt kanalizācijas stāvvadu izvadu caur jumta segumu. Siltumizolācijas biezumu un materiālu aprēķināt saskaņā ar LBN 002-01 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” un LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība” prasībām, siltināšana nedrīkst pasliktināt bēniņu ventilēšanas apstākļus. Pārbaudīt bēniņu telpas un nepieciešamības gadījumā ierīkot papildus dabisko ventilāciju, apledojuma novēršanai, lai nebūtu asas temperatūras izmaiņas, atbilstoši spēkā esošajiem normatīviem. Paredzēt izeju uz jumtu un bēniņu telpā, jaunas notekūdeņu sistēmas izbūvi un zibens aizsardzības sistēmas ierīkošanu.

1.7.4. Cokola un pagraba pārsegumu renovācijai izstrādāt detalizētus galvenos konstruktīvos mezglus un siltināšanas siltumtehnisko aprēķinu. Siltumizolācijas biezumu un materiālu aprēķināt saskaņā ar LBN 002-01 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” un LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība” prasībām. Pēc veiktā siltumtehniskā aprēķina, pārliecināties, ka ir nepieciešama cokola siltumizolācijas ierīkošana.

1.7.5. Ārsienu renovācijai izstrādāt detalizētus galvenos konstruktīvos mezglus un siltināšanas siltumtehnisko aprēķinu. Siltumizolācijas biezumu un materiālu aprēķināt saskaņā ar LBN 002-01 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” un LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība” prasībām. Fasādes elementiem ieejas lieveņiem un jumtiņiem izstrādāt renovācijas mezglus.

1.7.6. Logiem un durvīm izstrādāt montāžas mezglus un specifikācijas. PVC logu rāmjiem izmantojami 5-kameru profili ar siltumcaurlaidības koeficientu U<=1.0 (W/m2.k). Stiklu paketes ar siltumcaurlaidības koeficientu U<=1.0 (W/m2.k). Logu un durvju aiļu aizdarei jānodrošina kvalitatīvu un ilgstošu siltuma noturību. Logiem un durvīm jābūt LLDRA (Latvijas logu un durvju ražotāju asociācija) kvalitātes sertifikāts.

1.7.7. Ja nepieciešams, ap renovējamo ēku paredzēt teritorijas labiekārtošu.

1.7.8. Ēkas fasādes apliecinājuma karti izstrādāt ievērojot LR MK noteikumus, celtniecības normas un noteikumus.

1.7.9. Ēkas fasādes apliecinājuma kartē un būvdarbu veikšanas laikā pielietot Latvijā sertificētus apdares un celtniecības materiālus.

1.7.10. Darba procesā ievērot visas celtniecības normas un tehnoloģijas, Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 10.novembrī pieņemtos saistošos noteikumus Nr.13.

1.7.11. Ēkas fasādes apliecinājuma kartes ekonomiskās daļas tāmes un darba apjomu sadalīt saskaņā ar darba veidiem. Tāmes sastādīt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība". Projektā ekonomiskās daļas tāmes un darba apjomu sadalīt saskaņā ar darba veidiem. Tāmē neiekļaut logu bloku nomaiņu dzīvokļos.

1.7.12. Izstrādāt ēkas fasādes apliecinājuma karti ievērojot SIA „DDzKSU” izsniegtos tehniskos noteikumus, kā arī noteikumus no citām iestādēm.

Piezīme: pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, tiks izsniegti sekojošie dokumenti:

1. Dzīvojamās mājas Ģimnāzijas ielā 7/9 zemes robežu plāns (kopija);

2. Dzīvojamās mājas Ģimnāzijas ielā 7/9 nostiprinājuma uzraksts (kopija);

3. Dzīvojamās mājas Ģimnāzijas ielā 7/9 ēkas energoaudita atskaite (kopija);

4. Dzīvojamās mājas Ģimnāzijas ielā 7/9 dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokola kopijas (5 eks.)

5. Dzīvojamās mājas Ģimnāzijas ielā 7/9 „Ēkas fasādes krāsu pase” (kopija);

6. Dzīvojamās mājas Ģimnāzijas ielā 7/9 stāvu inventārie plāni (kopija);

7. Tehniskie noteikumi no citām iestādēm.

Pielikumā: - SIA „DDzKSU” tehniskie noteikumi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ģimnāzijas ielā 7/9, Daugavpilī, ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšanai – 1 eks.

Tehniskie noteikumi

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ģimnāzijas ielā 7/9, Daugavpilī,

ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšanai

1. Apliecinājuma karti izstrādāt, pamatojoties uz energoaudita atskaites priekšlikumiem ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai.

2. Siltināt ēkas sienas no ārpuses ar siltumizolācijas materiālu (cieta vate), paredzēt siltinājuma veidu. Biezumu aprēķināt saskaņā ar LBN 002-01 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” un LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība” prasībām. Pieļaujams nomainīt siltumizolācijas materiālu uz analogu, iesniedzot atbilstošu aprēķinu (izņemot putupolistirolu).

3. Projektā paredzēt ārējo sienu sagatavošanas darbus, pirms siltināšanas procesa.

4. Tehnisko (bēniņu) stāvu, pagraba pārsegumu siltumizolāciju veikt saskaņā ar LBN 002-01 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” un LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība” prasībām, ar siltumizolācijas materiāliem, izņemot putupolistirolu.

5. Sienu siltināšana nedrīkst pasliktināt dzīvokļu ventilēšanas apstākļus, paredzēt pasākumus, kas nodrošina labu ēkas ventilāciju. Projektā paredzēt visu ārsienu apdari un, ja nepieciešams, apstrādāt ar hidrofobu pārklājumu.

6. Veikt aprēķinu, pēc nepieciešamības paredzēt cokola siltināšanu un/vai apdares, krāsošanas darbus, jaunas apmales izbūvi.

7. Pārbaudīt bēniņu telpas un nepieciešamības gadījumā ierīkot papildus dabisko ventilāciju, apledojuma novēršanai, asas temperatūras izmaiņās, atbilstoši spēkā esošajiem normatīviem.

8. Ēkas fasādes apliecinājuma kartē paredzēt logu bloku un ārdurvju nomaiņu koplietošanas telpās un vējtveru remonts. Logu montāžas šuves izolācijas slāņa nomaiņu, aiļu siltināšanu veikt saskaņā ar montāžas tehnoloģiju visiem mājas logiem un ārējām durvīm. Logiem un durvīm jābūt LLDRA (Latvijas logu un durvju ražotāju asociācija) kvalitātes sertifikāts.

9. Dzīvojamās mājas fasādes un gala sienu, bēniņu un pagraba siltināšanai, koplietošanas telpu un dzīvokļu logu bloku nomaiņai, ārdurvju bloku nomaiņai izmantot cilvēku veselībai nekaitīgus celtniecības un apdares materiālus.

10. Ēkas fasādes apliecinājuma kartē pēc nepieciešamības paredzēt jumta nesošo konstrukciju remontu saskaņā ar tehniskās apsekošanas atzinumu un paredzēt jumta seguma nomaiņu ar jumta lūku, materiālus un krāsas saskaņot ar Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu (pamatojoties uz LR MK noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 37.2.p. prasībām).

11. Ēkas fasādes apliecinājuma kartē paredzēt pasākumus, kas nepieļauj trokšņa un vibrācijas pieļaujamā līmeņa pārsniegšanu dzīvokļos.

12. Ēkas fasādes apliecinājuma kartē paredzēt kanalizācijas ventilācijas ievadu izbūvi virs jumta.

13. Ēkas fasādes apliecinājuma kartē paredzēt ventilācijas sistēmas rekonstrukciju, izmantojot „AERECO” vēdināšanas (vai analoga) tehnoloģiju, esošo ventilācijas izvadu remontu, kanālu tīrīšanu vai rekonstrukciju.

14. Ēkas fasādes apliecinājuma kartē paredzēt izeju uz jumtu un bēniņu telpā tā, lai ievērotu ugunsdrošības normas.

15. Ēkas fasādes apliecinājuma kartē paredzēt jaunas notekūdeņu sistēmas izbūvi.

16. Darba procesā ievērot visas celtniecības normas un tehnoloģijas.

17. Ēkas fasādes apliecinājuma kartē izstrādāt visus nepieciešamos mezglus (kores, dzegas, sienu, pagraba un bēniņu pārsegumu, jumta pieslēgumu mezglus, jumta izvadu mezglus, ieejas mezglus un citus nepieciešamos mezglus).

18. Ēkas fasādes apliecinājuma kartē parādīt siltumtehnisko aprēķinu visām norobežojošām konstrukcijām, kas ir paredzētas siltināšanai.

19. Ēkas fasādes apliecinājuma kartē un būvdarbu veikšanas laikā pielietot Latvijā sertificētus apdares un celtniecības materiālus.

20. Darba procesā ievērot visas celtniecības normas un tehnoloģijas, Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 10.novembrī pieņemtos saistošos noteikumus Nr.13 un no 2011.gada 5.aprīļa spēkā esošos MK noteikumus Nr.272 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" devīto projektu iesniegumu atlases kārtu.

21. Apliecinājuma kartes izstrādātajiem obligāti ir jābūt apdrošināta projektētāja profesionālā civiltiesiskā atbildība saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.

22. Izpildīt atzinumu par mājokļa vispārējo tehnisko stāvokli saskaņā ar 2001.gada 16.oktobra MK noteikumiem Nr.444, Latvijas būvnormatīvs LBN 405-01 „Būvju tehniskā apsekošana”.

23. Ēkas fasādes apliecinājuma karti izstrādāt licencētai projektēšanas organizācijai, saskaņā ar izsniegto tehnisko uzdevumu.

24. Ēkas fasādes apliecinājuma karti izstrādāt, ievērojot LR MK noteikumus, celtniecības normas un noteikumus.

25. Ēkas fasādes apliecinājuma kartei obligāti jābūt pievienots dzīvojamās mājas „pagaidu energosertifikāts”, kas apliecina, ka aprēķinātie aizsargkonstrukcijas zudumi atbilst nepieciešamajam efektivitātes līmenim.

26. Izstrādāto ēkas fasādes apliecinājuma karti saskaņot ar atbilstošām organizācijām, kā arī ar SIA „DDzKSU” un ar Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu. Kā arī paredzēt projekta ekspertīzes veikšanu par projektētāja līdzekļiem ( AR, BK jā tāda būs, T, BA).

27. Ēkas fasādes apliecinājuma kartes ekonomiskās daļas tāmes un darba apjomu sadalīt saskaņā ar darba veidiem. Tāmes sastādīt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība". Projektā ekonomiskās daļas tāmes un darba apjomu sadalīt saskaņā ar darba veidiem. Tāmē neiekļaut logu bloku nomaiņu dzīvokļos.

28. Sniegt dokumentāciju piecos eksemplāros.

29. Ēkas fasādes apliecinājuma karti jāiesniedz digitālā veidā dwg formātā (CD) ar visiem nepieciešamajiem saskaņojumiem.

2. Projektēšanas uzdevums apliecinājuma kartes izstrādāšanai iekšējo elektroapgādes tīklu renovācijai vai nomaiņai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Ģimnāzijas ielā 7/9, Daugavpilī

2.1. Izstrādāt apliecinājuma karti piecstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ģimnāzijas ielā 7/9, Daugavpilī, iekšējo elektroapgādes tīklu renovācijai vai nomaiņai.

2.2. Apliecinājuma karti izstrādāt licencētai projektēšanas organizācijai, saskaņā ar 2001.gada 14.augusta MK noteikumiem Nr.370, Latvijas būvnormatīvu LBN 202-01 „Būvprojekta saturs un noformēšana” pamatojoties uz izsniegtajiem SIA „DDzKSU” un citu organizāciju tehniskajiem noteikumiem.

2.3. Izpildīt atzinumu par esošo elektroapgādes tīklu stāvokli, ieskaitot koplietošanas telpas un dzīvokļus, saskaņā ar 2001.gada 16.oktobra MK noteikumiem Nr.444, Latvijas būvnormatīvu LBN 405-01 „Būvju tehniskā apsekošana”.

2.4. Apliecinājuma karti saskaņot ar Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu un citām atbildīgajām iestādēm un jāiesniedz apliecinājuma karti SIA „DDzKSU” piecos eksemplāros un digitālā (dwg) formātā (CD diskā).

2.5. Apliecinājuma kartes izstrādāšanu iekšējo elektroapgādes tīklu renovācijai vai nomaiņai obligāti veikt kopā ar apliecinājuma karti iekšējo siltumapgādes tīklu, karstā un aukstā ūdens tīklu, kanalizācijas tīklu renovācijai vai nomaiņai, kā arī ar ēkas fasādes apliecinājuma karti.

2.6. Apliecinājuma kartē paredzēt:

2.6.1. Zibens aizsardzības un zemējuma ierīču izbūvi atbilstoši LBN 261-07.

2.6.2. Paredzēt pārsprieguma ierīču uzstādīšanu.

2.6.4. Paredzēt maģistrālo stāvvadu nomaiņu.

2.6.5. Izstrādāto apliecinājuma karti saskaņot ar atbilstošām organizācijām, kā arī ar SIA „DDzKSU” un ar Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu.

2.6.6. Apliecinājuma kartes ekonomiskās daļas tāmes un darba apjomu sadalīt saskaņā ar darba veidiem. Tāmes sastādīt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība". Projektā ekonomiskās daļas tāmes un darba apjomu sadalīt saskaņā ar darba veidiem.

2.6.7. Izstrādāt apliecinājuma karti, ievērojot SIA „DDzKSU” izsniegtos tehniskos noteikumus, kā arī noteikumus no citām iestādēm.

Piezīme: pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, tiks izsniegti sekojošie dokumenti:

1. Dzīvojamās mājas Ģimnāzijas ielā 7/9 zemes robežu plāns (kopija);

2. Dzīvojamās mājas Ģimnāzijas ielā 7/9 nostiprinājuma uzraksts (kopija);

3. Dzīvojamās mājas Ģimnāzijas ielā 7/9 ēkas energoaudita atskaite (kopija);

4. Dzīvojamās mājas Ģimnāzijas ielā 7/9 dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokola kopijas (5 eks.)

5. Dzīvojamās mājas Ģimnāzijas ielā 7/9 „Ēkas fasādes krāsu pase” (kopija);

6. Dzīvojamās mājas Ģimnāzijas ielā 7/9 stāvu inventārie plāni (kopija);

7. Tehniskie noteikumi no citām iestādēm.

Pielikumā: - SIA „DDzKSU” tehniskie noteikumi apliecinājuma kartes izstrādāšanai iekšējo elektroapgādes tīklu renovācijai vai nomaiņai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Ģimnāzijas ielā 7/9, Daugavpilī – 1 eks.

Tehniskie noteikumi

apliecinājuma kartes izstrādāšanai

iekšējo elektroapgādes tīklu renovācijai vai nomaiņai

daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Ģimnāzijas ielā 7/9 , Daugavpilī

1. Izpildīt atzinumu par esošo elektroapgādes tīklu stāvokli, ieskaitot koplietošanas telpas un dzīvokļus, saskaņā ar 2001.gada 16.oktobra MK noteikumiem Nr.444, Latvijas būvnormatīvs LBN 405-01 „Būvju tehniskā apsekošana”.

2. Paredzēt zibenaizsardzības un zemējuma ierīču izbūvi atbilstoši LBN 261-07.

3. Paredzēt pārsprieguma ierīču ierīkošanu.

4. Paredzēt maģistrālo stāvvadu nomaiņu.

5. Pēc darbu izpildes veikt uzkopšanu, celtniecības gružu novākšanu.

6. Projektā un būvdarbu veikšanas laikā pielietot Latvijā sertificētus celtniecības materiālus.

7. Darba procesā ievērot visas LR spēkā esošās celtniecības normas un tehnoloģijas.

8. Apliecinājuma kartes izstrādātajiem obligāti ir jābūt apdrošināta projektētāja profesionālā civiltiesiskā atbildība saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.

9. Apliecinājuma karti izstrādāt, ievērojot LR MK noteikumus, celtniecības normas un noteikumus.

10. Izstrādāto apliecinājuma karti saskaņot ar atbilstošām organizācijām, kā arī ar SIA „DDzKSU” un ar Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu.

11. Apliecinājuma kartes ekonomiskās daļas tāmes un darba apjomu sadalīt saskaņā ar darba veidiem. Tāmes sastādīt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība". Projektā ekonomiskās daļas tāmes un darba apjomu sadalīt saskaņā ar darba veidiem.

12. Sniegt dokumentāciju piecos eksemplāros.

13. Apliecinājuma karti jāiesniedz digitālā veidā dwg formātā (CD) ar visiem nepieciešamajiem saskaņojumiem.

3. Projektēšanas uzdevums apliecinājuma kartes izstrādāšanai iekšējo siltumapgādes tīklu, karstā un aukstā ūdens tīklu, kanalizācijas tīklu renovācijai vai nomaiņai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Ģimnāzijas ielā 7/9, Daugavpilī

3.1. Izstrādāt apliecinājuma karti piecstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ģimnāzijas 7/9, Daugavpilī, iekšējo siltumapgādes tīklu, karstā un aukstā ūdens un kanalizācijas tīklu renovācijai vai nomaiņai.

3.2. Apliecinājuma karti izstrādāt licencētai projektēšanas organizācijai, saskaņā ar 2001.gada 14.augusta MK noteikumiem Nr.370, Latvijas būvnormatīvu LBN 202-01 „Būvprojekta saturs un noformēšana”, pamatojoties uz izsniegtajiem SIA „DDzKSU” un citu organizāciju tehniskajiem noteikumiem.

3.3. Izpildīt atzinumu par esošo apkures sistēmu, karstā un aukstā ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu stāvokli, ieskaitot koplietošanas telpas un dzīvokļus, saskaņā ar 2001.gada 16.oktobra MK noteikumiem Nr.444, Latvijas būvnormatīvs LBN 405-01 „Būvju tehniskā apsekošana”.

3.4. Apliecinājuma karti saskaņot ar Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu un citām atbildīgajām iestādēm un jāiesniedz apliecinājuma karti SIA „DDzKSU” piecos eksemplāros un digitālā (dwg) formātā (CD diskā).

3.5. Apliecinājuma kartes izstrādāšanu iekšējo siltumapgādes tīklu, karstā un aukstā ūdens tīklu, kanalizācijas tīklu renovācijai vai nomaiņai obligāti veikt kopā ar ēkas fasādes apliecinājuma karti, kā arī ar apliecinājuma karti iekšējo elektroapgādes tīklu renovācijai vai nomaiņai.

3.6. Apliecinājuma kartē paredzēt:

3.6.1. Ventilācijas sistēmas, apkures sistēmas, karstā un aukstā ūdensapgādes sistēmas, kā arī kanalizācijas sistēmas renovāciju vai nomaiņu.

3.6.2. Apliecinājuma karti izstrādāt, ievērojot LR MK noteikumus, celtniecības normas un noteikumus, ievērojot SIA „DDzKSU” tehniskos noteikumus un tehniskos noteikumus no citām iestādēm.

3.6.3. Apliecinājuma kartes un būvdarbu veikšanas laikā pielietot Latvijā sertificētus apdares un celtniecības materiālus.

3.6.4. Darba procesā ievērot visas celtniecības normas un tehnoloģijas, Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 10.novembrī pieņemtos saistošos noteikumus Nr.13.

3.6.5. Apliecinājuma kartes ekonomiskās daļas tāmes un darba apjomu sadalīt saskaņā ar darba veidiem. Tāmes sastādīt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība". Projektā ekonomiskās daļas tāmes un darba apjomu sadalīt saskaņā ar darba veidiem.

3.6.6. Izstrādājot apliecinājuma karti, ievērot SIA „DDzKSU” izsniegtos tehniskos noteikumus, kā arī noteikumus no citām iestādēm.

Piezīme: pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, tiks izsniegti sekojošie dokumenti:

1. Dzīvojamās mājas Ģimnāzijas ielā 7/9 zemes robežu plāns (kopija);

2. Dzīvojamās mājas Ģimnāzijas ielā 7/9 nostiprinājuma uzraksts (kopija);

3. Dzīvojamās mājas Ģimnāzijas ielā 7/9 ēkas energoaudita atskaite (kopija);

4. Dzīvojamās mājas Ģimnāzijas ielā 7/9 dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokola kopijas (5 eks.)

5. Dzīvojamās mājas Ģimnāzijas ielā 7/9 „Ēkas fasādes krāsu pase” (kopija);

6. Dzīvojamās mājas Ģimnāzijas ielā 7/9 stāvu inventārie plāni (kopija);

7. Tehniskie noteikumi no citām iestādēm.

Pielikumā: - SIA „DDzKSU” tehniskie noteikumi apliecinājuma kartes izstrādāšanai iekšējo siltumapgādes tīklu, karstā un aukstā ūdens tīklu, kanalizācijas tīklu renovācijai vai nomaiņai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Ģimnāzijas ielā 7/9, Daugavpilī.

Tehniskie noteikumi

apliecinājuma kartes izstrādāšanai

iekšējo siltumapgādes tīklu, karstā un aukstā ūdens tīklu,

kanalizācijas tīklu renovācijai vai nomaiņai

daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Ģimnāzijas ielā 7/9, Daugavpilī

1. Apliecinājuma karti izstrādāt, pamatojoties uz energoaudita atskaites priekšlikumiem ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai.

2. Apliecinājuma kartē paredzēt ventilācijas sistēmas rekonstrukciju, izmantojot „AERECO” vēdināšanas (vai analoga) tehnoloģiju, esošo ventilācijas izvadu remontu, kanālu tīrīšanu vai rekonstrukciju.

3. Veikt visas dzīvojamās mājas esošās apkures sistēmas, karstā un aukstā ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas apsekošanu, ieskaitot koplietošanas telpas un dzīvokļus.

4. Sniegt apsekošanas rezultātu atzinumu.

5. Iesniegt siltuma zuduma aprēķinu katra dzīvokļa telpai un izvēlēties jaunas apkures ierīces saskaņā ar veiktajiem aprēķiniem.

6. Apliecinājuma kartē paredzēt karstā un aukstā ūdensapgādes sistēmas nomaiņu: ieprojektēt sadalošo karstā un aukstā ūdensapgādes sistēmas horizontālo cauruļvadu un stāvvadu pievadu nomaiņu (paredzēt uz vertikālajiem sadales stāvvadiem noslēdzošās armatūras montāžu), kā arī zem grīdu kanālos. Izstrādāt cirkulācijas sistēmu karstā ūdensapgādes sistēmai (vai var piedāvāt alternatīvos variantus).

7. Apliecinājuma kartē paredzēt kanalizācijas sistēmas nomaiņu: ieprojektēt sadalošo kanalizācijas sistēmas horizontālo cauruļvadu un stāvvadu pievadu nomaiņu (paredzēt uz vertikālajiem sadales stāvvadiem noslēdzošās armatūras montāžu), kā arī kanalizācijas sistēmas nomaiņu pagrabā un bēniņos.

8. Apliecinājuma kartē paredzēt apkures sistēmas nomaiņu: ieprojektēt sadalošo apkures sistēmas horizontālo cauruļvadu un stāvvadu pievadu nomaiņu (paredzēt uz vertikālajiem sadales stāvvadiem noslēdzošās armatūras montāžu), ka arī zem grīdu kanāliem vai piedāvāt alternatīvo variantu.

9. Ieprojektēt montāžas shēmu katram dzīvoklim, katrai apkures ierīcei ieprojektēt alokatoru uzstādīšanu. Projektējot sistēmu, iekļaut rādījumu nolasīšanas un nodošanas tālvadības moduļu, rādījumu vākšanas uztvērējstacijas, kas veiks rādījumu nodošanu interneta tīklā apstrādes punktam.

10. Apliecinājuma kartē paredzēt noslēdzošās, saplūdes armatūras katram stāvvadam, padeves un atpakaļgaitas apkures cauruļvadam. Paredzēt regulējošās armatūras montāžu un nodrošināt pastāvīgu siltumnesēja spiediena kritumu apkures sistēmā.

11. Ieprojektēt termoregulējošos ventiļus katrai apkures ierīcei (paredzēt pieļaujamā minimālā apkures līmeņa ierobežošanu).

12. Cauruļvadu diametru izvēlēties saskaņā ar aprēķinu.

13. Apliecinājuma kartē paredzēt siltuma skaitītāju uz apkures kontūra, siltummezgla robežās. Ierīci pieslēgt tālvadības rādījumu nolasīšanas sistēmai (GLT). Paredzēt esošā apkures sūkņa nomaiņu.

14. Ņemot vērā plānotos dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, veikt siltuma slodžu pārrēķinu (ēkas siltumapgādes sistēmas patēriņš stundā). Balstoties uz siltuma slodzes pārrēķinu, nepieciešamības gadījumā, veikt esošo siltuma mezgla iekārtu nomaiņu.

15. Apliecinājuma kartē paredzēt esošo ūdensapgādes sistēmas metālisko daļu zemēšanas ierīkošanu, sakarā ar sadales cauruļvadu nomaiņu uz PVC caurulēm.

16. Apliecinājuma kartē paredzēt sistēmu, kas ietver moduļus, tālvadības aukstā, karstā ūdens skaitītāju rādījumu nolasīšanai un nodošanai, katrā dzīvoklī, kā arī uztvērēj stacijas, rādījumu vākšanai, kas ļaus veikt skaitītāju rādījumu tālvadības nodošanu caur internetu apstrādes punktā.

17. Apliecinājuma kartē paredzēt apkures cauruļvadu, karstā un aukstā ūdensapgādes sistēmas siltumizolāciju un noklāšanu ar PVC čaulām, saskaņā ar esošām normām.

18. Apliecinājuma kartē paredzēt sedzēj slāni pa siltumizolācijas augšu.

19. Iesniegt plānu, aksonometrisko shēmu, apkures, aukstā un karstā ūdensapgādes sistēmu iekārtu montāžas mezglu.

20. Apliecinājuma kartē paredzēt visu iekārtu raidītājiem autonomo barošanu-iebūvēto bateriju.

21. Visiem samontētajiem cauruļvadiem pirms pievienošanas pie stāvvadiem veikt skalošanu un hidraulisko pārbaudi.

22. Pēc darbu izpildes veikt uzkopšanu, celtniecības gružu novākšanu.

23. Darba procesā ievērot visas celtniecības normas un tehnoloģijas, Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 10.novembrī pieņemtos saistošos noteikumus Nr.13 un no 2011.gada 5. aprīļa spēkā esošos MK noteikumus Nr.272 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1. aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" devīto projektu iesniegumu atlases kārtu.

24. Apliecinājuma kartē paredzēt maģistrālo stāvvadu nomaiņu ar PE vada ierīkošanu.

25. Ievadā un siltummezglā paredzēt pārsprieguma aizsardzību.

26. Izveidot specifikācijas pa atsevišķiem darba veidiem.

27. Apliecinājuma karti izstrādāt, ievērojot LR MK noteikumus, celtniecības normas un noteikumus.

28. Apliecinājuma kartei obligāti jābūt pievienots dzīvojamās mājas „pagaidu energo sertifikāts”, kas apliecina, ka aprēķinātie aizsargkonstrukcijas zudumi atbilst nepieciešamajam efektivitātes līmenim.

29. Apliecinājuma kartes izstrādātajiem obligāti ir jābūt apdrošināta projektētāja profesionālā civiltiesiskā atbildība saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.

30. Izstrādāto apliecinājuma karti saskaņot ar atbilstošām organizācijām, kā arī ar SIA „DDzKSU” un Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu.

31. Apliecinājuma kartes ekonomiskās daļas tāmes un darba apjomu sadalīt saskaņā ar darba veidiem. Tāmes sastādīt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība". Projektā ekonomiskās daļas tāmes un darba apjomu sadalīt saskaņā ar darba veidiem.

32. Sniegt dokumentāciju piecos eksemplāros.

33. Apliecinājuma karti jāiesniedz digitālā veidā dwg formātā (CD) ar visiem nepieciešamajiem saskaņojumiem.

4. Pielikums iepirkuma nolikumam

## “Dzīvojamo māju Valmieras ielā 24  un Ģimnāzijas ielā 7/9, Daugavpilī, projektēšanas pakalpojumu sniegšana”
Identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2015/013M

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

1. Iepazinušies ar iepirkuma „Dzīvojamo māju Valmieras ielā 24  un Ģimnāzijas ielā 7/9, Daugavpilī, projektēšanas pakalpojumu sniegšana”, SIA DDzKSU-2015/013M prasībām, piedāvājam šī iepirkuma nolikumā noteiktajā laikā, ievērojot tajā noteiktas prasības, izstrādāt tehnisko projektu par šādu summu:

| Iepirkuma daļas nosaukums | Piedāvātā līgumcena euro bez PVN | Piedāvātā līgumcena euro ar PVN |
| --- | --- | --- |
| 1.DAĻĀ „Dzīvojamās mājas Valmieras ielā 24, Daugavpilī, projektēšanas pakalpojumi” |  |  |
| 2.DAĻĀ „Dzīvojamās mājas Ģimnāzijas ielā 7/9, Daugavpilī, projektēšanas pakalpojumi” |  |  |

Mēs apliecinām, ka:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajās specifikācijas norādītās prasības.

- Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi nodokļi un nodevas, ja tādas ir paredzētas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai būvdarbu izpildei.

2. Mēs apņemamies, ja mūsu Piedāvājums tiks pieņemts, izstrādāt tehnisko projektu līgumā noteiktajā laikā.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

5. Pielikums iepirkuma nolikumam

## “Dzīvojamo māju Valmieras ielā 24  un Ģimnāzijas ielā 7/9, Daugavpilī, projektēšanas pakalpojumu sniegšana”
Identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2015/013M

### Projekts

LĪGUMS Nr. SIA DDzKSU-2015/__M

par dzīvojamās mājas ______________ ielā __, Daugavpilī _______________________________________

Daugavpilī                                                                                    2015.gada _________

____________________________________________________________________________________________________________, turpmāk tekstā – Izpildītājs, no vienas puses,

un

sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, kas reģistrēta Latvijas Republikas  komercreģistrā 2004.gada 21.janvārī ar Nr.41503002485, tās valdes locekļa Jevgeņija Oļenova personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, turpmāk tekstā Pasūtītājs, no otras puses, (Izpildītājs un Pasūtītājs kopā tekstā – Puses), bez viltus, maldiem un spaidiem,

saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, pamatojoties uz iepirkuma “_____________________” ar identifikācijas  Nr.SIA DDzKSU – 2015/__M, __.DAĻAS rezultātiem,

bet  abi  kopā saukti Puses  vai katrs atsevišķi Puse,  izsakot brīvu gribu – bez maldiem, viltus vai spaidiem, pamatojoties uz  spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu, noslēdz šādā satura Līgumu:

## I. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs pasūta, bet Izpildītājs apņemas izstrādāt dzīvojamās mājas _____________ ielā __, Daugavpilī,  ____________________________________________ (turpmāk tekstā – Pasūtījums), atbilstoši uzdevumam projektēšanai (Pielikums Nr.1) un finanšu piedāvājumam (Pielikums Nr.2), kas ir līguma neatņemamas sastāvdaļas.

### II. Līguma cena un norēķinu kārtība

2.1. Līguma summa par Pasūtījumu sastāda EUR ______ (__________________________) bez PVN 21%. Pievienotās vērtības nodoklis tiek maksāts atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Līguma summa ir noteikta atbilstoši iesniegtajam finanšu piedāvājumam (Pielikums Nr.2), kas ir šā līguma neatņemama sastāvdaļa un ir nemainīga visā Līguma darbības laikā.

2.3. Apmaksu par Pasūtījumu veic Pasūtītājs pēc šā līguma parakstīšanas, pārskaitot naudu uz Izpildītāja norēķinu kontu 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža un rēķina saņemšanas.

III. Līguma izpildes kārtība

3.1. Izpildītājs apņemas nodod gatavu un saskaņotu Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā Pasūtījumu Pasūtītājam 90 (deviņdesmit) kalendāro dienu laikā pēc šī līguma parakstīšanas brīža.

### IV. Pasūtījuma nodošanas – pieņemšanas kārtība

4.1. Pēc šajā līgumā paredzētā Pasūtījuma izpildes Izpildītājs nodod Pasūtītājam pilnu Pasūtījuma dokumentācijas komplektu 5 (piecos) eksemplāros, kas izpildīts un saskaņots atbilstoši projektēšanas uzdevumam, līguma nosacījumiem.

4.2. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Pasūtījuma dokumentāciju izskatīšanai un saskaņošanai pirms iesniegšanas saskaņošanai Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentam, bet jau saskaņoto citās valsts un/vai pašvaldības iestādēs. Pasūtītājam jāsaskaņo iesniegtais Pasūtījums vai jāsniedz motivēts atteikums saskaņot Pasūtījumu 5 (piecu) dienu laikā no Pasūtījuma dokumentācijas saņemšanas. Pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju Izpildītājs saskaņo Pasūtījumu Būvvaldē (Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departaments).

4.3.Šajā līgumā noteikto darbu izpilde tiek fiksēta ar Nodošanas-pieņemšanas aktu.

4.4. Pasūtītājs 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc Pasūtījuma dokumentācijas saņemšanas un nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas ir tiesīgs iesniegt Izpildītajam pamatotas pretenzijas. Šādā gadījumā puses sastāda aktu par nepieciešamajiem labojumiem un papildinājumiem izstrādātajā Pasūtījumā.  Pamatotas pretenzijas Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem 15 dienu laikā pēc pretenzijas saņemšanas.

V. Izpildītāja tiesības un pienākumi

5.1. Izpildītājs ir pilnīgi atbildīgs par savlaicīgu un kvalitatīvu Pasūtījuma izpildi, saskaņā ar šī līguma noteikumiem.

5.2. Izpildītājs ar savu parakstu apliecina,  ka viņam ir visas nepieciešamās atļaujas un kvalifikācijas šo darbu veikšanai.

5.3. Izpildītājam ir pienākums ievērot Latvijas Republikas būvnoteikumus un citus spēkā esošos  normatīvos  aktus, kas regulē līgumā noteikto darbu veikšanu.

5.4. Izpildītājam ir pienākums izpildīto Pasūtījumu nodot ar pieņemšanas – nodošanas aktu.

VI. Pasūtītāja tiesības un pienākumi

6.1. Pasūtītājs ir atbildīgs par Izpildītāja veikto darbu apmaksu saskaņā ar šī līguma  nosacījumiem.

6.2. Pasūtītājam  ir tiesības  5 (piecu) dienu laikā  pēc pieņemšanas-noošanas akta parakstīšanas, iesniegt pamatotas pretenzijas.

### VII. Līguma darbības termiņš, grozīšanas, papildināšanas un izbeigšanas kārtība

7.1. Līgums stājas spēkā no brīža, kad to parakstījušas abas puses un darbojas līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

7.2. Līgums var tikt grozīts, papildināts, pagarināts tikai ar Pušu rakstisku vienošanos, kas tiek noformēts kā šī Līguma pielikums un ir tā neatņemama sastāvdaļa.

7.3.  Pusēm ir tiesības atkāpties no šī līguma izpildes vienojoties par to rakstiski.

7.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī līguma, rakstveidā paziņojot par to Izpildītājam, ja Izpildītājs vairāk kā mēnesi kavē šajā līgumā noteikto līgumsaistību izpildi, uzliekot par pienākumu Izpildītājam segt visus zaudējumus, kas radušies līgumsaistību neizpildes rezultātā.

VIII.  Pretenzijas iesniegšana un  strīdu izskatīšanas kārtība

8.1. Strīdus, kas radušies līguma izpildes gaitā, Puses cenšas atrisināt savstarpējās vienošanās ceļā. Ja Puses vienošanos nepanāk, strīdus izskata Latvijas Republikas tiesību aktos paredzētajā kārtībā.

8.2.Līguma saistību neizpildes gadījumā vai gadījumā, kad tiek radīti zaudējumi otrai Pusei, vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei radušos zaudējumus pilnā apmērā.

8.3. Izpildītājam, nokavējot Pasūtījuma izpildes termiņu (līguma 3.1.punkts) ir jāmaksā nokavējuma procenti 0.1% apmērā no līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu.

IX. Nobeiguma noteikumi

9.1. Līgums satur Pušu pilnīgu vienošanos, Puses ir iepazinušās ar tā saturu un piekrīt tā noteikumiem, apliecinot to ar saviem parakstiem.

9.2. Pusēm ir jāinformē vienai otru nedēļas laikā par savu rekvizītu (nosaukumu, adresi u.c.) maiņu.

9.3. Līgums ir sastādīts valsts valodā 2 (divos) eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei. Visiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

9.4. Ja Izpildītājam Līgumā paredzētajos gadījumos un kārtībā jāmaksā nokavējuma procenti Pasūtītājam, Pasūtītājs vienpusīgi ir tiesīgs, maksājot par izpildītiem darbiem, bezstrīdus kārtībā samazināt apmaksu par Pasūtījumu par nokavējuma procentu summu.

9.5. Nokavējuma procentu apmaksa neatbrīvo Puses no līgumsaistību izpildes.

X. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti

| IZPILDĪTĀJS | PASŪTĪTĀJS SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417 reģ. Nr. 41503002485 n.k. LV08 HABA 0551 0024 30596 AS „Swdebank” Tālr.:654-07260; fakss:654-38872 ____________________ J.Oļenovs z.v. |
| --- | --- |