apstiprinĀts
SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās

saimniecības uzņēmums” iepirkumu komisijas
2015.gada 24.aprīļa sēdē (protokols Nr.1)

NOLIKUMS

Iepirkumam Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta noteiktajā kārtībā

„Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Lielā Dārza ielā 48, Daugavpilī, projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana”

Identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2015/041M

Daugavpils, 2015

- Vispārīgā informācija

  - Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2015/041M.

  - Pasūtītājs: SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, NMR Nr. 41503002485, juridiskā adrese: Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417, Latvijas Republika.

  - Iepirkuma metode: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu.

  - Kontaktpersona tehniskajos jautājumos: Vadims Kodačs, tālr. 65407272.

  - Kontaktpersona juridiskajos jautājumos: Ineta Suhanova, tālr.: 65407268, e-pasts: ineta.suhanova@dzksu.lv.

  - Nolikumam atbilstošo piedāvājumu izvēles kritērijs: zemākā cena.

  - Pretendents ir tiesīgs iesniegt piedāvājumu par vienu vai vairākām iepirkuma daļām.

  - Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājumu variantus.

- Iepirkuma priekšmets

  - Iepirkuma priekšmets: projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi (CPV 71320000-7 (inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi)).

  - Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.

  - Paredzamā līgumcena: EUR 10000 (desmit tūkstoši euro).

  - Paredzamais līguma izpildes termiņš: 90 (deviņdesmit) kalendāras dienas, saskaņā ar līguma nosacījumiem; autoruzraudzības pakalpojumiem - līdz attiecīgo būvdarbu pilnīgai izpildei.

  - Iepirkums paredz iepirkuma līguma slēgšanu (4.,5.pielikums).

  - Līguma izpildes vieta: Lielā Dārza ielā 48, Daugavpils.

  - Precīzs iepirkuma priekšmeta apraksts ir noteiks tehniskajā specifikācijā (2.pielikums).

III. Piedāvājumu iesniegšanas laiks un kārtība

3.1. Piedāvājumu drīkst iesniegt personīgi SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” 304.kabinetā, vai atsūtīt pa pastu pēc adreses: SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, sākot ar dienu, kad attiecīgs paziņojums par iepirkumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā.

3.2. Piedāvājuma iesniegšanas pēdējais termiņš – ne vēlāk kā līdz 2015.gada 15.maijam plkst. 13.00 pēc vietējā laika. Ja piedāvājums tiek iesniegts pēc norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, to neatvērtā veidā nosūta atpakaļ pretendentam ierakstītā pasta sūtījumā.

3.3. Piedāvājumu atvēršana notiks 2015.gada 15.maijā plkst.13.30, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, 210.kabinetā.

3.4. Piedāvājumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu komisija veic slēgtā sēdē.

IV. Piedāvājuma nodrošinājums un tā veids

4.1. Iesniedzot piedāvājumu iepirkuma attiecīgajai daļai, pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu.

4.2. Piedāvājuma nodrošinājumam jāiesniedz Bankas galvojums vai apdrošināšanas polise 2% (divu procentu) apmērā no paredzamās līgumcenas (sk. 2.4.punkts), vai iemaksājot attiecīgo summu bankas norēķinu kontā AS SWEDBANK, HABALV22, LV08 HABA 0551 0024 3059 6 ar atzīmi – piedāvājuma nodrošinājums iepirkumā „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Lielā Dārza ielā 48, Daugavpilī, projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana” ar ID Nr.SIA DDzKSU-2015/041M.

4.3. Piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņš ir seši mēneši, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.

4.4. Piedāvājuma nodrošinājuma kopiju iešuj piedāvājumā, bet oriģinālu iesniedz neiešūtu kopā ar piedāvājumu;

4.5. Pēc iepirkuma pabeigšanas, pretendentu iesniegtie piedāvājumu oriģināli pēc pieprasījuma tiek atgriezti mēneša laikā, bet iemaksātais piedāvājuma nodrošinājums atmaksāts divu nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

4.6. Iepirkuma piedāvājums, kas iesniegts bez piedāvājuma nodrošinājuma, tiks atzīts par iepirkuma prasībām neatbilstošu un netiks izskatīts.

4.7. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

4.7.1. Nolikuma 4.4.punktā noteiktajam termiņam;

4.7.2. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

4.8. Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

4.8.1. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

4.8.2. izraudzītais pretendents neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.

V. Piedāvājuma noformēšana

5.1. Dokumenti jāiesniedz latviešu valodā, drukātā veidā, vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Dokumenti ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē uz kuras ir norādīti pretendenta rekvizīti un pasūtītāja adrese: SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, ar atzīmi:

Iepirkumam Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta noteiktajā kārtībā

“Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Lielā Dārza ielā 48, Daugavpilī, projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana”

SIA DDzKSU-2015/041M

neatvērt līdz 2015.gada 15.maijam, plkst. 13.30.

5.2. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem ir jābūt latviešu valodā, skaidri salasāmiem, bez neatrunātiem labojumiem. Ja dokumenti iesniegti citā valodā, pretendents pievieno tiem tulkojumu, un tā pareizību apliecina Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.291 "Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā" noteiktajā kārtībā.

5.3. Ja pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, tās pareizību apliecina Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā.

5.4. Pieteikumu, apliecinājumu, tehnisko un finanšu piedāvājumu, un citus iepirkuma dokumentus paraksta persona, kuras pārstāvības tiesības reģistrētas Latvija Republikas uzņēmumu reģistrā vai kura ir tam speciāli pilnvarota.

5.5. Pieteikums, apliecinājums, finanšu piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar pievienotajiem paraugiem.

5.6. Aizpildot finanšu piedāvājumu, cenā ietver visas ar iepirkuma priekšmetu saistītās izmaksas, atlaides un piemaksas, kā arī visus nodokļus (izņemot pievienotās vērtības nodokli) un nodevas, ja tādas ir paredzētas, kā arī visus iespējamos riskus, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma izpildes laikā.

5.7. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

5.8. Pretendentu iesniegtie dokumenti pēc iepirkuma pabeigšanas netiek atdoti atpakaļ.

VI. Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti

6.1. Prasības pretendentiem:

6.1.1. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un ir tiesīgs sniegt Pasūtītājam nepieciešamo pakalpojumu Latvijas Republikā;

6.1.2. Uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas izslēgšanas nosacījumi.

6.1.3. Pretendents ir iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus savas kvalifikācijas novērtēšanai.

6.2. Iesniedzamie dokumenti:

6.2.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā (1.pielikums);

6.2.2. Pretendenta Būvkomersanta reģistra vai līdzvērtīga reģistra ārvalstīs izdota reģistrācijas apliecības kopija;

6.2.3. Pretendenta speciālistu profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu un sertifikātu kopijas, kas saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešami tehniskajā specifikācijā (projektēšanas uzdevumā) noteikto darbu veikšanai;

6.2.4. Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka iepriekšējo trīs gadu laikā pretendentam ir pieredze iepirkuma priekšmetā minēto projektēšanas un autoruzraudzības darbu veikšanā, kur vismaz 1 (viena) pasūtījuma līgumcena nav mazāka par EUR 10000 (desmit tūkstoši euro) bez PVN, un vismaz 2 (divas) pozitīvas atsauksme par paveiktiem darbiem;

6.2.5. Apliecinājums, ka tehniskās dokumentācijas izstrādāšana un būvdarbu autoruzraudzība tiks veikta atbilstoši tehniskās specifikācijas, Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām, kā arī apbūves noteikumiem un tehniskiem noteikumiem;

6.2.6. Pretendenta apliecinājums, ka pretendents ir iepazinies ar līguma projektu un piekrīt tajā izvirzītajiem nosacījumiem.

6.2.7. Finanšu piedāvājums (3.pielikums), pievienojot tam izmaksu sadalījumu projektēšanas darbiem;

6.2.8. Speciālpilnvaras oriģināla eksemplārs – ja pieteikumu paraksta pilnvarota persona;

6.2.9. Apakšuzņēmēju sarakstu (ja līguma daļu paredzēts nodot apakšuzņēmējiem) un šo uzņēmēju apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību konkrēta līguma izpildei.

6.3. Komisija izslēdz pretendentu no tālākas dalības iepirkumā un neizskata tā piedāvājumu:

6.3.1. Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos;

6.3.2. ja piedāvājums nav noformēts Nolikumā noteiktajā kārtībā (nav cauršūts un caurauklots, nav parakstīts vai apliecināts Nolikumā noteiktajā kārtībā);

6.3.3. pretendents nav iesniedzis visus Nolikumā noteiktos dokumentus savas kvalifikācijas novērtēšanai;

6.3.4. pretendents neatbilst Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām;

6.3.5. Pretendents iesniedzis neatbilstošu darba uzdevumam/tehniskai specifikācijai piedāvājumu;

6.3.6. ja pretendents nav pildījis ar šo pasūtītāju noslēgtu iepirkuma līgumu un tādēļ pasūtītājs ir izmantojis iepirkuma līgumā noteikumos paredzētās tiesības vienpusēji atkāpties no iepirkuma līguma;

6.3.7. Ja pieprasīto paraugu izvērtēšanas rezultātā tiks konstatēts, ka tie neatbilst iepirkuma Nolikumā noteiktajām prasībām;

6.3.8. Ir būtiski pārkāpti citi Nolikuma nosacījumi un pastāvot šādam pārkāpumam Pasūtītājs nevar nodrošināt Publisko iepirkumu likuma 2.pantā noteikto mērķu ievērošanu.

6.4. Šī nolikuma 6.3.6.apakšpunkta noteikumus pasūtītājs nepiemēro, ja no dienas, kad pasūtītājs vienpusēji atkāpies no iepirkuma līguma, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši publiska piegādes vai pakalpojuma līguma gadījumā un trīs gadi publiska būvdarbu līguma gadījumā.

VII. Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji un lēmuma pieņemšana

7.1. Iepirkuma komisija izvēlēsies piedāvājumu ar zemāko cenu, kas atbilst Nolikumā un tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām.

7.2. Iepirkuma komisija:

7.2.1. Pārbaudīs piedāvājumu atbilstoši Nolikumā norādītajām prasībām, vai tas ir cauršūts un caurauklots, pārbaudīs piedāvājuma noformējumu.

7.2.2. Pārpaudīs pretendenta iesniegtos dokumentus - vai ir iesniegti visi dokumenti, un vai iesniegtās dokumentu kopijas ir apliecinātas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, vai dokumentus ir parakstījušas tam attiecīgi pilnvarotas personas un citas prasības.

7.2.3. Pārbaudīs piedāvājuma atbilstību tehnisko specifikāciju (darba uzdevuma) prasībām un nepieciešamības gadījumā pieprasīs pretendentam izskaidrot piedāvājumā iekļauto informāciju.

7.2.4. Noteiks Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu;

7.2.5. Attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši noteiktajām prasībām un kritērijiem būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pārbaudīs informāciju par to vai:

7.2.5.1. nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

7.2.5.2. pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

7.2.6. Pieņems lēmumu par uzvarētāju;

7.2.7. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks informēti par komisijas pieņemto lēmumu;

7.2.8. Ja iepirkuma līgums ar izraudzīto pretendentu noteiktajā termiņā netiek parakstīts, pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis šī nolikuma 7.1.punkta noteikumiem atbilstošu piedāvājumu, un attiecībā uz pretendentu, kurš atsakās slēgt iepirkuma līgumu piemēro šī nolikuma 4.8.punktā  noteiktās prasības.

7.3. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc paziņojumā norādītā termiņa netiks vērtēti.

VIII. Iepirkuma komisijas darbība

8.1. Iepirkuma Komisija darbojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma un dotā Nolikuma prasībām.

8.2. Savus lēmumus komisija pieņem sēžu laikā.

8.3. Komisijas loceklis nevar vienlaikus pārstāvēt pasūtītāja un pretendenta intereses, kā arī nevar būt saistīts ar pretendentu.

8.4. Komisija dokumentē katru iepirkuma stadiju, sastādot attiecīgus protokolus un citus dokumentus.

8.5. Komisijai ir šādas tiesības:

8.5.1. pieprasīt izskaidrot piedāvājumā iekļauto informāciju un iesniegt paraugus;

8.5.2. lemt par iesniegtā piedāvājuma noraidīšanu, ja tiek konstatēts, ka tas neatbilst dotā Nolikuma prasībām;

8.5.3. pieņemt lēmumu par iepirkuma uzvarētāju vai objektīva iemeslu dēļ izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;

8.5.4. pieaicināt komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām;

8.5.5. veikt citas darbības, kas izriet no šī iepirkuma Nolikuma un Publisko iepirkumu likuma.

8.6. Komisijai ir šādi pienākumi:

8.6.1. pēc ieinteresētā piegādātāja rakstiska pieprasījuma sniegt skaidrojumus, ja pieprasījums saņemts ne vēlāk kā 4 (četras) darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām;

8.6.2. izskatīt un izvērtēt pretendentu piedāvājumus un noteikt uzvarētāju;

8.6.3. pārbaudīt, vai piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu;

8.6.4. pēc līguma noslēgšanas, nosūtīt paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem pretendentiem.

8.7. Komisijas darba organizācija:

8.7.1. Komisijas sēdes vada komisijas priekšsēdētājs, kurš:

8.7.1.1. organizē un vada komisijas darbu;

8.7.1.2. nosaka komisijas sēžu laiku un apstiprina darba kārtību;

8.7.1.3. sasauc un vada komisijas sēdes.

8.8. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

IX. Pretendenta tiesības un pienākumi

9.1. Pretendents nodrošina, lai piedāvājums tiktu noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām.

9.2. Katrs pretendents, iesniedzot pieteikumu, apņemas ievērot visus Nolikumā minētos nosacījumus.

9.3. Pretendentam līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, savlaicīgi iesniedzot pieprasījumu ir tiesības saņemt papildu informāciju par iepirkuma priekšmetu un tehnisko specifikāciju.

9.4. Pretendentiem ir pienākums sekot līdzi un ņemt vērā iepirkumu komisijas skaidrojumus vai atbildes, kas tiek publicētas uzņēmuma mājas lapā internetā.

9.5. Izraudzītajam pretendentam 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no paziņojuma par rezultātiem saņemšanas, jāparaksta iepirkuma līgumi.

X. Citi jautājumi

10.1. Gadījumā, ja normatīvajos aktos tiek izdarīti vai stājas spēkā grozījumi, piemēro normatīvo aktu nosacījumus, negrozot nolikumu.

Pielikumā:

- Pieteikums

- Tehniskā specifikācija

- Finanšu piedāvājuma forma

- Iepirkuma līguma projekts (projektēšana)

- Iepirkuma līguma projekts (autoruzraudzība)

1. Pielikums iepirkuma nolikumam

## “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Lielā Dārza ielā 48, Daugavpilī, projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana”
Identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2015/041M

PIETEIKUMS

Daugavpilī

Komersants

___________________________________________________________________________

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. _____________________________________________________________

Juridiskā adrese ___________________________________________________________________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. ________________________________________

tālr.,fakss___________________________ e-pasts__________________________________

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Bankas rekvizīti ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

- Piesakās piedalīties iepirkumā „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Lielā Dārza ielā 48, Daugavpilī, projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana”, identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2015/041M, piekrīt visiem Nolikuma nosacījumiem un garantē Nolikuma un normatīvo aktu prasību izpildi. Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.

2. _____________ (v.,uzvārds) apliecina, ka:

2.1. visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;

2.2. piekrīt visiem nolikuma, t.sk. iepirkuma līguma projekta nosacījumiem;

2.3. nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

2.4. tam ir normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodarbināts personāls ar atbilstošu kvalifikāciju, kas ļauj nodrošināt tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi.

2.5. nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties iepirkumā un izpildīt Nolikumā norādītās prasības.

3. Iesniedz piedāvājumu šādai/ām iepirkuma daļai/ām: ___________________________.

4. __________ norāda, ka līguma izpildē plāno piesaistīt sekojošus apakšuzņēmējus (ja plāno piesaistīt apakšuzņēmējus):

| Nr. p.k | Nosaukums un reģistrācijas numurs | Statuss piedāvājumā (apakšuzņēmējs vai personu apvienības dalībnieks) | Juridiskā adrese, kontaktpersona, telefons | Veicamo pakalpojumu apjoms no kopējā apjoma (%) | Apakšuzņēmējam /personu apvienības dalībniekam nodoto pakalpojumu apraksts un pamatojums un/vai norāda iespējas, uz kurām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

2. Pielikums iepirkuma nolikumam

## “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Lielā Dārza ielā 48, Daugavpilī, projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana”
Identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2015/041M

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Projektēšanas uzdevums

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Lielā Dārza ielā 48, Daugavpilī, ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšanai

1. Izstrādāt ēkas fasādes apliecinājuma karti piecstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Lielā Dārza ielā 48, Daugavpilī.

2. Ēkas fasādes apliecinājuma kartē paredzēt jumta kapitālo remontu, bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanu, pagrabstāva pārseguma siltināšanu, ārsienu siltināšanu, logu un durvju nomaiņu koplietošanas telpās, kā ari lodžiju nožogojuma renovāciju.

3. Izpildīt atzinumu par mājokļa konstrukciju tehnisko stāvokli saskaņā ar 2001.gada 16.oktobra MK noteikumiem Nr.444, Latvijas būvnormatīvs LBN 405-01 „Būvju tehniskā apsekošana”.

4. Ēkas fasādes apliecinājuma karti izstrādāt licencētai projektēšanas organizācijai. Karti izstrādāt saskaņā ar 2001.gada 14.augusta MK noteikumiem Nr.370, Latvijas būvnormatīvu LBN 202-01 „Būvprojekta saturs un noformēšana”, MK noteikumiem Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”, MK noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, pamatojoties uz             SIA „DDzKSU” izsniegtajiem tehniskiem noteikumiem, apsekošanas rezultātiem un tehniskiem noteikumiem no citām iestādēm.

5.Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādātājiem ir jābūt sertificētiem saskaņā ar MK noteikumiem Nr.610 „Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”, kā arī saskaņā ar MK noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”, izstrādātājiem obligāti ir jābūt apdrošinātiem ar būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi .

4. Ēkas fasādes apliecinājuma karti izstrādāt ievērojot LR MK noteikumus, celtniecības normas un noteikumus.

5. Ēkas fasādes apliecinājuma kartē un būvdarbu veikšanas laikā pielietot Latvijā sertificētus apdares un celtniecības materiālus.

6. Darba procesā ievērot visas celtniecības normas un tehnoloģijas, Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 10.novembrī pieņemtos saistošos noteikumus Nr.13.

7. Ēkas fasādes apliecinājuma karti saskaņot ar Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu, SIA „DDzKSU”, citām atbildīgajām iestādēm un jāiesniedz ēkas fasādes apliecinājuma karte SIA „DDzKSU” piecos eksemplāros un digitālā (dwg) formātā (CD diskā).

8. Pretendentam savā piedāvājumā obligāti jāiekļauj izdevumus par:

a. Mājokļa konstrukciju tehniskā stāvokļa apsekošanas atzinumu;

b. ĢP, AR, BK, T, BA, DOP ēkas fasādes apliecinājuma kartes daļu izstrādi;

c. Saskaņotu topogrāfisko plānu izstrādi;

d. Dzīvojamās mājas „pagaidu energosertifikātu”, kas apliecina, ka

aprēķinātie aizsargkonstrukcijas zudumi atbilst nepieciešamajam

efektivitātes līmenim;

e. ĢP, AR, BK, T, BA, DOP ēkas fasādes apliecinājuma kartes daļu

ekspertīzes veikšanu;

f. Autoruzraudzības veikšanu ēkas fasādes apliecinājuma kartes realizācijas laikā;

9. Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšanu obligāti veikt kopā ar:

- Apliecinājuma karti iekšējo siltumapgādes tīklu, karstā un aukstā ūdens tīklu,

kanalizācijas tīklu renovācijai vai nomaiņai;

- Apliecinājuma karti iekšējo elektroapgādes tīklu renovācijai vai nomaiņai.

Ēkas fasādes apliecinājuma kartē paredzēt:

1. Ēkas konstrukciju apsekošanu (bēniņu un jumta, pamatu, ārsienu, logu un durvju aiļu, kāpņu telpu). Sniegt apsekošanas rezultātu atzinumu.

2. Bēniņu un jumta renovācijai izstrādāt detalizētus galvenos konstruktīvos mezglus. Siltumizolācijas biezumu un materiālu aprēķināt saskaņā ar LBN 002-01 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” un LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība” prasībām, siltināšana nedrīkst pasliktināt bēniņu ventilēšanas apstākļus. Pārbaudīt bēniņu telpas un nepieciešamības gadījumā ierīkot papildus dabisko ventilāciju. Paredzēt izeju uz jumtu un bēniņu telpā, kā arī veikt lūku un durvju, notekūdeņu sistēmas nomaiņu (ja nepieciešams).

3. Cokola un pagraba pārsegumu renovācijai izstrādāt detalizētus galvenos konstruktīvos mezglus un siltināšanas siltumtehnisko aprēķinu. Siltumizolācijas biezumu un materiālu aprēķināt saskaņā ar LBN 002-01 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” un LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība” prasībām. Pēc veiktā siltumtehniskā aprēķina, pārliecināties, ka ir nepieciešama cokola siltumizolācijas ierīkošana.

4. Ārsienu renovācijai izstrādāt detalizētus galvenos konstruktīvos mezglus un siltināšanas siltumtehnisko aprēķinu. Siltumizolācijas biezumu un materiālu aprēķināt saskaņā ar LBN 002-01 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” un LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība” prasībām. Fasādes elementiem ieejas lieveņiem un jumtiņiem, lodžiju nožogojumiem izstrādāt renovācijas mezglus.

5. Logiem un durvīm izstrādāt montāžas mezglus un specifikācijas. PVC logu rāmjiem izmantojami 5-kameru profili ar siltumcaurlaidības koeficientu U<=1.0 (W/m2.k). Stiklu paketes ar siltumcaurlaidības koeficientu U<=1.0 (W/m2.k). Logu un durvju aiļu aizdarei jānodrošina kvalitatīvu un ilgstošu siltuma noturību. Logiem un durvīm jābūt LLDRA (Latvijas logu un durvju ražotāju asociācija) kvalitātes sertifikāts.

6. Ja nepieciešams, ap renovējamo ēku paredzēt teritorijas labiekārtošanu.

7. Ēkas fasādes apliecinājuma karti izstrādāt ievērojot LR MK noteikumus, celtniecības normas un noteikumus.

8. Ēkas fasādes apliecinājuma kartē un būvdarbu veikšanas laikā pielietot Latvijā sertificētus apdares un celtniecības materiālus.

9. Darba procesā ievērot visas celtniecības normas un tehnoloģijas, Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 10.novembrī pieņemtos saistošos noteikumus Nr.13.

10. Ēkas fasādes apliecinājuma kartes ekonomiskās daļas tāmes un darba apjomu sadalīt saskaņā ar darba veidiem. Tāmes sastādīt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība". Tāmē neiekļaut logu bloku nomaiņu dzīvokļos.

11. Izstrādāt ēkas fasādes apliecinājuma karti ievērojot SIA „DDzKSU” izsniegtos tehniskos noteikumus, kā arī noteikumus no citām iestādēm.

Piezīme: pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, tiks izsniegti sekojošie dokumenti:

1. Dzīvojamās mājas Lielā Dārza ielā 48 zemes robežu plāns (kopija);

2. Dzīvojamās mājas Lielā Dārza ielā 48 nostiprinājuma uzraksts (kopija);

3. Dzīvojamās mājas Lielā Dārza ielā 48 ēkas energoaudita atskaite (kopija);

4. Dzīvojamās mājas Lielā Dārza ielā 48 dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokola kopijas (5 eks.);

5. Dzīvojamās mājas Lielā Dārza ielā 48 stāvu inventārie plāni (kopija);

6. Tehniskie noteikumi no citām iestādēm.

Tehniskie noteikumi

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Lielā Dārza ielā 48, Daugavpilī,

ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšanai

1. Ēkas fasādes apliecinājuma karti izstrādāt, pamatojoties uz energoaudita atskaites priekšlikumiem ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai.

2. Siltināt ēkas sienas no ārpuses ar siltumizolācijas materiālu (cietā vate), paredzēt siltinājuma veidu. Biezumu aprēķināt saskaņā ar LBN 002-01 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” un LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība” prasībām. Pieļaujams nomainīt siltumizolācijas materiālu uz analogu, iesniedzot atbilstošu aprēķinu (izņemot putupolistirolu).

3. Ēkas fasādes apliecinājuma kartē paredzēt ārējo sienu sagatavošanas darbus, sienu paneļu šuves hermatizāciju pirms siltināšanas procesa.

4. Tehnisko (bēniņu) stāvu, pagraba pārsegumu siltumizolāciju veikt saskaņā ar LBN 002-01 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” un LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība” prasībām, ar siltumizolācijas materiāliem, izņemot putupolistirolu.

5. Sienu siltināšana nedrīkst pasliktināt dzīvokļu ventilēšanas apstākļus, paredzēt pasākumus, kas nodrošina labu ēkas ventilāciju. Projektā paredzēt visu ārsienu apdari un, ja nepieciešams, apstrādāt ar hidrofobu pārklājumu.

6. Veikt aprēķinu, pēc nepieciešamības paredzēt cokola siltināšanu un/vai apdares, krāsošanas darbus, jaunas apmales izbūvi.

7. Pārbaudīt bēniņu telpas un nepieciešamības gadījumā ierīkot papildus dabisko ventilāciju atbilstoši spēkā esošajiem normatīviem.

8. Ēkas fasādes apliecinājuma kartē paredzēt logu bloku un ārdurvju nomaiņu koplietošanas telpās un vējtveru remontu. Logu montāžas šuves izolācijas slāņa nomaiņu, aiļu siltināšanu veikt saskaņā ar montāžas tehnoloģiju visiem mājas logiem un ārējām durvīm. Logiem un durvīm jābūt LLDRA (Latvijas logu un durvju ražotāju asociācija) kvalitātes sertifikāts.

9. Dzīvojamās mājas fasādes un gala sienu, bēniņu un pagraba siltināšanai, koplietošanas telpu un dzīvokļu logu bloku nomaiņai, ārdurvju bloku nomaiņai, balkonu nožogojuma renovācijai izmantot cilvēku veselībai nekaitīgus celtniecības un apdares materiālus.

10. Ēkas fasādes apliecinājuma kartē paredzēt pasākumus, kas nepieļauj trokšņa un vibrācijas pieļaujamā līmeņa pārsniegšanu dzīvokļos.

11. Ēkas fasādes apliecinājuma kartē paredzēt kanalizācijas ventilācijas ievadu izbūvi virs jumta.

13. Ēkas fasādes apliecinājuma kartē paredzēt ventilācijas sistēmas rekonstrukciju, izmantojot „AERECO” vēdināšanas (vai analoga) tehnoloģiju, esošo ventilācijas izvadu remontu, kanālu tīrīšanu vai rekonstrukciju.

14. Ēkas fasādes apliecinājuma kartē paredzēt izeju uz jumtu un bēniņu telpā tā, lai ievērotu ugunsdrošības normas.

15. Ēkas fasādes apliecinājuma kartē paredzēt notekūdeņu sistēmas nomaiņu (ja nepieciešams).

16. Ēkas fasādes apliecinājuma kartei obligāti izstrādāt darbu organizācijas projektu DOP.

17. Darba procesā ievērot visas celtniecības normas un tehnoloģijas.

18. Ēkas fasādes apliecinājuma kartē izstrādāt visus nepieciešamos konstruktīvos mezglus.

19. Ēkas fasādes apliecinājuma kartē parādīt siltumtehnisko aprēķinu visām norobežojošām konstrukcijām, kas ir paredzētas siltināšanai.

20. Ēkas fasādes apliecinājuma kartē un būvdarbu veikšanas laikā pielietot Latvijā sertificētus apdares un celtniecības materiālus.

21. Darba procesā ievērot visas celtniecības normas un tehnoloģijas, Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 10.novembrī pieņemtos saistošos noteikumus Nr.13 un no 2011.gada 5.aprīļa spēkā esošos MK noteikumus Nr.272 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" devīto projektu iesniegumu atlases kārtu.

22. Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādātājiem ir jābūt sertificētiem saskaņā ar MK noteikumiem Nr.610  „Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”, kā arī saskaņā ar MK noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu  veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”, izstrādātājiem obligāti ir jābūt apdrošinātiem ar būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi .

23. Izpildīt atzinumu par mājokļa vispārējo tehnisko stāvokli saskaņā ar 2001.gada 16.oktobra MK noteikumiem Nr.444, Latvijas būvnormatīvs LBN 405-01 „Būvju tehniskā apsekošana”.

24. Ēkas fasādes apliecinājuma karti izstrādāt licencētai projektēšanas organizācijai. Karti izstrādāt saskaņā ar 2001.gada 14.augusta MK noteikumiem Nr.370, Latvijas būvnormatīvu LBN 202-01 „Būvprojekta saturs un noformēšana”, MK noteikumiem Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”, MK noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, pamatojoties uz             SIA „DDzKSU” izsniegtajiem tehniskiem noteikumiem, apsekošanas rezultātiem un tehniskiem noteikumiem no citām iestādēm.

25. Ēkas fasādes apliecinājuma karti izstrādāt ievērojot LR MK noteikumus, celtniecības normas un noteikumus.

26. Ēkas fasādes apliecinājuma kartē un būvdarbu veikšanas laikā pielietot Latvijā sertificētus apdares un celtniecības materiālus.

27. Darba procesā ievērot visas celtniecības normas un tehnoloģijas, Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 10.novembrī pieņemtos saistošos noteikumus Nr.13.

28. Ēkas fasādes apliecinājuma kartei obligāti jābūt pievienots dzīvojamās mājas „pagaidu energosertifikāts”, kas apliecina, ka aprēķinātie aizsargkonstrukcijas zudumi atbilst nepieciešamam efektivitātes līmenim.

29. Izstrādāto ēkas fasādes apliecinājuma karti saskaņot ar atbilstošām organizācijām, kā arī ar SIA „DDzKSU” un ar Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu. Paredzēt projekta ekspertīzes veikšanu par projektētāja līdzekļiem (ĢP, AR, BK, T, BA, DOP.).

30. Ēkas fasādes apliecinājuma kartes ekonomiskās daļas tāmes un darba apjomu sadalīt saskaņā ar darba veidiem. Tāmes sastādīt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība". Projektā ekonomiskās daļas tāmes un darba apjomu sadalīt saskaņā ar darba veidiem. Tāmē neiekļaut logu bloku nomaiņu dzīvokļos.

31. Sniegt dokumentāciju piecos eksemplāros.

32. Ēkas fasādes apliecinājuma karti jāiesniedz digitālā veidā dwg formātā (CD) ar visiem nepieciešamajiem saskaņojumiem.

Projektēšanas uzdevums

apliecinājuma kartes izstrādāšanai iekšējo elektroapgādes tīklu renovācijai vai nomaiņai daudzdzīvokļu

dzīvojamā mājā Lielā Dārza ielā 48, Daugavpilī,

1. Izstrādāt apliecinājuma karti piecstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Lielā Dārza ielā 48, Daugavpilī, iekšējo elektroapgādes tīklu renovācijai vai nomaiņai.

2. Apliecinājuma karti izstrādāt licencētai projektēšanas organizācijai. Karti izstrādāt saskaņā ar 2001.gada 14.augusta MK noteikumiem Nr.370, Latvijas būvnormatīvu LBN 202-01 „Būvprojekta saturs un noformēšana”, MK noteikumiem Nr.573 „Elektroenerģijas ražošanas, glabāšanas, pārvaldes un sadales būvju būvnoteikumiem”, MK noteikumiem Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”, MK noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, pamatojoties uz SIA „DDzKSU” izsniegtajiem tehniskiem noteikumiem, apsekošanas rezultātiem un tehniskiem noteikumiem no citām iestādēm.

3. Apliecinājuma kartes izstrādātājiem jābūt sertificētiem saskaņā ar  MK noteikumiem Nr.610 „Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”, kā arī saskaņā ar MK noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”, izstrādātājiem obligāti jābūt apdrošinātiem ar būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi.

3. Izpildīt atzinumu par esošo elektroapgādes tīklu stāvokli, ieskaitot koplietošanas telpas un dzīvokļus, saskaņā ar 2001.gada 16.oktobra            MK noteikumiem Nr.444, Latvijas būvnormatīvu LBN 405-01 „Būvju tehniskā apsekošana”.

4. Apliecinājuma karti izstrādāt ievērojot LR MK noteikumus, celtniecības normas un noteikumus.

5. Apliecinājuma kartē un būvdarbu veikšanas laikā pielietot Latvijā sertificētus apdares un celtniecības materiālus.

6. Darba procesā ievērot visas celtniecības normas un tehnoloģijas, Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 10.novembrī pieņemtos saistošos noteikumus Nr.13.

7. Apliecinājuma karti saskaņot ar Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu, SIA „DDzKSU”, citām atbildīgajām iestādēm un jāiesniedz ēkas fasādes apliecinājuma karti SIA „DDzKSU” piecos eksemplāros un digitālā (dwg) formātā (CD diskā).

8. Pretendentam savā piedāvājumā obligāti jāiekļauj izdevumus par:

a. Apsekošanas atzinumu par esošo elektroapgādes tīklu stāvokli;

b. EL, VS (ja nepieciešams), T, BA apliecinājuma kartes daļu izstrādi;

c. Autoruzraudzības veikšanu apliecinājuma kartes realizācijas laikā;

9. Apliecinājuma kartes izstrādāšanu obligāti veikt kopā ar:

- Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādi;

- Apliecinājuma kartes izstrādāšanu iekšējo siltumapgādes tīklu, karstā un aukstā ūdens tīklu, kanalizācijas tīklu renovācijai vai nomaiņai.

Apliecinājuma kartē paredzēt:

1. Zibens aizsardzības un zemējuma ierīču izbūvi atbilstoši LBN 261-07.

2. Paredzēt pārsprieguma ierīču uzstādīšanu.

3. Apliecinājuma kartē paredzēt apgaismojuma rekonstrukciju kāpņu telpās un pagrabtelpā.

4. Paredzēt maģistrālo stāvvadu nomaiņu vai atjaunošanu.

5. Izstrādāto apliecinājuma karti saskaņot ar atbilstošām organizācijām, kā arī ar SIA „DDzKSU” un ar Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu.

6. Apliecinājuma kartes ekonomiskās daļas tāmes un darba apjomu sadalīt saskaņā ar darba veidiem. Tāmes sastādīt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība". Projektā ekonomiskās daļas tāmes un darba apjomu sadalīt saskaņā ar darba veidiem.

7. Izstrādāt apliecinājuma karti, ievērojot SIA „DDzKSU” izsniegtos tehniskos noteikumus, kā arī noteikumus no citām iestādēm.

Piezīme: pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, tiks izsniegti sekojošie dokumenti:

1. Dzīvojamās mājas Lielā Dārza ielā 48 zemes robežu plāns (kopija);

2. Dzīvojamās mājas Lielā Dārza ielā 48 nostiprinājuma uzraksts (kopija);

3. Dzīvojamās mājas Lielā Dārza ielā 48 ēkas energoaudita atskaite (kopija);

4. Dzīvojamās mājas Lielā Dārza ielā 48 dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokola kopijas (5 eks.);

5. Dzīvojamās mājas Lielā Dārza ielā 48 stāvu inventārie plāni (kopija);

6. Tehniskie noteikumi no citām iestādēm.

Tehniskie noteikumi

apliecinājuma kartes izstrādāšanai

iekšējo elektroapgādes tīklu renovācijai vai nomaiņai

daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Lielā Dārza ielā 48, Daugavpilī,

1. Izpildīt atzinumu par esošo elektroapgādes tīklu stāvokli, ieskaitot koplietošanas telpas un dzīvokļus, saskaņā ar 2001.gada 16.oktobra MK noteikumiem Nr.444, Latvijas būvnormatīvs LBN 405-01 „Būvju tehniskā apsekošana”.

2. Projektā paredzēt zibens aizsardzības un zemējuma ierīču izbūvi atbilstoši              LBN 261-07.

3. Paredzēt pārsprieguma ierīču uzstādīšanu.

4. Paredzēt maģistrālo stāvvadu nomaiņu vai atjaunošanu.

5. Pēc darbu izpildes veikt uzkopšanu, celtniecības gružu novākšanu.

6. Paredzēt kāpņu telpas un pagrabtelpas apgaismojuma nomaiņu.

7. Pēc darbu izpildes veikt uzkopšanu, celtniecības gružu novākšanu.

8. Darba procesā ievērot visas celtniecības normas un tehnoloģijas, Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 10.novembrī pieņemtos saistošos noteikumus Nr.13 un no 2011.gada 5.aprīļa spēkā esošos MK noteikumus Nr.272 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.4.1. aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” devīto projektu iesniegumu atlases kārtu”.

9. Izveidot specifikācijas pa atsevišķiem darba veidiem.

10. Apliecinājuma karti izstrādāt, ievērojot LR MK noteikumus, celtniecības normas un noteikumus.

11.Izpildīt atzinumu par esošo elektroapgādes sistēmas stāvokli, ieskaitot koplietošanas telpas un dzīvokļus, saskaņā ar 2001.gada 16.oktobra MK noteikumiem Nr.444, Latvijas būvnormatīvs LBN 405-01 „Būvju tehniskā apsekošana”.

12. Apliecinājuma karti izstrādāt licencētai projektēšanas organizācijai. Karti izstrādāt saskaņā ar 2001.gada 14.augusta MK noteikumiem Nr.370, Latvijas būvnormatīvu LBN 202-01 „Būvprojekta saturs un noformēšana”, MK noteikumiem Nr.573 „Elektroenerģijas ražošanas, glabāšanas, pārvaldes un sadales būvju būvnoteikumiem”, MK noteikumiem Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”, MK noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, pamatojoties uz SIA „DDzKSU” izsniegtajiem tehniskiem noteikumiem, apsekošanas rezultātiem un tehniskiem noteikumiem no citām iestādēm.

13. Apliecinājuma kartes izstrādātājiem jābūt sertificētiem saskaņā ar MK noteikumiem Nr.610 „Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”, kā arī saskaņā ar MK noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”, izstrādātājiem obligāti jābūt apdrošinātiem ar būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi .

14. Apliecinājuma kartes ekonomiskās daļas tāmes un darba apjomu sadalīt saskaņā ar darba veidiem. Tāmes sastādīt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība". Projektā ekonomiskās daļas tāmes un darba apjomu sadalīt saskaņā ar darba veidiem.

15. Apliecinājuma karti saskaņot ar Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu, SIA „DDzKSU”, citām atbildīgajām iestādēm un jāiesniedz ēkas fasādes apliecinājuma karte SIA „DDzKSU” piecos eksemplāros un digitālā (dwg) formātā    (CD diskā).

Projektēšanas uzdevums

apliecinājuma kartes izstrādāšanai iekšējo siltumapgādes tīklu,

karstā un aukstā ūdens tīklu, kanalizācijas tīklu renovācijai vai nomaiņai

daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Lielā Dārza ielā 48, Daugavpilī,

1. Izstrādāt apliecinājuma karti piecstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Lielā Dārza ielā 48, Daugavpilī, iekšējo siltumapgādes tīklu, karstā un aukstā ūdens un kanalizācijas tīklu renovācijai vai nomaiņai.

2. Apliecinājuma karti izstrādāt licencētai projektēšanas organizācijai. Karti izstrādāt saskaņā ar 2001.gada 14.augusta MK noteikumiem Nr.370, Latvijas būvnormatīvu LBN 202-01 „Būvprojekta saturs un noformēšana”,    MK noteikumiem Nr.551 „Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”, MK noteikumiem Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”, MK noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, pamatojoties uz  SIA „DDzKSU” izsniegtajiem tehniskiem  noteikumiem, apsekošanas rezultātiem un tehniskiem noteikumiem no citām iestādēm (ja tie ir).

3. Apliecinājuma kartes izstrādātājiem ir jābūt sertificētiem saskaņā ar MK noteikumiem Nr.610  „Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”, kā arī saskaņā ar MK noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu  veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”, izstrādātājiem obligāti ir jābūt apdrošinātiem ar būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi .

4.Izpildīt atzinumu par esošo apkures sistēmu, karstā un aukstā ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu stāvokli, ieskaitot koplietošanas telpas un dzīvokļus, saskaņā ar 2001.gada 16.oktobra MK noteikumiem Nr.444, Latvijas būvnormatīvs LBN 405-01 „Būvju tehniskā apsekošana”.

4. Apliecinājuma karti izstrādāt ievērojot LR MK noteikumus, celtniecības normas un noteikumus.

5. Apliecinājuma kartē un būvdarbu veikšanas laikā pielietot Latvijā sertificētus apdares un celtniecības materiālus.

6. Darba procesā ievērot visas celtniecības normas un tehnoloģijas, Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 10.novembrī pieņemtos saistošos noteikumus Nr.13.

7. Apliecinājuma karti saskaņot ar Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu, SIA „DDzKSU”, citām atbildīgajām iestādēm un jāiesniedz ēkas fasādes apliecinājuma karti SIA „DDzKSU” piecos eksemplāros un digitālā (dwg) formātā (CD diskā).

8. Pretendentam savā piedāvājumā obligāti jāiekļauj izdevumus par:

a. Apsekošanas atzinumu par esošo apkures sistēmu, karstā un aukstā ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu stāvokli;

b. AVK, ŪK, SM (ja nepieciešams), T, BA apliecinājuma kartes daļu izstrādi;

c.  Autoruzraudzības veikšanu apliecinājuma kartes realizācijas laikā;

9. Apliecinājuma kartes izstrādāšanu obligāti veikt kopā ar:

- Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādi;

- Apliecinājuma karti iekšējo elektroapgādes tīklu renovācijai vai nomaiņai.

Apliecinājuma kartē paredzēt:

1. Ventilācijas sistēmas, apkures sistēmas, karstā un aukstā ūdensapgādes sistēmas, kā arī kanalizācijas sistēmas renovāciju vai nomaiņu.

2. Apliecinājuma karti izstrādāt, ievērojot LR MK noteikumus, celtniecības normas, SIA „DDzKSU” tehniskos noteikumus un tehniskos noteikumus no citām iestādēm.

3. Apliecinājuma kartes un būvdarbu veikšanas laikā pielietot Latvijā sertificētus apdares un celtniecības materiālus.

4. Darba procesā ievērot visas celtniecības normas un tehnoloģijas, Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 10.novembrī pieņemtos saistošos noteikumus Nr.13.

5. Apliecinājuma kartes ekonomiskās daļas tāmes un darba apjomu sadalīt saskaņā ar darba veidiem. Tāmes sastādīt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība". Projektā ekonomiskās daļas tāmes un darba apjomu sadalīt saskaņā ar darba veidiem.

6. Izstrādājot apliecinājuma karti, ievērot SIA „DDzKSU” izsniegtos tehniskos noteikumus, kā arī noteikumus no citām iestādēm.

Piezīme: pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, tiks izsniegti sekojošie dokumenti:

1. Dzīvojamās mājas Lielā Dārza ielā 48 zemes robežu plāns (kopija);

2. Dzīvojamās mājas Lielā Dārza ielā 48 nostiprinājuma uzraksts (kopija);

3. Dzīvojamās mājas Lielā Dārza ielā 48 ēkas energoaudita atskaite (kopija);

4. Dzīvojamās mājas Lielā Dārza ielā 48 dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokola kopijas (5 eks.)

5. Dzīvojamās mājas Lielā Dārza ielā 48 stāvu inventārie plāni (kopija);

6. Tehniskie noteikumi no citām iestādēm.

Tehniskie noteikumi

apliecinājuma kartes izstrādāšanai

iekšējo siltumapgādes tīklu, karstā un aukstā ūdens tīklu,

kanalizācijas tīklu renovācijai vai nomaiņai

daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Lielā Dārza ielā 48, Daugavpilī,

1. Apliecinājuma karti izstrādāt, pamatojoties uz energoaudita atskaites priekšlikumiem ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai.

2. Apliecinājuma kartē paredzēt ventilācijas sistēmas rekonstrukciju, izmantojot „AERECO” vēdināšanas (vai analoga) tehnoloģiju, esošo ventilācijas izvadu remontu, kanālu tīrīšanu vai rekonstrukciju.

3. Veikt dzīvojamā mājā esošo apkures sistēmas, karstā un aukstā ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas apsekošanu, ieskaitot koplietošanas telpas un dzīvokļus.

4. Sniegt apsekošanas rezultātu atzinumu.

5. Ieprojektēt sadalošo apkures sistēmas nomaiņu pagrabā.

6. Ieprojektēt divcauruļu apkures sistēmu pretī esošai viencauruļu apkures sistēmai.

7. Ieprojektēt aukstā ūdensapgādes sistēmas horizontālo cauruļvadu nomaiņu un kanalizācijas sistēmas nomaiņu pagrabā.

8. Ieprojektēt karstā ūdensapgādes sistēmas horizontālo cauruļvadu nomaiņu bēniņos un pagrabā. Paredzēt shēmu no vannas istabas (padeves stāvvads) uz virtuvi (cirkulācijas stāvvads), kā arī esošā cirkulācijas sūkņa nomainu.

9.Paredzēt pievadu nomaiņu pie karstā ūdensapgādes un aukstā ūdensapgādes sistēmas stāvvadiem pagrabtelpā.

10.Paredzēt noslēdzošās, saplūdes armatūras uz katra stāvvada, padeves un atpakaļgaitas apkures, karstā un aukstā ūdens cauruļvadu.

11. Paredzēt regulējošās armatūras montāžu un nodrošināt pastāvīgu siltumnesēja spiediena kritumu (spiediena krituma regulators) uz katra apkures sistēmas stāvvada.

12. Ieprojektēt un uzstādīt jaunas apkures ierīces katrā dzīvoklī un kāpņu telpās. Iesniegt siltuma zuduma aprēķinu katra dzīvokļa telpai.

Ieprojektēt termoregulējošos ventiļus katrai apkures ierīcei (paredzēt pieļaujamā minimālā apkures līmeņa ierobežošanu) un siltumenerģijas uzskaites ierīču (alokātoru ar diviem temperatūras devējiem) montāžu. Siltumenerģijas uzskaites ierīces (alokātorus) aprīkot ar moduļiem, kas ļauj veikt rādījumu tālvadības nodošanu.

13. Cauruļvadu diametru izvēlēties saskaņā ar aprēķiniem.

14. Ņemot vērā plānotos dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, veikt siltuma slodžu pārrēķinu (ēkas siltumapgādes sistēmas patēriņš stundā).

15. Paredzēt siltuma skaitītāju uz apkures primārā kontūra siltummezgla robežās. Ierīci pieslēgt tālvadības rādījumu nolasīšanas sistēmai.

16. Paredzēt esošo ūdensapgādes sistēmas metālisko daļu zemēšanas ierīkošanai, sakarā ar sadales cauruļvadu nomaiņu uz PVC caurulēm.

17. Ieprojektēt apkures, karstā un aukstā ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmu, kas ietver moduļus tālvadības aukstā un karstā ūdens skaitītāju rādījumu nolasīšanai un nodošanai katrā dzīvoklī.

18. Projektā paredzēt apkures cauruļvadu, karstā un aukstā ūdensapgādes sistēmas siltumizolāciju, saskaņā ar esošām normām.

19. Paredzēt sedzēj slāni pa siltumizolācijas augšu.

20. Iesniegt plānu, aksonometrisko shēmu, apkures, aukstā un karstā ūdensapgādes sistēmu iekārtu montāžas mezglu.

21. Projektā paredzēt visu iekārtu rādītājiem autonomo barošanu-iebūvēto bateriju.

22. Projektā paredzēt datu vākšanu ar tālvadības palīdzību, datu nosūtīšanu apstrādes punktā, pielietojot interneta tīklu.

23. Visiem samontētiem cauruļvadiem, pirms pievienošanas pie stāvvadiem, veikt skalošanu un hidraulisko pārbaudi.

24. Pēc darbu izpildes veikt uzkopšanu, celtniecības gružu novākšanu.

25. Darba procesā ievērot visas celtniecības normas un tehnoloģijas, Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 10.novembrī pieņemtos saistošos noteikumus Nr.13 un no 2011.gada 5.aprīļa spēkā esošos MK noteikumus Nr.272 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1. aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" devīto projektu iesniegumu atlases kārtu.

26. Izveidot specifikācijas pa atsevišķiem darba veidiem.

27. Apliecinājuma karti izstrādāt, ievērojot LR MK noteikumus, celtniecības normas un noteikumus.

28.Izpildīt atzinumu par esošo apkures sistēmu, karstā un aukstā ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu stāvokli, ieskaitot koplietošanas telpas un dzīvokļus, saskaņā ar 2001.gada 16.oktobra MK noteikumiem Nr.444, Latvijas būvnormatīvs LBN 405-01 „Būvju tehniskā apsekošana”.

29. Apliecinājuma kartei obligāti jābūt pievienots dzīvojamās mājas „pagaidu energo sertifikāts”, kas apliecina, ka aprēķinātie aizsargkonstrukcijas zudumi atbilst nepieciešamam efektivitātes līmenim.

30. Apliecinājuma karti izstrādāt licencētai projektēšanas organizācijai. Karti izstrādāt saskaņā ar 2001.gada 14.augusta MK noteikumiem Nr.370, Latvijas būvnormatīvu LBN 202-01 „Būvprojekta saturs un noformēšana”,     MK noteikumiem Nr.551 „Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”, MK noteikumiem Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”, MK noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, pamatojoties uz  SIA „DDzKSU” izsniegtajiem tehniskiem  noteikumiem, apsekošanas rezultātiem un tehniskiem noteikumiem no citām iestādēm  (ja tie ir).

31. Apliecinājuma kartes izstrādātājiem ir jābūt sertificētiem saskaņā ar MK noteikumiem Nr.610 „Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”, kā arī saskaņā ar MK noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”, izstrādātājiem obligāti ir jābūt apdrošinātiem ar būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi .

32. Apliecinājuma kartes ekonomiskās daļas tāmes un darba apjomu sadalīt saskaņā ar darba veidiem. Tāmes sastādīt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība". Projektā ekonomiskās daļas tāmes un darba apjomu sadalīt saskaņā ar darba veidiem.

33. Apliecinājuma karti saskaņot ar Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu, SIA „DDzKSU” ,citām atbildīgajām iestādēm un jāiesniedz ēkas fasādes apliecinājuma karti SIA „DDzKSU” piecos eksemplāros un digitālā (dwg) formātā (CD diskā).

3. Pielikums iepirkuma nolikumam

## “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Lielā Dārza ielā 48, Daugavpilī, projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana”
Identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2015/041M

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

1. Iepazinušies ar iepirkuma „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Lielā Dārza ielā 48, Daugavpilī, projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana”, SIA DDzKSU-2015/041M prasībām, piedāvājam šī iepirkuma nolikumā noteiktajā laikā, ievērojot tajā noteiktas prasības, izstrādāt tehnisko projektu un veikt būvdarbu autoruzraudzību par šādu summu:

| Pakalpojuma nosaukums | Piedāvātā līgumcena euro bez PVN | Piedāvātā līgumcena euro ar PVN |
| --- | --- | --- |
| Daudzīvokļu dzīvojamās mājas Lielā Dārza ielā 48, Daugavpilī, ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšana |  |  |
| Daudzīvokļu dzīvojamās mājas Lielā Dārza ielā 48, Daugavpilī, iekšējo siltumapgādes tīklu, ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu renovācijai vai nomaiņai apliecinājuma kartes izstrādāšana |  |  |
| Daudzīvokļu dzīvojamās mājas Lielā Dārza ielā 48, Daugavpilī, iekšējo elektroapgādes tīklu renovācijai vai nomaiņai apliecinājuma kartes izstrādāšana |  |  |
| Būvdarbu autoruzraudzības pakalpojumi |  |  |
| KOPĀ: |  |  |

Mēs apliecinām, ka:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajās specifikācijas norādītās prasības.

- Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi nodokļi un nodevas, ja tādas ir paredzētas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai pakalpojumu izpildei.

2. Mēs apņemamies, ja mūsu Piedāvājums tiks pieņemts, izstrādāt tehnisko projektu līgumā noteiktajā laikā.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

4. Pielikums iepirkuma nolikumam

## “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Lielā Dārza ielā 48, Daugavpilī, projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana”
Identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2015/041M

### Līguma projekts (projektēšana)

LĪGUMS Nr. SIA DDzKSU-2015/__M

par dzīvojamās mājas ______________ ielā __, Daugavpilī _______________________________________

Daugavpilī                                                                                    2015.gada _________

____________________________________________________________________________________________________________, turpmāk tekstā – Izpildītājs, no vienas puses,

un

sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, kas reģistrēta Latvijas Republikas  komercreģistrā 2004.gada 21.janvārī ar Nr.41503002485, tās valdes locekļa Jevgeņija Oļenova personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, turpmāk tekstā Pasūtītājs, no otras puses, (Izpildītājs un Pasūtītājs kopā tekstā – Puses), bez viltus, maldiem un spaidiem,

saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, pamatojoties uz iepirkuma “_____________________” ar identifikācijas  Nr.SIA DDzKSU – 2015/__M, rezultātiem,

bet  abi  kopā saukti Puses  vai katrs atsevišķi Puse,  izsakot brīvu gribu – bez maldiem, viltus vai spaidiem, pamatojoties uz  spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu, noslēdz šādā satura Līgumu:

## I. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs pasūta, bet Izpildītājs apņemas izstrādāt dzīvojamās mājas _____________ ielā __, Daugavpilī,  ____________________________________________ (turpmāk tekstā – Pasūtījums), atbilstoši uzdevumam projektēšanai (Pielikums Nr.1) un finanšu piedāvājumam (Pielikums Nr.2), kas ir līguma neatņemamas sastāvdaļas.

### II. Līguma cena un norēķinu kārtība

2.1. Līguma summa par Pasūtījumu sastāda EUR ______ (__________________________) bez PVN 21%. Pievienotās vērtības nodoklis tiek maksāts atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Līguma summa ir noteikta atbilstoši iesniegtajam finanšu piedāvājumam (Pielikums Nr.2), kas ir šā līguma neatņemama sastāvdaļa un ir nemainīga visā Līguma darbības laikā.

2.3. Apmaksu par Pasūtījumu veic Pasūtītājs pēc šā līguma parakstīšanas, pārskaitot naudu uz Izpildītāja norēķinu kontu 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža un rēķina saņemšanas.

III. Līguma izpildes kārtība

3.1. Izpildītājs apņemas nodod gatavu un saskaņotu Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā Pasūtījumu Pasūtītājam 90 (deviņdesmit) kalendāro dienu laikā pēc šī līguma parakstīšanas brīža.

### IV. Pasūtījuma nodošanas – pieņemšanas kārtība

4.1. Pēc šajā līgumā paredzētā Pasūtījuma izpildes Izpildītājs nodod Pasūtītājam pilnu Pasūtījuma dokumentācijas komplektu 5 (piecos) eksemplāros, kas izpildīts un saskaņots atbilstoši projektēšanas uzdevumam, līguma nosacījumiem.

4.2. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Pasūtījuma dokumentāciju izskatīšanai un saskaņošanai pirms iesniegšanas saskaņošanai Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentam, bet jau saskaņoto citās valsts un/vai pašvaldības iestādēs. Pasūtītājam jāsaskaņo iesniegtais Pasūtījums vai jāsniedz motivēts atteikums saskaņot Pasūtījumu 5 (piecu) dienu laikā no Pasūtījuma dokumentācijas saņemšanas. Pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju Izpildītājs saskaņo Pasūtījumu Būvvaldē (Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departaments).

4.3.Šajā līgumā noteikto darbu izpilde tiek fiksēta ar Nodošanas-pieņemšanas aktu.

4.4. Pasūtītājs 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc Pasūtījuma dokumentācijas saņemšanas un nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas ir tiesīgs iesniegt Izpildītajam pamatotas pretenzijas. Šādā gadījumā puses sastāda aktu par nepieciešamajiem labojumiem un papildinājumiem izstrādātajā Pasūtījumā.  Pamatotas pretenzijas Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem 15 dienu laikā pēc pretenzijas saņemšanas.

V. Izpildītāja tiesības un pienākumi

5.1. Izpildītājs ir pilnīgi atbildīgs par savlaicīgu un kvalitatīvu Pasūtījuma izpildi, saskaņā ar šī līguma noteikumiem.

5.2. Izpildītājs ar savu parakstu apliecina,  ka viņam ir visas nepieciešamās atļaujas un kvalifikācijas šo darbu veikšanai.

5.3. Izpildītājam ir pienākums ievērot Latvijas Republikas būvnoteikumus un citus spēkā esošos  normatīvos  aktus, kas regulē līgumā noteikto darbu veikšanu.

5.4. Izpildītājam ir pienākums izpildīto Pasūtījumu nodot ar pieņemšanas – nodošanas aktu.

VI. Pasūtītāja tiesības un pienākumi

6.1. Pasūtītājs ir atbildīgs par Izpildītāja veikto darbu apmaksu saskaņā ar šī līguma  nosacījumiem.

6.2. Pasūtītājam  ir tiesības  5 (piecu) dienu laikā  pēc pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas, iesniegt pamatotas pretenzijas.

### VII. Līguma darbības termiņš, grozīšanas, papildināšanas un izbeigšanas kārtība

7.1. Līgums stājas spēkā no brīža, kad to parakstījušas abas puses un darbojas līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

7.2. Līgums var tikt grozīts, papildināts, pagarināts tikai ar Pušu rakstisku vienošanos, kas tiek noformēts kā šī Līguma pielikums un ir tā neatņemama sastāvdaļa.

7.3.  Pusēm ir tiesības atkāpties no šī līguma izpildes vienojoties par to rakstiski.

7.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī līguma, rakstveidā paziņojot par to Izpildītājam, ja Izpildītājs vairāk kā mēnesi kavē šajā līgumā noteikto līgumsaistību izpildi, uzliekot par pienākumu Izpildītājam segt visus zaudējumus, kas radušies līgumsaistību neizpildes rezultātā.

VIII.  Pretenzijas iesniegšana un  strīdu izskatīšanas kārtība

8.1. Strīdus, kas radušies līguma izpildes gaitā, Puses cenšas atrisināt savstarpējās vienošanās ceļā. Ja Puses vienošanos nepanāk, strīdus izskata Latvijas Republikas tiesību aktos paredzētajā kārtībā.

8.2.Līguma saistību neizpildes gadījumā vai gadījumā, kad tiek radīti zaudējumi otrai Pusei, vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei radušos zaudējumus pilnā apmērā.

8.3. Izpildītājam, nokavējot Pasūtījuma izpildes termiņu (līguma 3.1.punkts) ir jāmaksā nokavējuma procenti 0.1% apmērā no līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu.

IX. Nobeiguma noteikumi

9.1. Līgums satur Pušu pilnīgu vienošanos, Puses ir iepazinušās ar tā saturu un piekrīt tā noteikumiem, apliecinot to ar saviem parakstiem.

9.2. Pusēm ir jāinformē vienai otru nedēļas laikā par savu rekvizītu (nosaukumu, adresi u.c.) maiņu.

9.3. Līgums ir sastādīts valsts valodā 2 (divos) eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei. Visiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

9.4. Ja Izpildītājam Līgumā paredzētajos gadījumos un kārtībā jāmaksā nokavējuma procenti Pasūtītājam, Pasūtītājs vienpusīgi ir tiesīgs, maksājot par izpildītiem darbiem, bezstrīdus kārtībā samazināt apmaksu par Pasūtījumu par nokavējuma procentu summu.

9.5. Nokavējuma procentu apmaksa neatbrīvo Puses no līgumsaistību izpildes.

X. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti

| IZPILDĪTĀJS . | PASŪTĪTĀJS SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417 reģ. Nr. 41503002485 n.k. LV08 HABA 0551 0024 30596 AS „Swdebank” Tālr.:654-07260; fakss:654-38872 ____________________ J.Oļenovs z.v. |
| --- | --- |

5. Pielikums iepirkuma nolikumam

## “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Lielā Dārza ielā 48, Daugavpilī, projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana”
Identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2015/041M

Līguma projekts (autoruzraudzība)

AUTORUZRAUDZĪBAS LĪGUMS SIA DDzKSU-2015/__M

par dzīvojamās mājas ______________ ielā __, Daugavpilī _______________________________________

# Daugavpilī							                               2015.gada __.______

____________________________________________________________________________________________________________, turpmāk tekstā – Izpildītājs, no vienas puses,

un

sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, vienotais reģistrācijas Nr.41503002485, juridiskā adrese: Liepājas ielā 21, Daugavpilī, tās valdes locekļa Jevgeņija Oļenova personā, kas rīkojas uz Statūtu pamata, turpmāk tekstā “Pasūtītājs”, no otras puses, bet abi kopā saukti Puses vai katrs atsevišķi Puse,

saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, pamatojoties uz iepirkuma “_____________________” ar identifikācijas  Nr.SIA DDzKSU – 2015/__M, rezultātiem,

izsakot brīvu gribu – bez maldiem, viltus vai spaidiem, pamatojoties uz spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu, noslēdz šādā satura Līgumu:

## I. Līguma priekšmets

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS apņemas veikt autoruzraudzības darbus saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 304-03 „Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi” ________________, Daugavpilī, projekta ________________________, ievērojot visus šī Līguma noteikumus.

### II. Līguma cena un norēķinu kārtība

2.1. Par šī līguma 1.1.punktā noteikto darbu veikšanu ir noteikta līguma summa un tā ir EUR ________ (_________ euro) bez PVN 21%, Pievienotas vērtības nodoklis tiek maksāts atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Līguma summa ir noteikta atbilstoši piedāvājumam (pielikums Nr.1) un ir nemainīgā visu līguma darbības laiku.

III. Līguma izpildes termiņš

3.1. Līgums stājas spēkā no būvdarbu uzsākšanas dienas un ir spēkā līdz paredzēto darbu  izpildes nobeigumam (Objekta nodošanai ekspluatācijā). Gadījumā, ja garantijas periodā Darbuzņēmējam jānovērš trūkumi, tad IZPILDĪTĀJAM jāveic to darbu uzraudzību.

IV. Apmaksas kārtība

4.1. PASŪTĪTĀJS līguma 2.1.punktā noteikto summu izmaksā IZPILDĪTĀJAM 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā pēc pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža un rēķina saņemšanas.

4.2. PASŪTĪTĀJS apmaksu veic euro, pārskaitot naudu IZPILDĪTĀJA norādītajā bankas kontā.

V. Pušu atbildība

5.1. Par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, puses atbild saskaņā ar Līguma nosacījumiem un Latvijas Republikas likumiem.

VI. IZPILDĪTĀJA tiesības un pienākumi

6.1. Veikt autoruzraudzību atbilstoši šī Līguma nosacījumiem un atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai, nodrošinot Būvprojekta realizāciju dabā.

6.2. Par saviem līdzekļiem veikt korekcijas būvprojektā, ja būvniecības laikā Būvprojektā  tiek konstatētas neatbilstības faktiskajai situācijai dabā vai neatbilstība Latvijas Republikas attiecīgajiem normatīvajiem aktiem, t.sk. Latvijas Būvnormatīviem (LBN).

6.3. Brīdināt PASŪTĪTĀJU par neparedzētiem apstākļiem, kuri var ietekmēt būvniecības procesu saistībā ar autoruzraudzību un sniegt priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem, kā arī atbildēt uz PASŪTĪTĀJA jautājumiem 3 (trīs) darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas.

6.4. Nodrošināt autoruzraudzības veikšanu un apsekojuma rezultātu ierakstīšanu autoruzraudzības žurnālā visā būvdarbu veikšanas laikā.

6.5. Autoruzraudzības kārtībā korekcijas Būvprojektā jāveic maksimāli īsā laika periodā tā lai tas nepagarinātu būvdarbu līguma izpildes termiņu.

6.6. Veikt objekta autoruzraudzību ne mazāk ka 2 (divas) reizes nedēļā, pārbaudot visu remontdarbu kvalitāti un atbilstību projektam, par to attiecīgi parakstot aktus.

6.7. Nekavējoties ziņot Pasūtītājam un būvuzraugam par pieļautām novirzēm no projekta.

6.8. Piedalīties ražošanas sanāksmēs.

VII. PASŪTĪTĀJA tiesības un pienākumi

7.1. Nodrošināt IZPILDĪTĀJAM piekļūšanu darba vietai šī līguma izpildes laikā.

7.2. Nodrošināt IZPILDĪTĀJU ar visu nepieciešamo dokumentāciju uzraudzības funkciju izpildei Līguma darbības laikā un saskaņot šādas neierobežotas IZPILDĪTĀJA tiesības ar būvniekiem.

7.3. Izvirzīt pretenzijas par autoruzraudzības veikšanu, ja tā pilnīgi vai daļēji neatbilst šī līguma nosacījumiem, kā arī Latvijas Republikas likumdošanai.

7.4. Pieņemt no IZPILDĪTĀJA kvalitatīvi veiktos darbus.

7.6. Samaksāt IZPILDĪTĀJAM par autoruzraudzību Līguma summu saskaņā ar šī Līguma 2.1. un 2.2. punkta noteikumiem.

VIII. Pretenzijas

8.1. Visas Pušu pretenzijas un domstarpības, kas saistītas ar šo līgumu, puses risina pārrunu ceļā. Ja Puses nevar vienoties pārrunu ceļā, strīds bez papildus vienošanās ir nododams izskatīšanai likumdošanā noteiktajā kārtībā, Latvijas Republikas tiesā.

8.2. Līgums sastādīts divos eksemplāros, pa vienam katrai no Pusēm.

IX. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti

| IZPILDĪTĀJS | PASŪTĪTĀJS SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417 reģ. Nr. 41503002485 n.k. LV08 HABA 0551 0024 30596 AS „Swdebank” Tālr.:654-07260; fakss:654-38872 ____________________ J.Oļenovs z.v. |
| --- | --- |