[image: image1.jpg]AN

DDzKSU

DAUGAVPILS DZIVOKLU UN
KOMUNALRS SAIMNIEGIBAS UZNEMUMS



 

UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2019.gada 13.martā
Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2019/057P

„Mūsdienīgā siltummezgla ierīkošana ēkā

pēc adreses Cēsu ielā 22, Daugavpilī”

1. Pasūtītājs
      SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis : 654 07260 

Fakss:    654 38872
E-pasts:  ineta.suhanova@ddzksu.lv
Mājas lapā: www.ddzksu.lv

Kontaktpersona – Ineta Suhanova, tālr.654 07268
Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – Nikolajs Petkevičs, tālr.654 07273.
2. Iepirkuma priekšmeta apraksts:





Mūsdienīgā siltummezgla ierīkošana ēkā pēc adreses Cēsu ielā 22, Daugavpilī (2.pielikums).
3.   Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, kabinetā Nr.304., Nr.307. vai uz e-pastu, ievērojot Elektronisko dokumentu likumu.
4.  Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:  līdz 2019. gada 29.martam plkst. 16:00.
Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentam.

5.   Paredzamais līguma izpildes termiņš: 70 (septiņdesmit) kalendārās dienas.
6. Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā un Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgos reģistros ārvalstīs.

7.   Piedāvājumā jāiekļauj:

· pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – pielikums Nr.1);
· pretendenta speciālistu profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu un sertifikātu kopijas (siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvmontāžas darbu vadīšana un būvuzraudzība), kas saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešami tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) noteikto darbu veikšanai un šo speciālistu apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību konkrēta līguma izpildei, ja viņi nav reģistrēti pretendenta būvkomersantu reģistrā;

· pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendentam/pretendenta speciālistiem ir pieredze iepirkuma priekšmetā minēto būvdarbu veikšanā ar informāciju par būtiskākiem veiktajiem būvdarbiem iepriekšējo trīs gadu periodā. Informācijā par veiktajiem būvdarbiem, kas raksturo šajā punktā prasīto pieredzi, ietvert ziņas par attiecīgo būvdarbu apjomu, būvju veidiem, izpildes termiņu un vietu, kā arī par to, vai visi darbi ir pienācīgi pabeigti;

· pretendenta (būvdarbu veicēja) un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polišu kopijas vai, ja tādu nav, pretendenta apliecinājums, ka, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, viņš pēc būvdarbu līguma slēgšanas nekavējoties veiks pretendenta un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar noteikto normatīvajos aktos apdrošināšanas kārtību;

· finanšu piedāvājums iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam saskaņā ar 3.pielikumu, pievienojot tam lokālo tāmi, kas sastādīta saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda  EUR bez  PVN.

8. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.dzksu.lv.
9. Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

10. Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākošo pretendentu.
Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa); 

2. Tehniskais uzdevums (darba uzdevums);

3. Finanšu piedāvājums (veidlapa).
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja



R.Zalivska
Suhanova 654 07268
ineta.suhanova@ddzsku.lv
1.pielikums

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2019/057P
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ
„Mūsdienīgā siltummezgla ierīkošana ēkā pēc adreses Cēsu ielā 22, Daugavpilī”,
identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2019/057P
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **
	Pretendenta nosaukums
	 

	Reģistrācijas numurs
	 

	Juridiskā adrese
	 

	Faktiskā adrese
	 

	Bankas rekvizīti: nosaukums
	 

	Kods
	

	Konta numurs
	

	Tālrunis, fakss:
	 

	E-pasts
	 

	Kontaktpersona
	 


1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Mūsdienīgā siltummezgla ierīkošana ēkā pēc adreses Cēsu ielā 22, Daugavpilī”, (ID.Nr. SIA DDzKSU-2019/057P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.
1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Apliecina, ka darbos tiks izmantoti materiāli, kuri sertificēti un atbilst Latvijas Republikas standartiem un normatīvajos aktos noteiktām prasībām.
1.4. Piekrīt SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” iesniegtās lokālās tāmes izsniegšanai dzīvojamās mājas Cēsu ielā 22, Daugavpilī, dzīvokļu īpašniekiem izskatīšanai.

1.5. Ja attiecībā uz iepirkuma piedāvājumu nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā.
1.6. Piedāvājums ir spēkā 180 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1.     ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā                
           darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu 

           termiņam tas būs likvidēts.
Personas ar paraksta tiesībām:
	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums
Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2019/057P
DARBA  UZDEVUMS
projekta izstrādei un darbu izpildei objektā:

„Mūsdienīgā siltuma mezgla ierīkošana ēkā

pēc adreses Cēsu ielā 22, Daugavpilī”


Projekta sastāvs:

· mūsdienīgā siltuma mezgla ierīkošana;


Izstrādājot projektu vadīties no uzņēmuma „Daugavpils siltumtīkli” tehniskajiem noteikumiem Nr.11-001-17


Apkures slodzes- 0.105 MW; 

        
Apkures sistēmas sildītāja aprēķinu parametri:

Primārā turpgaita – 110° C ar nogriezumu pie 95° C

Primārā atpakaļgaita – 65° C

Apkures atpakaļgaita – 65° C

Apkures turpgaita – 90° C

Spiediena zudumi (primārie) – 20 kPa

Spiediena zudumi (sekondārie) – 20 kPa.


Siltuma mezgla montāžai izmantot tērauda caurules. Siltuma mezgla un apkures sistēmas cauruļvadu diametram jānodrošina bezsskaņas sistēmas darbību.


Siltuma mezglu jāaprīko ar nepieciešamo noslēdzošo un notekas armatūru, pārbaudītiem termometriem, pieplūdes skaitītāju un manometriem, automātiskās regulēšanas līdzekļiem. Jāparedz siltuma mezgla vadību, kā arī datu nodošanu tālvadības režīmā.

         Uzstādīšanai pieņemt apkures regulatoru ar tiešo pieslēgšanu pie interneta un ar programmas nodrošinājumu

          Paredzēt drošības releju ūdens spiediena krituma apkures apgādes sistēmā.  


Apkures sistēmas cirkulācijas sūknim ar vienfāzes dzinēju jānodrošina siltumnesēja aprēķina izlietojumu apkures sistēmā un aprēķina kritums             II vidējam  ātrumam.


Apkures sistēmas augstākajā siltuma mezgla punktā paredzēt automātisko gaisa izvadītāju. 


Pieplūdes kontūra līnija apkures sistēmai – dn.15.

         
Āra gaisa temperatūras devēju izvietot pēc iespējas ēkas ziemeļu pusē       3-4 metru augstumā, vietās aizsargātās no tiešajiem saules stariem. 


Siltummezglam jābūt aprīkotam ar:

· piebarošanas reduktoru( piebarošanas līnijai ir jābūt ar diametru ne mazāku, kā 20 mm

· aukstā ūdens skaitītāju ar M-Bus modulu

· iekšējiem manometriem un termometriem ir jābūt metroloģiski pārbaudītiem un ir jābūt verificēšanas sertifikātiem 

         Visām caurulēm un materiāliem, izmantotiem primārajā pusē, ir jābūt paredzētiem darbībai vismaz 16 Bar.


Pieslēgt esošo apkures sistēmu samontēta siltummezgla iekārtām.

          Elektroniskam regulatoram  jānodrošina:

· vismaz 4 temperatūras posmus dienas laikā apkurei nedēļas, mēneša un dienas laika programmu apkurei un karstam ūdenim

· proporcionālu un diferenciālu regulēšanu

· apkures temperatūras regulēšanu no ārējas temperatūras

· paplašināšanas moduļus uzstādīšanu (papildus regulēšanas konturi, M-Bus un t.t.)

· impulsa skaitīšanu desskaitītājiem

· iebūvētu WEB serveru.

· RJ45 izeju un iebūvētu TCP/IP protokolu

· elektronregulatoram ir jādarbojas tillā pēc BSC NET protokola.

Tālvadības parametru kontrole:

1. Siltumskaitītāji ar M-Bus moduļu:

turpgaitas un atpakaļgaitas cauruļvadu temperatūra

šī brīža siltumnesēja spiediens apkures konturā

šī brīža siltumnesēja patēriņš

siltumenerģijas patēriņš

siltumnesēja daudzuma kopējas patēriņš

2. Ūdens skaitītājs ar M-Bus moduļu:

barošanas ūdens

auksts ūdens

auksts ūdens pirms uzsildīšanas

3. Elektrosadales skapis aizsardzības klase 1p44 ar vienas fāzes automātisko slēdzi ar nulles vadu un iezemēto kopni.


Elektroinstalācijai jābūt ar aizsargapvalku.

            Siltuma mezgla iekārtu un apgaismojuma elektroapgāde jābūt no               

Cēsu ielā 22 ēkas ievada elektrosadales. Visām siltuma mezgla metālkonstrukcijām jābūt iezemētām.

         Izstrādāto projektu saskaņot ar PAS „Daugavpils siltumtīkli” un 

apkalpojošo  organizāciju.

         Divus saskaņotos projekta eksemplārus nodot apkalpojošai organizācijai  un PAS „Daugavpils siltumtīkli”

          Pēc montāžas darbu pabeigšanas nodot objektu apkalpojošai organizācijai  un PAS „Daugavpils siltumtīkli”.

Pielikuma: 1. Minēto tehnisko noteikumu Nr.11-001-17 kopija uz 1 lapas.

3.pielikums
Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2019/057P
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

„Mūsdienīgā siltummezgla ierīkošana ēkā pēc adreses Cēsu ielā 22, Daugavpilī”,
 identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2019/057P
Iepazinušies ar iepirkuma „Mūsdienīgā siltummezgla ierīkošana ēkā pēc adreses Cēsu ielā 22, Daugavpilī”, ID Nr.SIA DDzKSU-2019/057P prasībām, piedāvājam ne vairāk kā        70 (septiņdesmit) kalendāro dienu laikā, ievērojot tehniskajā specifikācijā noteiktas prasības un Latvijas Republikas normatīvos aktus attiecīgajā jomā, izstrādāt darba uzdevumu par šādu summu:
	Nr.
	Iepirkuma nosaukums
	Piedāvātā cena euro
bez PVN
	Piedāvātā cena euro
ar PVN

	1.
	Mūsdienīgā siltummezgla ierīkošana ēkā

pēc adreses Cēsu ielā 22, Daugavpilī
	
	

	KOPĀ:
	
	


Mēs apliecinām, ka:

· Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
· Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajās specifikācijas norādītās prasības.

· Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi likumdošanā paredzētie nodokļi un nodevas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai darbu izpildei.

	Vārds, uzvārds,  amats
	

	Paraksts 
	

	Datums
	


SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU


“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”


Reģ. Nr. 41503002485


Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, 


tālr.654-07260, fakss 654-38872


e-pasts: dzsu@daugavpils.lv








5

