UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2020.gada 20.janvārī

## Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2020/018P

„Mūsdienīga siltuma mezgla ierīkošana ēkā pēc adreses Rīgas ielā 76, Daugavpilī”

- Pasūtītājs

# SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis : 654 07260

Fakss:    654 38872

E-pasts:  marina.nikitenko@ddzksu.lv

Mājas lapā: www.ddzksu.lv

Kontaktpersona – Marina Ņikitenko, tālr.654 07277

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – Nikolajs Petkevičs, tālr.654 34043

- Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Mūsdienīga siltuma mezgla ierīkošana ēkā pēc adreses Rīgas ielā 76, Daugavpilī (2.pielikums).

3.   Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, kabinetā Nr.303., Nr.308. vai uz e-pastu, ievērojot Elektronisko dokumentu likumu.

4.  Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:  līdz 2020. gada 29.janvārim plkst. 14:00.

Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentam.

5.   Paredzamais līguma izpildes termiņš: 45 (četrdesmit pieci) darba dienas.

6. Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā un Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgos reģistros ārvalstīs.

7.   Piedāvājumā jāiekļauj:

- pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – 1.pielikums);

- pretendenta speciālistu profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu un sertifikātu kopijas (ēku būvdarbu vadīšana/projektēšana), kas saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešami tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) noteikto darbu veikšanai un šo speciālistu apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību konkrēta līguma izpildei, ja viņi nav reģistrēti pretendenta būvkomersantu reģistrā;

- pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendentam/pretendenta speciālistiem ir pieredze iepirkuma priekšmetā minēto pakalpojumu sniegšanā ar informāciju par būtiskākiem sniegtajiem pakalpojumiem iepriekšējo trīs gadu periodā. Aprakstā norādīt pasūtītāju, izpildītāju, īsu līguma priekšmeta aprakstu, līguma izpildes gadu vai laikposmu, līguma summu un kontaktpersonu;

- pretendenta (būvdarbu veicēja) un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polišu kopijas vai, ja tādu nav, pretendenta apliecinājums, ka, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, viņš pēc būvdarbu līguma slēgšanas nekavējoties veiks pretendenta un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar noteikto normatīvajos aktos apdrošināšanas kārtību;

- finanšu piedāvājums iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam saskaņā ar 3.pielikumu, pievienojot tam lokālo tāmi, kas sastādīta saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda  EUR bez  PVN;

- ja piedāvājumu iesniedz drukātā veidā, tad vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē. Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.

8. Iepirkuma līgumam paredzēta Līguma saistību izpildes garantijas iesniegšana 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas bez PVN, ar tajā ietvertu garantijas sniedzēja apņemšanos veikt bezierunu garantijas maksājumu pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma;

Līguma nodrošinājuma garantijas oriģinālu Pasūtītājs atgriež pēc Izpildītāja pieprasījuma pēc tās termiņa iztecējuma.

9. Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.ddzksu.lv.

10. Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

11. Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākošo pretendentu.

Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa);

2. Tehniskais uzdevums (darba uzdevums);

3. Finanšu piedāvājums (veidlapa).

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja	                                                  I.Leitāne

M.Ņikitenko 654 07277

1.pielikums

20.01.2020. uzaicinājumam

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2020/018P

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Mūsdienīga siltuma mezgla ierīkošana ēkā pēc adreses Rīgas ielā 76, Daugavpilī”,

identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2020/018P

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Faktiskā adrese |  |
| Bankas rekvizīti: nosaukums |  |
| Kods |  |
| Konta numurs |  |
| Tālrunis, fakss: |  |
| E-pasts |  |
| Kontaktpersona |  |

1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā „Mūsdienīga siltuma mezgla ierīkošana ēkā pēc adreses Rīgas ielā 76, Daugavpilī”, (ID.Nr. SIA DDzKSU-2020/018P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.

1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Apliecina, ka dokumentācijas izstrādāšana tiks veikta atbilstoši tehniskās specifikācijas (darba uzdevuma), Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām, kā arī apbūves noteikumiem un tehniskiem noteikumiem.

1.4. Piekrīt SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” iesniegtās lokālās tāmes izsniegšanai dzīvojamās mājas Rīgas ielā 76, Daugavpilī, dzīvokļu īpašniekiem izskatīšanai.

1.5. Piedāvājums ir spēkā 180 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1.     ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā

darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu

termiņam tas būs likvidēts.

Personas ar paraksta tiesībām:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums

20.01.2020. uzaicinājumam

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2020/018P

DARBA UZDEVUMS

Mūsdienīga siltuma mezgla ierīkošana ēkā pēc adreses Rīgas ielā 76, Daugavpilī

Tehniskais uzdevums

projekta izstrādei un darbu izpildei objektā:

„Mūsdienīga siltuma mezgla ierīkošana ēkā

pēc adreses Rīgas ielā 76, Daugavpilī”

1. Veikt visas dzīvojamās mājas esošās apkures sistēmas apsekošanu, ieskaitot koplietošanas vietas un dzīvokļus.

2. Sniegt apsekošanas rezultātu atzinumu.

Projekta dokumentācijas izstrāde:

3. Projekta sastāvs: - ēkas automatizētais siltuma mezgls (neatkarīgā shēma); Izstrādāt projekta tehnisko dokumentāciju atbilstoši PAS „Daugavpils siltumtīkli” tehniskajiem noteikumiem  Nr.1-013-18;

4. Siltuma slodzes: 	-apkures apgādei jāaprēķina siltumapgādei patērēto siltuma enerģiju                  stundā;

- karstā ūdens sagatavošanai 0.000 MW;

- ventilācijai 0.000 MW.

Apkures sistēmas sildītāja aprēķinu parametri:

a.) Primārais kontūrs: - turpgaita 110°C (ar nogriezumu pie 95°C);

- atpakaļgaita 65°C;

- spiediena zudumi 20 kPa.

b.) Sekundārais kontūrs: - turpgaita 90°C;

- atpakaļgaita 60°C;

- spiediena zudumi 20 kPa.

5. Ieprojektēt maģistrālo-moduļa kontrolleri (Kieback&Peter BMR410 vai DDC 420 (vai analogs)). Prasības magistralam-moduļa kontrollerim:

a) Kontrollera tips: brīvi programmējamais;

b) Procesors: 32 biti;

c). Nominālais barošanas spriegums 110…230V; 	AC±10%; 50Hz…60Hz; 10VA

d). Komunikācija: TCP/IP caur Ethernet kabeli (CATS, 	10/100Mb) integrētā attālā vadība no jebkura 	portatīvā

e). Fiziskie interfeisi: 5 binārizejas (bezpotenciālie relejkontakti), max 5 (3) A; AC 250V Relejs: 2 binārieejas (kā arī impulsa ieejas līdz 80 Hz), 8 universālās ieejas un izejas, ar parametrizācijas 	iespēju kā: binārieeja, binārizeja (tranzistors 	DC 24V, max 40mA), analoga ieeja: 0…10V, kp10, Pt100, 	Pt1000, Ni100, Ni1000, Kp 250, analoga izeja: Pc 0V…10V, max 2.5mA.

f). Porti: Ethernet Rj45; datu arhīvdublējums savienojumam ar WEB serveri; BACnet saskaņā ar DIN EN ISO 16484-5;

Kaskādsavienotājs: ar BMF 400, savienojumam ar moduli

CAN DC12V; 6W; 2.000m; 20kBd

RS 232 modems savienojumam ar fax, SMS un BMS, 	savienojumam ar Bacnet DIN EN ISO 16484-5;

g). RAM 8MB; 512 kB stat. RAM, 8MB flash

h). LED displejs;

j). Rezerves barošana datu uzglabāšanai; litija baterija;

k). Aizsardzības pakāpe: IP20

6. Ieprojektēt pievienojamu paplašinājuma moduli Kieback&Peter FBS 51/04 (vai analogs) Prasības pievienojamam paplašinājuma modulim: Maksimāli 1 can, savienojamība ar maģistrālo-moduļa kontrolleri.

7. Ieprojektēt ventiļservopievadu Kieback&Peter MD 200 (vai analogs). Prasības ventiļservopievadam: savienojamība ar maģistrālo-moduļa kontrolleri.

8. Ieprojektēt ārējo temperatūras devēju Kieback&Peter TAD (vai analogs). Prasības ārējam temperatūras devējam: savienojamība ar maģistrālo-moduļa kontrolleri.

9. Ieprojektēt temperatūras devēju Kieback&Peter TAVD (vai analogs). Prasības temperatūras devējam: savienojamība ar maģistrālo-moduļa kontrolleri.

10. Ieprojektēt trīsgaitu vārstu Kieback&Peter RB(nominālais diametrs) – BK. Prasības trīsgaitu vārstam: spiediena robežizturība PN16; savienojamība ar ventiļservopievadu.

11. Ieprojektēt spiediena devēju Danfoss MBS3000 (vai analogs). Prasības spiediena devējam: savienojamība ar maģistrālo-moduļa kontrolleri.

12. Ieprojektēt PIR-detektoru Paradox (12V) vai analogs. Prasības PIR-detektoram: savienojamība ar maģistrālo-moduļa kontrolleri.

13. Ieprojektēt apkures cirkulācijas sūkni Magna1 (Grundfos) vai analogs. Prasības apkures cirkulācijas sūknim: a) Šķidruma temperatūra: +2C - +110C

b) Sūkņa korpuss: čuguns;

c) Elektriska ātrumu vadība: ar trim darba režīmiem (katram darba režīmam 	jābūt vismaz trīs ātrumi ): Konstanta līkne (I, II, III) , Konstanta spiediena 	līkne (CP1, CP2, CP3), Proporcionālā spiediena līkne (PP1, PP2, PP3);

d) Elektromotors: vienfāzes;

e) Spriegums: 1 x 230V (AC);

f) Pieļaujamais spiediens – PN 6;

g) Sūknējamais šķidrums: šķidrajiem, tīrajiem, neagresīvajiem un 	nesprāgstošajiem šķidrumiem, kas nesatur cietas daļiņas vai šķiedras, kas 	nesatur minerāleļļu.

14. Ieprojektēt apkures piebarošanas ūdens uzskaites skaitītāju ar impulsa izeju. Prasības ūdens skatītājam: a) mērierīces ražošanas gads jāatbilst siltuma mezgla montāžas gadam;

b) temperatūras režīms T90;

c) mērlīdzekļa montāžas garums vismaz L=110 mm;

d) skaitītāja impulsu uzskaite 10 l/imp;

e) impulsa vada pieslēgums maģistrālo-moduļa kontrollerim;

f) mērlīdzekļa metroloģiskā klase: R80(H).

15.Ieprojektēt PAS „Daugavpils siltumtīkli” siltuma enerģijas skaitītāja pieslēgšanu ar M-BUS protokolu pievienojamam paplašinājuma modulim.

16. Ieprojektēt noslēdzošas, indikācijas, kontroles, drošības un citas iekārtas, kas ir nepieciešami automatizētā siltuma mezgla darbam (jābūt paredzēti darbībam vismaz 16 Bāri).

17. Izstrādāt un saskaņot projektu ar PAS „Daugavpils siltumtīkli” un SIA „DDZkSU” Sagatavot divus projekta eksemplārus nodot SIA „DDZkSU” un PAS „Daugavpils siltumtīkli. Projektēšanas, montāžas un iekārtu izvēles jautājumus risināt ar SIA „DDzKSU” pārstāvji N.Petkeviču (tālr. 654-34043).

Darbu izpilde:

18. Siltuma mezgla montāžai izmantot tērauda caurules. Siltuma mezgla un apkures sistēmas cauruļvadu diametram jānodrošina bezsskaņas ekspluatācija.

19. Veikt iekārtu montāžu atbilstoši tehnisko prasībām (no 5. līdz 14. punktam).

20. Apkures sistēmas augstākajā siltuma mezgla punktā uzstādīt automātisko gaisa izvadītāju.

21. Pieplūdes kontūra līnija apkures sistēmai – DN20 (ievērojot tehnisko prasību 14.punktu).

22. Āra gaisa temperatūras devēju izvietot pēc iespējas ēkas ziemeļu vai ziemeļaustrumu pusē 2-3 metru augstumā, devējs jābūt aizsargāts no tiešiem saules stariem.

23. Montēt siltuma mezglā noslēdzošo un notekas armatūru (atbilstoši tehnisko prasību 16.punktam).

24. Veikt sekojošu iekārtu montāžu atbilstoši tehniskajām prasībām (16. punkts):

a) spiediena starpības regulatoru;

b) piebarošanas reduktoru;

c) verificētie manometri 0-16 Bar (Primārais kontūrs), 0-6 Bar (Sekudrārais 			kontūrs);

d) kalibrētie termometri 0-120°C (krāsots spirts);

e) membrānas izplēšanas trauks;

f) balansēšanas vārsti (uz katra atzarojuma);

g) smalkas frakcijas siets filtri;

h) vienvirziena vārsts: atsperes tips (pieplūdes līnija), lāpstiņu tips (apkures 			kontūrs);

j) drošības vārsts līdz 6 Bar.

25. Integrēt siltuma mezglu esošā SIA „DDzKSU” Ēku vadības sistēmas programmā (ĒVS). Maģistrālā-moduļa kontrollerī jāielādē SIA „DDzKSU” izstrādātais makros. Pēc nepieciešamības paredzēt papildizdevumus markos izmaiņai. Iekārtu pieslēgums LAN Ethernet (RJ45 izeja un iebūvēts TCP/IP protokols, tilts pēc BSC NET protokola). SIA „DDzKSU” Ēku vadības sistēmas programmā (ĒVS) jāataino sekojoši parametri:

-Mainīgie parametri (parametru aktuālās informācijas atjaunošana) 30 reizes/ stundā:

a) spiediens apkures sistēmā Bar;

b) apkures kontūra turpgaitas temperatūra (uzdota/tekoša) °C;

c) ārgaisa temperatūra °C;

d) regulējošā vārsta atvēršanas stāvoklis %;

e) piebarošanas ūdens skaitītāja rādījumi m3;

f) siltuma enerģijas skaitītāja rādījumi.

- Konstantie parametri:

a) uzdota telpas aprēķina temperatūra (dienā);

b) uzdota telpas aprēķina temperatūra (dienā);

c) apkures sistēmas līknes darba grafiks kontrolpunktos;

d) apkures sistēmas līknes darba grafika paralēlais pārvietojums;

e) apkures apgādes atslēgšana pie āra gaisa temperatūra (dienā);

f) apkures apgādes atslēgšana pie āra gaisa temperatūra (naktī).

- Grafiskie parametri (arhīva datu glābašana līdz 3 mēnešiem):

a) primārā kontūra temperatūra (turpgaita) °C;

b) primārā kontūra temperatūra (atgaita) °C;

c) sekundāra kontūra temperatūra (turpgaita) °C;

d) ārgaisa temperatūra °C;

e) regulējošā vārsta atvēršanas stāvoklis %;

f) spiediens apkures sistēmā Bar;

g) piebarošanas ūdens skaitītāja rādījumu izmaiņa m3;

h) izlietotas siltuma enerģijas skaitītāja rādījumu izmaiņa MW*h;

j) siltuma enerģijas skaitītāja caurplūdes izmaiņa m3/h;

k) ielaušanas SM telpā;

l) sakaru stāvoklis;

26. Pieslēgt siltuma enerģijas uzskaites skaitītāju (atbilstoši tehnisko prasību 15.punktam), kuru jāataino SIA „DDzKSU” Ēku vadības sistēmas programmā (ĒVS) sekojoši parametri (parametru aktuālās informācijas atjaunošana) 30 reizes/ stundā:

a) siltuma enerģijas skaitītāja rādījumi MW*h;

b) darba laiks h;

c) caurplūde m3;

d) jauda kW;

e) caurplūde momentānā m3/h;

f) primārā kontūra temperatūra (turpgaita) °C;

g) primārā kontūra temperatūra (atgaita) °C;

h) temperatūras starpība °C

27.Siltummezgla cauruļvadiem jābūt elektriski metinātam taisnšuves caurulēm no tērauda. Pēc montāžas gruntēt un aptīt ar siltuma izolāciju (biezums 30 mm);

28. Cauruļvadu zemākajos punktos ir uzstādīt ventiļus DN25 mm ūdens izlaišanai, bet cauruļvada augstākajos – ventiļi ar DN 15 mm sistēmas atgaisošanai.

29. Montēt jaunu elektroinstalāciju no ēkas elektriskā sadales skapja (ar C drošības grupu) līdz siltuma mezgla iekārtam

30. Elektrosadales skapis aizsardzības klase IP44 ar vienas fāzes automātisko slēdzi ar nulles vadu un iezemēto kopni.

31. Montēt visu elektroinstalāciju ar aizsargapvalku.

32.Situma mezgla telpā uzstādīt vienfāzes (230 V) elektrisko padevi ar zemētājneitrāli, servisa elektroapgāde ar vienfāzes (230 V), 16 A rozetes un divu dzīslu 12 V, 3A rozetes. Elektrokabeļiem jābūt ar vara dzīslas šķērsgriezuma platumu, bet ne mazāk par 25.5mm2. Pieslēgumam jābūt aizsargātam no atslēgšanas nepiederošām personām un elektrosadales skapis jābūt ar IP44 aizsardzības klasi un ar iezemēto kopni. Visam siltummezgla metāla konstrukcijas jāiezemē. Elektriskā pieslēguma shēma jābūt saskaņota un jāatbilst esošām LEK prasībām.

33. Izpildīt samontēto siltummezglu un sistēmu regulēšanu, hidraulikas pārbaudes un nodošanu ekspluatācijā atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem dokumentiem.

34. Pēc montāžas darbu pabeigšanas veikt būvgružu uzkopšanu un nodot objektu SIA „DDZkSU” un PAS „Daugavpils siltumtīkli”pārstāvjiem.

35.  Darbu izpildes termiņš – labvēlīgajos laika apstākļos 45 (trīsdesmit) darba dienu laikā, pēc attiecīgas būvatļaujas saņemšanas.

36. Tāmi sastādīt saskaņā ar LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” prasībām.

37. Atbildīgajiem būvdarbu vadītājiem un projektētajam  apkures nozarē obligāti jābūt sertificētiem saskaņā ar MK noteikumiem Nr.169  „Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”.

Pielikuma: 1. Minētie tehniskie noteikumi Nr. 1-011-19 kopija uz 2 lapas.

2. Siltuma mezgla telpas plāns.

3.pielikums

20.01.2020. uzaicinājumam

Piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2020/018P

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

„Mūsdienīga siltuma mezgla ierīkošana ēkā pēc adreses Rīgas ielā 76, Daugavpilī”,

identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2020/018P

Iepazinušies ar iepirkuma „Mūsdienīga siltuma mezgla ierīkošana ēkā pēc adreses Rīgas ielā 76, Daugavpilī”, ID Nr.SIA DDzKSU-2020/018P prasībām, ievērojot darba uzdevumā noteiktas prasības un Latvijas Republikas normatīvos aktus attiecīgajā jomā, izstrādāt darba uzdevumu par šādu summu:

| Nr. | Iepirkuma nosaukums | Līgumcena euro bez PVN | Līgumcena euro ar PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mūsdienīga siltuma mezgla ierīkošana ēkā pēc adreses Rīgas ielā 76, Daugavpilī |  |  |
| KOPĀ: |  |  |

Mēs apliecinām, ka:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajās specifikācijas norādītās prasības.

- Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi likumdošanā paredzētie nodokļi un nodevas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai pakalpojumu izpildei.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

# Text boxes

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”

Reģ. Nr. 41503002485

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417,

tālr.654-07260, fakss 654-38872

e-pasts: dzsu@daugavpils.lv