BĒNIŅU PĀRSEGUMA SILTUMTEHNISKAIS APRĒĶINS ĒKAI VIENĪBAS IELĀ 5, DAUGAVPILĪ

| Nr. p.k. | Būvelementa slānis | Slāņa biezums d, (mm) | Materiāla siltumvadītspēja, λd, w/mK | Termiskā pretestība R, m2k/w |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Beramā siltumizolācija “PAROC BLT 9” | 300 | 0,041 | 7,320 |
| 2 | Esošas koka pārseguma sijas (100x250 mm) starp kurām izdedžu izolācija | 250 | 0,520 | 0,480 |
| 3 | Esošs apmetuma slānis | 10 | 0,900 | 0,010 |
| 4 | Iekšējā virsma + | – | – | 0,100 |
| 5 | Ārējā virsma – | – | – | 0,040 |

R = d/ λd [m2K/W] –būvmateriāla slāņa termiskā pretestība

RSI = 0,10, [m2K/W] – iekšējās virsmas siltuma zudumu pretestība, siltuma plūsmas virziens uz augšu.

RSE = 0,04, [m2K/W] - ārējās virsmas siltuma zudumu pretestība, siltuma plūsmas virziens uz augšu.

K= 1,03 - temperatūras faktors (K=19/Θi- Θe)

Θe= - 0,3°C - āra gaisa vidējā temperatūra apkures sezonas laikā Daugavpilī (pēc LBN 003-19 7. tabulas)

Θi = 18°C - iekštelpu aprēķina temperatūra (dzīvojamā istaba)

URN = 0,15*K = 0,155 [W/m2K] (siltuma caurlaidības koeficienta normatīvā vērtība)

URM = 0,20*K = 0,206 [W/m2K] (siltuma caurlaidības koeficienta maksimālā vērtība)

ΣR = 7,95 [m2K / W] – jumta konstrukcijas aprēķina termiskā pretestība

U –jumta konstrukcijas aprēķina siltuma caurlaidības koeficients

U = 1/ΣR = 0,125 W/m2K

Secinājums

Norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficients nepārsniedz norādīto normēto un maksimālo U vērtību, tātad siltinātā (ar beramo siltumizolāciju “PAROC BLT 9”, b=300 mm) trešā stāva pārseguma konstrukcija atbilst LBN 002-19 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” prasībām.