[image: image1.jpg]AN

DDzKSU

DAUGAVPILS DZIVOKLU UN
KOMUNALRS SAIMNIEGIBAS UZNEMUMS



             

UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2022.gada 29.augustā
Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2022/164P

„Apkures siltumenerģijas attālinātas datu nolasīšanas sistēmas iekārtu piegāde un uzstādīšana dzīvojamā mājā Cietokšņa ielā 14, Daugavpilī”
1. Pasūtītājs
      SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis: 654 07260 

Fakss:     654 38872

E-pasts:  ingrida.nezberte@ddzksu.lv
Mājas lapā: www.ddzksu.lv

Kontaktpersona – iepirkumu speciālists Ingrīda Nežberte, tālr.654 07290
Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – RTD ēku sistēmu inženieris Jurijs Kravčonoks, tālr. 654 07273, RTD ēku sistēmu tehniķis Viktors Zaičenko, tālr. 654 07273, 28379775.
2. Iepirkuma priekšmeta apraksts:
Apkures siltumenerģijas attālinātas datu nolasīšanas sistēmas iekārtu piegāde un uzstādīšana dzīvojamā mājā Cietokšņa ielā 14, Daugavpilī.
3.
Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, pie administratora (1.stāvā) vai uz e-pastu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.
4.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2022.gada 08.septembrim plkst. 14:00.
Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentam. Pasūtītājs neparedz piedāvājumu atsaukšanu un grozīšanu. Pretējā gadījumā Pasūtītājs neatver un neizskata pretendenta piedāvājumus.
5. Paredzamais līguma izpildes termiņš: 50 (piecdesmit) kalendāras dienas.
6. Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā un Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgos reģistros ārvalstīs.

7. Piedāvājumā jāiekļauj:

7.1. pretendenta rakstisks iesniegums par dalību iepirkumā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – 1.pielikums);
7.2. pretendenta speciālistu profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu un sertifikātu kopijas, kas saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešami tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) noteikto darbu veikšanai un šo speciālistu apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību konkrēta līguma izpildei, ja viņi nav reģistrēti pretendenta būvkomersantu reģistrā;
7.3. pretendenta un darbu izpildes speciālista civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polišu kopijas vai, ja tādu nav, pretendenta apliecinājums, ka, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, viņš pēc būvdarbu līguma slēgšanas nekavējoties veiks pretendenta un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar noteikto normatīvajos aktos apdrošināšanas kārtību;
7.4. finanšu piedāvājums iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam saskaņā ar 3.pielikumu, pievienojot tam lokālo tāmi, kas sastādīta saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda EUR bez PVN.
7.5. objekta apsekošanas akts iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam saskaņā ar 4.pielikumu.
7.6. Ja piedāvājumu iesniedz drukātā veidā, tad vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē. Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.
8. Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja. 
9. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.ddzksu.lv. 
10. Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

11. Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākošo pretendentu.
Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa);


2. Tehniskais uzdevums (darba uzdevums);


3. Finanšu piedāvājums (veidlapa);

4. Objekta apsekošanas akts (veidlapa).

Iepirkumu speciālists
                                                 

 Ingrīda Nežberte
Nežberte 654 07290
1.pielikums
piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2022/164P
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ
„Apkures siltumenerģijas attālinātas datu nolasīšanas sistēmas iekārtu piegāde un uzstādīšana dzīvojamā mājā Cietokšņa ielā 14, Daugavpilī”
identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2022/164P
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **

	Pretendenta nosaukums
	 

	Reģistrācijas numurs
	 

	Juridiskā adrese
	 

	Faktiskā adrese
	 

	Bankas rekvizīti: nosaukums
	 

	Kods
	

	Konta numurs
	

	Tālrunis, fakss:
	 

	E-pasts
	 

	Kontaktpersona
	 


1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ.Nr.41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Apkures siltumenerģijas attālinātas datu nolasīšanas sistēmas iekārtu piegāde un uzstādīšana dzīvojamā mājā Cietokšņa ielā 14, Daugavpilī”, (ID.Nr. SIA DDZKSU 2022/164P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.
1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Apliecina, ka dokumentācijas izstrādāšana tiks veikta atbilstoši tehniskās specifikācijas (darba uzdevuma), Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām, kā arī apbūves noteikumiem un tehniskiem noteikumiem.
1.4. Piekrīt SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” iesniegtās lokālās tāmes izsniegšanai dzīvojamās mājas Cietokšņa ielā 14, Daugavpilī, dzīvokļu īpašniekiem izskatīšanai.
1.5. Piedāvājums ir spēkā 180 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts.
Personas ar paraksta tiesībām:
	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums
piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2022/164P
Tehniskie noteikumi

Apkures siltumenerģijas attālinātas datu nolasīšanas sistēmas iekārtu piegāde un uzstādīšana dzīvojamā mājā Cietokšņa ielā 14, Daugavpilī. 

1. Veikt dzīvojamās mājas esošās dzīvokļus apkures sistēmas apsekošanu.
2. Nodrošināt katrai apkures ierīcei alokatoru un, ja nepieciešams, termoregulējošus ventiļus ar apvedlīniju (bypas) katrai apkures ierīcei uzstādīšanu. (Paredzēt pieļaujamā minimālā apkures līmeņa ierobežošanu).

3. Kāpņu telpas sildierīci/es aprīkot tikai ar noslēdzošu/ regulējošu armatūru un, ja nepieciešams, ar apvedlīniju (bypas).
4. Gadījumā, ja pareizai alokatoru uzstādīšanai ir vajadzīga apkures ierīču nomaiņa (nestandarta vai vecie), iesniegt siltuma zuduma aprēķinu katra dzīvokļa telpai saskaņā ar spēkā esošo normu un LBN prasībām , izstrādāt projektu un tāmi katram dzīvoklim atsevišķi. To vajag saskaņot ar SIA „DDzKSU” pārstāvi. 
5. Alokatoriem ir jābūt apstiprinātiem atbilstoši EN 834, ir jābūt divsensoru ar iespēju pārslēgt un viensensora režīmu, ir jābūt ar vienvirziena datu pārraidi, režīmi -vismaz T1, baterijas kalpošanas laiks ne mazāks par 10 gadiem, alokatoriem ir jābūt iespēja izveidot savu šifrēšanas (AES 128) atslēgu (OMS), Frekvence - 868 MHz, būs jāiesniedz alokatoru ražotāja KC vērtības katram sildķermenim un KQ vērtības no radiatoru ražotāja, kopā ar alokatoriem ir jāiesniedz ražotāja montāžas instrukcijas katram sildķermeņa tipam, minimālais telegrammas raidīšanas intervarls – ne vairāk par 2 min. Starptautiskais aizsardzības kods: IP54.
6. Ikmēneša maksa par alokatoru nolasīšanu un aprēķinu nav paredzēta
7. Pieteikties rādījumu nolasīšanas un nodošanas tālvadības moduļi Sinapsi SIN.EQRTUEVO1T.;ETRSEQ.0012 (vai analogs) sistēmu, kas veiks rādījumu nodošanu interneta tīklā apstrādes punktam.

Ar parametriem :

Spriegums – 24V (DC)

Ethernet- ETH1 (PoE), ETH2

Digitālā izeja - (off)Vin<12V DC, (on)Vin>12V DC, (max) Vin= 24V DC. Contact load: 5A 30V DC (Resistive Load), 2A 30V DC (Inductive Load)

Palīgspriegums digitālai ieejai - 15V DC max 10 mA

Temperatūras robeža – (Darba režīms): -200C/+550C

Montāža – DIN Rail (EN60715)

Aizsardzības klase - IP20 (EN60529)

M-BUS interfeiss – standarts EN13757-2, EN13757-4 (Physical Layer); EN13757-3 (Application Layer)

BEZVADU INTERFEISS -

MESH/868 MHz (ar viedo repiteri)

Datu pārraides ātrums (wired M-BUS) - (Min) 300 bps- (Max) 9600 bps

Iekārtu meklēšana (wired M-BUS) - Caur primāro vai sekundāro adresi

Frekvence (wireless M-BUS) - 868 MHz

Radiosakaru protokols ar atkārtotāju: 

Maksimālais M-Bus mērītaju atbalsta skaits - wired M-BUS 20 gabali vai 500 gabali (ar repiteriem); wireless M-BUS 2500 gabali.

Pārvaldāmie darba režīmi – S/T/C+T/S&C+T

Mērītāja atpazīšanas metodes (wireless M-BUS) – pamatā uz datu un izziņu pieņemšanu SND_IR

Datu glabātāja atskaites - XLS vai CSV formāts

Datu ielādes atskaite – Mail SMTP, FTP (Client), Webserver (atskaites ģenerācija un augšupielāde).

Lietotāja interfeiss – (displeja) grafisks, spilgts, daudzvalodu, (tastatūras) taustes membrānas taustiņš, (led indikācija) darbības statuss, (http) daudzvalodu tīmekļa

serveris datu konsultēšanai un konfigurēšanai.
8. Radio signāla repiteris ETRSEQ.0012 no Maddalenas (ražotājs Sinapsi)(vai analogs).

Savienojamība ar datu glabātāju.
Ar parametriem:
Spriegums – 100-240 V (AC)

Instalācijas kategorija – Class II

Iekārtas maksimālā jauda- 4,5 W

Temperatūras robeža – (Darba režīms): -100C/+850C

Montāža – stiprināšana uz sienu

Aizsardzības klase – IP40 (EN60529)

Frekvence (wireless M-BUS) - 868 MHz

BEZVADU INTERFEISS -

MESH/868 MHz

[EN 13752-4]/OMS

atbalsta 500 skaitītājus
Pārvaldāmie darba režīmi – S/T/C/C+T

Mērītāja atpazīšanas metodes – pamatā uz datu un izziņu pieņemšanu SND_IR. Mērītāju saraksta faila importēšana. 

Lietotāja interfeiss – (led indikācija) darba režīms.
9. Mobilais maršrutētājs Sinapsi RUT240 (ražotājs Teltonika) (Cellular router) komplektā ar barošanas bloku un ārējo GSM antenu (vai analogs). - Savienojamība ar datu glabātāju
Mobilais – 3G HSPA+Up to 14.4 Mbps; UMTS, EDGE, GPRS, CSD

Atmiņa – 16 Mb, 128 Mb DDR2 RAM

Ethernet – 2x10/100 Ethernet ports: 1x WAN (konfigurējams ar LAN), 1xLAN

Spriegums – 9-30V (DC)

Temperatūras robeža – (Darba režīms): -400C/+750C

SIM- 1x ārējais SIM turētājs
10. Rādījumu nolasīšanas un nodošanas tālvadības sistēmai jāsatur API modulis.
11. Paredzēt elektroinstalācijas ierīkošanu datu koncentratoram un signāla dublētajam (repeater) no dzīvojamās mājas elektrosadales telpas.
12. Ieprojektēt un samontēt siltuma enerģijas skaitītāju uz apkures primārā kontūra siltummezgla robežās. Siltuma skaitītāja ražotājs: Danfoss (modelis: SonoSafe10) vai ekvivalents. Tehniskās prasības siltuma skaitītājam:

· Skaitītāja tips: ultraskaņas;
· montāžas vieta: turpgaitas cauruļvads;
· Datu saņemšanas princips: 2 dzīslu kabelis ar pieslēgumu esošam kontrolerim (ražotājs: Kieback&Peter modelis BMR410 ) caur M-Bus starpbloku (ražotājs: Kieback&Peter modelis FBS 54/01);
· Datu pārraides protokols: 2x Wired M-Bus (saskaņā ar OMS);
· MID metroloģiskā klase (saskaņā ar EN1434): 2;
· Darba temperatūra: 5-950C;
· Darba spiediens: 16 Bar;
· Akumulatora kalpošanas laiks (barošanas elements: 3,6V litija batareja AA): 10+1 gadi;
· Starptautiskais aizsardzības kods: IP54 (kalkulators).

13. Veikt AMR sistēmas pieslēgšanas, programmēšanas, iestatīšanas un pārbaudes darbus, kā arī Darbu nodošanā nodrošināt apsaimniekošanas organizācijas personāla (divi cilvēki) apmācību sistēmas apkopei pēc garantijas periodā.
14. Pēc darbu izpildes, veikt uzkopšanu, celtniecības gružu izvešanu un utilizāciju.
15. Būvdarbu izpildes gaitā pielietot Latvijā sertificētus materiālus.
16. Atbildīgajiem būvdarbu vadītājiem, obligāti jābūt sertificētiem apkures nozarē, saskaņā ar MK noteikumiem Nr.169 „Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”.
17. Tāmēs paredzēt būvniecības izmaksas, t.sk. saistītas ar nepieciešamību atvērt un, pēc darbu pabeigšanas, aiztaisīt celtniecības nišas, grīdas, griestus utt. (pēc nepieciešamības). Tāmi sastādīt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.
18. Izpilddokumentāciju veikt atbilstoši izpildītajiem darbiem.
19. Pēc montāžas darbu pabeigšanas, objektu nodot ekspluatācijā darbu vadītājam S.Gobrikam (tālrunis 25944568).
20. Darba pieņemšanai pieaicināt mājas vecāko.
21. Darbu izpildes termiņš – 50 (piecdesmit) kalendārās dienas.
22. Līgums tiks noslēgts, pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem. Ņemot vērā dzīvokļu īpašnieku lēmumu un finanšu iespējas, līgums var būt noslēgts uz konkrēto tāmes daļu.
23. Veikto darbu un materiālu garantijas termiņš 3 (trīs) gadi
3.pielikums
Piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2022/164P
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

„Apkures siltumenerģijas attālinātas datu nolasīšanas sistēmas iekārtu piegāde un uzstādīšana dzīvojamā mājā Cietokšņa ielā 14, Daugavpilī”
identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2022/164P
Iepazinušies ar iepirkuma „Apkures siltumenerģijas attālinātas datu nolasīšanas sistēmas iekārtu piegāde un uzstādīšana dzīvojamā mājā Cietokšņa ielā 14, Daugavpilī” ID Nr.SIA DDZKSU 2022/164P prasībām, piedāvājam ievērojot darba uzdevumā noteiktas prasības un Latvijas Republikas normatīvos aktus attiecīgajā jomā, veikt darba uzdevumu par šādu summu:

	Nr.
	Iepirkuma nosaukums
	Līgumcena euro
bez PVN
	Līgumcena euro
ar PVN

	1.
	Apkures siltumenerģijas attālinātas datu nolasīšanas sistēmas iekārtu piegāde un uzstādīšana dzīvojamā mājā Cietokšņa ielā 14, Daugavpilī
	
	

	KOPĀ:
	
	


Mēs apliecinām, ka:

· Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
· Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajās specifikācijas norādītās prasības.
· Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un nodevas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai pakalpojumu izpildei.
	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts 
	

	Datums
	


4.pielikums
Piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2022/164P
Objekta apsekošanas AKTS 

Apkures siltumenerģijas attālinātas datu nolasīšanas sistēmas iekārtu piegāde un uzstādīšana dzīvojamā mājā Cietokšņa ielā 14, Daugavpilī
identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2022/164P
Pasūtītājs: SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” 

Būvuzņēmējs: ____„________________”, reģ. Nr.________________________ 

Pretendenta pārstāvis ar savu parakstu apliecina, ka: 

1) tika veikta apsekošana; 

2) darbu sastāvs un apjoms ir skaidrs un pietiekošs kvalitatīviem darbiem; 

3) piedāvātajā cenā tiks iekļauti visi izdevumi, kas ir nepieciešami kvalitatīvu darbu izpildei objektā (-os); 

4) iebildumu par darbu apjomu nav.

	Objekta adrese
	Datums (dd.mm.gg.)
	Pretendenta pārstāvis (vārds, uzvārds, paraksts)
	SIA “DDzKSU” pārstāvis (vārds, uzvārds, paraksts)

	
	
	
	


SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU


“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”


Reģ. Nr. 41503002485


Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, 


tālr.654-07260, fakss 654-38872


e-pasts: pasts@ddzksu.lv








1
8

