UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2022.gada 14.novembrī

## Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2022/222P

„Siltummezgla stacijas piegāde dzīvojamā mājā Teātra ielā 34, Daugavpilī, uzstādīšanai”

- Pasūtītājs

# SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis: 654 07260

Fakss:     654 38872

E-pasts:  ingrida.nezberte@ddzksu.lv

Mājas lapā: www.ddzksu.lv

Kontaktpersona iepirkumu jautājumos – iepirkumu speciālists Ingrīda Nežberte,

tālr. 654 07290

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – ēku sistēmu inženieris Jurijs Kravčonoks,

tālr. 654 07273

- Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Siltummezgla stacijas piegāde dzīvojamā mājā Teātra ielā 34, Daugavpilī, uzstādīšanai (2.pielikums).

- Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, pie administratora (1.stāvā) vai uz e-pastu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

4. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2022.gada 22.novembrim plkst. 14:00.

Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentam. Pasūtītājs neparedz piedāvājumu atsaukšanu un grozīšanu. Pretējā gadījumā Pasūtītājs neatver un neizskata pretendenta piedāvājumus.

5. Paredzamais līguma izpildes termiņš: 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas no līguma parakstīšanas brīža.

6. Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

7. Pretendentam jābūt pieredze iepirkuma priekšmeta līdzīga rakstura preces piegādei.

8. Piedāvājumā jāiekļauj:

- pretendenta rakstisks iesniegums par dalību iepirkumā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – 1.pielikums);

- informāciju par veiktajām piegādēm, kas raksturo 7.punktā prasīto pieredzi ierakstīt zemāk esošajā tabulā:

| Nr. p.k. | Pasūtītāja nosaukums, tālrunis | Līguma darbības termiņš | Līgumcena (bez PVN) | Līguma īss raksturojums (priekšmets) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Tehniskais un finanšu piedāvājums saskaņā ar 3.pielikumu. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda EUR bez PVN.

9. Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

10. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.ddzksu.lv.

11. Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākošo pretendentu.

Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa);

2. Tehniskā specifikācija (darba uzdevums).

3. Tehniskais un finanšu piedāvājums (veidlapa).

Iepirkumu speciālists									I.Nežberte

Nežberte 654 07290

ingrida.nezberte@ddzksu.lv

1. pielikums

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2022/222P

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Siltummezgla stacijas piegāde dzīvojamā mājā Teātra ielā 34, Daugavpilī, uzstādīšanai”

identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2022/222P

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Faktiskā adrese |  |
| Bankas rekvizīti: nosaukums |  |
| Kods |  |
| Konta numurs |  |
| Tālrunis, fakss: |  |
| E-pasts |  |
| Kontaktpersona |  |

1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ.Nr.41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Siltummezgla stacijas piegāde dzīvojamā mājā Teātra ielā 34, Daugavpilī, uzstādīšanai”, (ID.Nr. SIA DDZKSU 2022/222P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi;

1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības;

1.3. Apliecina, ka visas iekārtas ir sertificētas Eiropas Savienībā, atbilst Latvijas Republikas standartiem un normatīvajos aktos noteiktām prasībām;

1.4. Apliecina, ka piegādāto preču garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no preces pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža;

1.5. Piekrīt SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” iesniegtās lokālās tāmes izsniegšanai dzīvojamās mājas Teātra ielā 34, Daugavpilī, dzīvokļu īpašniekiem izskatīšanai;

1.6. Piedāvājums ir spēkā 180 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts.

Personas ar paraksta tiesībām:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2022/222P

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Siltummezgla stacijas piegāde dzīvojamā mājā Teātra ielā 34, Daugavpilī, uzstādīšanai

- Automātiskais spiediena krituma regulators Cabero CRD 122D 2311 25/150-20T (vai analogs).

| Tehniskie raksturojumi | Cabero CRD 122D 2311 25/150- |
| --- | --- |
|  | 15T | 20T | 25T |
| Pielietojums | Centralizētā siltumapgāde |
| Darba vide | Šķidrums (apkures ūdens) |
| Nominālais spiediens; Pn [bar] | 25 |
| Maksimālais diferenciālais spiediens, Pdif [bar] | 16 |
| Maksimālā darba temperatūra; [0C] | +150 |
| Minimālā darba temperatūra; [0C] | +2 |
| Pieslēguma tips | Vītnes |
| Diametrs | DN20 |
| Savienojuma garums L1; [mm] | 149 |
| Kvs; [m3/h] | 8.0 |
| qmin; [l/h] | 0 |
| qmax; [l/h] | 1800-4700 | 2800-7500 | 3500-9300 |
| Diferenciālā spiediena iestatīšanas diapazons; Δp [kPa] | 15-60 |

- Apkures sistēmas plākšņu ūdenssildītājs.

| Tehniskie parametri | Jauda (KW) |
| --- | --- |
| Primārā kontūra siltumnesējs - ūdens Sekundārā kontūra siltumnesējs - ūdens Caurplūde: līdz 10 [m3/h] Temperatūra ieejā: 110/65 [0C] Temperatūra izejā: 70/90 [0C] Spiediena zudumi: līdz 20 [kPa] Maksimāla. darba spiediens: 25 [bar] Maksimāla. darba temperatūra: 180 [0C] | 208 |

- Karstā ūdens sistēmas plākšņu ūdenssildītājs.

| Tehniskie parametri | Jauda (KW) |
| --- | --- |
| Primārā kontūra siltumnesējs – ūdens Sekundārā kontūra siltumnesējs – ūdens Caurplūde: līdz 10 [m3/h] Temperatūra ieejā: 65/5 [0C] Temperatūra izejā: 30/55 [0C] Spiediena zudumi: līdz 20 [kPa] Maksimāla. darba spiediens: 25 [bar] Maksimāla. darba temperatūra: 180 [0C] | 206 |

- Maģistrāli-moduļa kontrolleris BMR410 (vai ekvivalents)

| Maģistrāli-moduļa kontrolleris BMR410 | 1. Savienojamība ar programmu „Ēku vadības sistēma”; 2. Procesors: 32 biti; 3. Nominālais barošanas spriegums 110…230V; AC±10%; 50Hz…60Hz; 10VA 4. Komunikācija: TCP/IP caur Ethernet kabeli (CATS, 10/100Mb) integrētā attālā vadība no jebkura portatīvā datora ar brauzeri. 5. Fiziskie interfeisi: 5 binārizejas (bezpotenciālie relejkontakti), max 5 (3) A; AC 250V Relejs: 2 binārieejas (kā arī impulsa ieejas līdz 80 Hz), 8 universālās ieejas un izejas, ar parametrizācijas iespēju kā: binārieeja, binārizeja (tranzistors DC 24V, max 40mA), analoga ieeja: 0…10V, kp10, Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000, Kp 250, analoga izeja: Pc 0V…10V, max 2.5mA. 6. Porti: Ethernet Rj45; datu arhīvdublējums savienojumam ar WEB serveri; BACnet saskaņā ar DIN EN ISO 16484-5; Kaskādsavienotājs: ar BMF 400, savienojumam ar moduli CAN DC12V; 6W; 2.000m; 20kBd RS 232 modems savienojumam ar fax, SMS un BMS, savienojumam ar Bacnet DIN EN ISO 16484-5; 7. RAM 8MB; 512 kB stat. RAM, 8MB flash 8. LED displejs; 9. Rezerves barošana datu uzglabāšanai; litija baterija; 10. Aizsardzības pakāpe: IP20 |
| --- | --- |

- Paplašinājuma modulis Kieback&Peter FBS 51/04 (vai analogs). Prasības pievienojamam paplašinājuma modulim: Maksimāli 1 can, savienojamība ar maģistrālo-moduļa kontrolleri.

- Ventiļservopievads Kieback&Peter MD 200 (vai analogs). Prasības ventiļservopievadam: savienojamība ar maģistrālo-moduļa kontrolleri.

- Ventiļservopievads Kieback&Peter MD 210 (vai analogs). Prasības ventiļservopievadam: savienojamība ar maģistrālo-moduļa kontrolleri.

- Ārējs temperatūras devējs Kieback&Peter TAD (vai analogs). Prasības ārējam temperatūras devējam: savienojamība ar maģistrālo-moduļa kontrolleri.

- Temperatūras devējs Kieback&Peter TAVD (vai analogs). Prasības temperatūras devējam: savienojamība ar maģistrālo-moduļa kontrolleri.

- Iegremdējamais temperatūras devējs TDE (vai analogs). Prasības temperatūras devējam: savienojamība ar maģistrālo-moduļa kontrolleri.

- Trīsgaitu vārsts DN20, kvs 6.3, PN 16; savienojamība ar ventiļservopievadiem MD 200, MD 210 (vai analogs).

- Trīsgaitu vārsts DN20, kvs 6.3, PN 16; savienojamība ar ventiļservopievadiem MD 200, MD 210 (vai analogs).

- Spiediena pārveidotājs MBS3000 (vai analogs).

| Tehniskie raksturojumi | MBS3000 |
| --- | --- |
| Darba vide | Gaiss, gāze, šķidrums |
| Spiediena mērīšanas veids | Relatīvs |
| Mērīšanas diapazons; [Bar] | 0-10 |
| Pieļaujamais darba temperatūru diapazons; [0C] | No 40 līdz 85 |
| Pieļaujamā pamata mērīšanas kļūdas robeža | ≤ ± 0.5: 1 mērīšanas diapazons |
| Reakcijas laiks; [msek] | < 4 |
| Parspiediena robeža (statiskais spiediens) | 6 kārtējā, bet nav lielāks par 1500 Bar |
| Devēja plīsuma spiediens | >6 kārtējā, bet nav lielāks par 2000 Bar |
| Savienojuma tips | Arējā vītne G1/4” |
| Materiāls | Nerūsējošais tērauds |
| Izejas signāls | 0-5 V |
| Aizsardzība pret nepareizo polu savienojumu | ir |
| Barošanas spriegums; [V] | 9-30 |
| Maksimāla strāva; [mA] | 28 |
| Elektriskais savienojums | Standarta ligzda DIN 43650 |
| Izejas pretestība; [Ω] | ≤25 |

- Spiediena relejs (Danfoss KP35 vai analogs)

| Vides temperatūra; [0C] | -40…+65 |
| --- | --- |
| Vide | Gaiss; eļļa; ūdens |
| Materiāls | Skārda pārsegta ar bronzu + misiņš |
| Savienojuma tips | vītne G1/4” |
| Drošības klase | IP33; IP44 |
| Saslēguma sistēma | Vienplāksnis pārslēgšanas kontakts |
| Regulēšanas robeža; [Bar] | 0.2-8.0 |
| Spiediena diferenciālis; [Bar] | 0.4-1.5 |
| Darba spiediens; [Bar] | 18 |

- Spiediena redukcijas vārsts (Honeywell – Braukmann D04FM-3/4A, D04FM-1/2A vai analogs)

- Apkures cirkulācijas sūknis Magna1 32-120F (Grundfos) vai analogs. Piedāvāto ekvivalentu preču garumiem, hidrauliskiem likņiem un pievienojumiem jāatbilst Grundfos Magna 1 parametriem. Prasības apkures cirkulācijas sūknim:

- Šķidruma temperatūra: +2C - +110C

- Sūkņa korpuss: čuguns;

- Elektriska ātrumu vadība: ar trim darba režīmiem (katram darba režīmam jābūt vismaz trīs ātrumi ): Konstanta līkne (I, II, III) , Konstanta spiediena līkne (CP1, CP2, CP3), Proporcionālā spiediena līkne (PP1, PP2, PP3);

- Elektromotors: vienfāzes;

- Spriegums: 1 x 230V (AC);

- Pieļaujamais spiediens – PN 6;

- Sūknējamais šķidrums: šķidrajiem, tīrajiem, neagresīvajiem un nesprāgstošajiem šķidrumiem, kas nesatur cietas daļiņas vai šķiedras, kas nesatur minerāleļļu.

- karstā ūdens cirkulācijas sūknis Magna1 25-40 (Grundfos) vai analogs. Piedāvāto ekvivalentu preču garumiem, hidrauliskiem likņiem un pievienojumiem jāatbilst Grundfos Magna 1 parametriem. Prasības apkures cirkulācijas sūknim:

- Šķidruma temperatūra: +2C - +110C

- Sūkņa korpuss: čuguns;

- Elektriska ātrumu vadība: ar trim darba režīmiem (katram darba režīmam jābūt vismaz trīs ātrumi ): Konstanta līkne (I, II, III) , Konstanta spiediena līkne (CP1, CP2, CP3), Proporcionālā spiediena līkne (PP1, PP2, PP3);

- Elektromotors: vienfāzes;

- Spriegums: 1 x 230V (AC);

- Pieļaujamais spiediens – PN 6;

- Sūknējamais šķidrums: šķidrajiem, tīrajiem, neagresīvajiem un nesprāgstošajiem šķidrumiem, kas nesatur cietas daļiņas vai šķiedras, kas nesatur minerāleļļu.

- Izplešanas trauks 200 L (VRV100, maksimālais spiediens 8 bar, darba temperatūra - 10°C/100°C), AQUASYSTEM (vai analogs).

- Ūdens skaitītājs DN15; L=110 mm; R80H/ R50V; T90 ar impulsa izeju (10 litrs/ impulss).

- Ūdens skaitītājs DN25; L=260 mm; R80H/ R50V; T90 ar impulsa izeju (10 litrs/ impulss).

- Vītņu sietiņfiltrs Dn 20.

- Vītņu sietiņfiltrs Dn 22.

- Vītņu sietiņfiltrs Dn 32.

- Vienvirziena vārsts DN 20.

- Vienvirziena vārsts DN 25.

- Vienvirziena vārsts DN 32.

- Drošības vārsts Dn 20 / 6 bar.

- Drošības vārsts Dn 20 / 10 bar.

- Bimetāliskais termometrs 0°-100° C.

- Sadales skapis uz 36. grupām.

- Automātiskais drošinātājs 1F C1.

- Automātiskais drošinātājs 1F C2.

- Automātiskais drošinātājs 1F C3.

- Automātiskais drošinātājs 1F C10.

- Manometrs 6 Bar.

- Manometrs 10 Bar.

Prasības siltummezgla stacijai:

- Aprīkojumam jābūt samontētam saskaņa ar projektu un vienā stacijā. Stacijas izmērs ir nelielāks par 1.8m; 1.4m; 0.8m (augstums, garums, platums).

- Stacijas piegādes termiņš: 30 kalendārās dienas no līguma parakstīšanas brīža.

- Piegādes adrese: Teātra iela 34, Daugavpils.

- Visām iekārtām jābūt sertificētām Eiropas Savienībā.

Pielikumā: Siltummezgla projekta kopija uz 12 lpp.

3.pielikums

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2022/222P

Tehniskais un FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepazinušies ar iepirkuma „Siltummezgla stacijas piegāde dzīvojamā mājā Teātra ielā 34, Daugavpilī, uzstādīšanai”, ID Nr. SIA DDZKSU 2022/222P prasībām, piedāvājam 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā saskaņā ar līguma nosacījumiem un tehniskās specifikācijas prasībām piegādāt atbilstošu preci par šādu cenu:

| Nr. p.k. | Piedāvātās preces nosaukums un detalizēts apraksts (izmērs, īpašības) | Mērvienība | Piedāvātā cena par vienu vienību EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Siltummezgla stacija dzīvojamai mājai Teātra ielā 34, Daugavpilī | gab. |  |

Garantējam Jums:

- Piegādāt pasūtījumu pēc adreses: Teātra ielā 34, Daugavpilī, pēc saskaņošanas ar SIA “DDzKSU” pārstāvi.

Mēs apliecinām, ka:

- Piedāvātā Prece un tās komplektējošās daļas nav iepriekš lietotas;

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības;

- Piedāvājuma cenā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi nodokļi un nodevas, ja tādas ir paredzētas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai preču piegādei.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

# Text boxes

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”

Reģ. Nr. 41503002485

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417,

tālr.654-07260, fakss 654-38872

e-pasts: pasts@ddzksu.lv