[image: image1.jpg]AN

DDzKSU

DAUGAVPILS DZIVOKLU UN
KOMUNALRS SAIMNIEGIBAS UZNEMUMS



 

UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2023.gada 23.februārī
Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2023/044P
„Projekta “Dzīvojamās mājas Patversmes ielā 8, Daugavpilī, apkures sistēmas renovācija” izstrāde”

1. Pasūtītājs

 SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis: 654 07260 

Fakss:     654 38872

E-pasts:  ingrida.nezberte@ddzksu.lv
Mājas lapā: www.ddzksu.lv

Kontaktpersona iepirkuma jautājumos – iepirkumu speciālists Ingrīda Nežberte, tālr.654 07290.
Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – Ēku sistēmu inženieris Jurijs Kravčonoks, tālr. 654 07273.
2. Iepirkuma priekšmeta apraksts:
Projekta “Dzīvojamās mājas Patversmes ielā 8, Daugavpilī, apkures sistēmas renovācija” izstrāde (2.pielikums).
3.
Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, pie administratora (1.stāvā) vai uz e-pastu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.
4.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2023.gada 3.martam plkst. 14:00.

Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentam. Pasūtītājs neparedz piedāvājumu atsaukšanu un grozīšanu. Pretējā gadījumā Pasūtītājs neatver un neizskata pretendenta piedāvājumus.
5.
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 60 (sešdesmit) kalendārās dienas.

6.
Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā un Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgos reģistros ārvalstīs vai, ja pretendents ir fiziskā persona, tad jābūt reģistrētam kā saimnieciskās darbības veicējam.

7.
Piedāvājumā jāiekļauj:

7.1. pretendenta rakstisks iesniegums par dalību iepirkumā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – 1.pielikums);
7.2. pretendenta speciālistu profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu kopijas kas saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešami tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) noteikto darbu veikšanai un šo speciālistu apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību konkrēta līguma izpildei, ja viņi nav reģistrēti pretendenta būvkomersantu reģistrā;
7.3. pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendentam ir pieredze iepirkuma priekšmetā minēto pakalpojumu sniegšanā ar informāciju par būtiskākiem sniegtajiem pakalpojumiem iepriekšējo triju gadu laikā vai īsākā laika periodā, ja pretendents ir dibināts vēlāk. Aprakstā norādīt pasūtītāju, izpildītāju, īsu līguma priekšmeta aprakstu, līguma izpildes gadu vai laikposmu, līguma summu un kontaktpersonu, kā arī norādīt vai pakalpojums ir pienācīgi pabeigts. 
7.4. pretendenta un pretendenta speciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polišu kopijas vai, ja tādu nav, pretendenta apliecinājums, ka, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, viņš pēc pakalpojuma līguma slēgšanas nekavējoties veiks pretendenta un speciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar noteikto normatīvajos aktos apdrošināšanas kārtību;
7.5. finanšu piedāvājums (3. pielikums) iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda EUR bez PVN;
7.6. objekta apsekošanas akts iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam saskaņā ar 4.pielikumu;
7.7. Ja piedāvājumu iesniedz drukātā veidā, tad vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē. Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.
8. Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja. 

9. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.ddzksu.lv. 

10.
Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem un būvdarbu līguma parakstīšanas gadījumā.
11.
Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākošo pretendentu.
Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa);


2. Tehniskais uzdevums/darba uzdevums;


3. Finanšu piedāvājums (veidlapa);

4. Objekta apsekošanas akts (veidlapa).
Iepirkumu speciālists







Ingrīda Nežberte
Nežberte  654 07290
ingrida.nezberte@ddzksu.lv
1.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2023/044P
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Projekta “Dzīvojamās mājas Patversmes ielā 8, Daugavpilī, apkures sistēmas renovācija” izstrāde”
identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2023/044P
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **

	Pretendenta nosaukums
	 

	Reģistrācijas numurs
	 

	Juridiskā adrese
	 

	Faktiskā adrese
	 

	Bankas rekvizīti: nosaukums
	 

	Kods
	

	Konta numurs
	

	Tālrunis, fakss:
	 

	E-pasts
	 

	Kontaktpersona
	 


1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ.Nr.41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Projekta “Dzīvojamās mājas Patversmes ielā 8, Daugavpilī, apkures sistēmas renovācija” izstrāde”, (ID.Nr. SIA DDZKSU 2023/044P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.

1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Apliecina, ka pieteikuma izstrādāšana tiks veikta atbilstoši tehniskās specifikācijas (darba uzdevuma) prasībām.

1.4. Apliecina, ka izstrādājot finanšu piedāvājumu patstāvīgi apsekojām objektu.

1.5. Piekrīt SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” Finanšu piedāvājuma izsniegšanai dzīvojamās mājas Patversmes ielā 8, Daugavpilī, dzīvokļu īpašniekiem izskatīšanai.

1.6. Ja attiecībā uz iepirkuma priekšmetu nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā.

1.7. Piedāvājums ir spēkā 180 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts.
Personas ar paraksta tiesībām:

	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2023/044P
Tehniskais uzdevums projekta izstrādei:
“Dzīvojamās mājas Patversmes ielā 8, Daugavpilī, apkures sistēmas renovācija”
1. Veikt visas dzīvojamās mājas esošās apkures sistēmas apsekošanu, ieskaitot koplietošanas vietas un dzīvokļus.
2. Sniegt apsekošanas rezultātu atzinumu.

Projekta dokumentācijas izstrāde:

3. Projekta sastāvs:
· SM daļa (izstrādāt projekta tehnisko dokumentāciju atbilstoši PAS “Daugavpils siltumtīkli” tehnisko noteikumu prasībām);
· AVK daļa (tehniskā uzdevuma imperatīvā prasība);
· EL daļa (tehniskā uzdevuma imperatīvā prasība);
· VAS daļa (tehniskā uzdevuma imperatīvā prasība).

4. Iesniegt norobežojošu konstrukciju siltuma zuduma aprēķinu (katrai telpai), pieņemot sekojošas temperatūras vērtības:

	Telpas eksplikācija
	Gaisa temperatūra telpā
	Piezīmes

	Istaba
	+200C *
	Stūra telpām +2 0C

	Virtuve
	+200C*
	

	Sanitārais mezgls/vannas istaba
	+250C*
	

	Tualete
	+200C*
	

	Gaitenis
	+200C*
	

	Kāpņu telpa (t.sk. lifts u.c.)
	+160C
	-

	Bēniņi
	-23.30C
	-


* Radiatoru jaudas atlasē jānodrošina regulēšanas iespēja palielināt gaisa temperatūru telpā par 40C. 

Āra gaisa temperatūra jāņem atbilstoši LBN 003-19 “Būvklimatoloģija”.

5. Apkures sildierīču atlasei pieņemt temperatūras (sekundārais kontūrs) turpgaitu/ atpakaļgaitu 75/ 65°C.

6. Ieprojektēt apkures sistēmu: individuālā divcauruļu horizontālā sadale (ar siltumskaitītāju sadales kolektoru vienā no brīvi pieejamām koplietošanas telpām). Apkures elementu pieslēgums: sānu.
7. Ieprojektēt termoregulējošus ventiļus katrai dzīvokļa apkures sildierīcei (paredzēt pieļaujamā minimālā apkures līmeņa ierobežošanu). Kāpņu telpas sildierīcei/ēm ieprojektēt pretvandālisma termoregulējošus ventiļus, kas tiek noregulēti atbilstoši pieņemtai gaisa temperatūrai telpā.
8. Koplietošanas komunikāciju izejmateriāls – tērauda presējamās VSH caurules. 
9. Pēc pasūtītāja pieprasījuma sniegt spiediena zudumu aprēķinu visai apkures sistēmai. Projekta izstrādes stadijā, atbilstoši spiediena zuduma aprēķiniem, paredzēt minimālus komunikāciju izmērus:

· horizontālie (dzīvokļa un kāpņu telpas robežā) Dn15;

· vertikālie (dzīvokļa un kāpņu telpas robežā) Dn20;
· horizontālie un vertikālie (pagraba telpas robežā) Dn20.

10. Projektā koplietošanas komunikācijām paredzēt siltuma izolāciju (pagraba telpas robežā). Siltuma izolācijas materiāls – akmens vate, biezums 40 mm ar PVC aizsargkārtu (t.sk. fitingu elementus).

11. Kāpņu telpās, kur koplietošanas komunikācijas tiek pakļautas aizsalšanas vai deformācijas riskam, jānodrošina atsevišķa siltināšana un aizšūšana ar aizsargpaneļiem (ar līdzīgu kāpņu telpas vizuālo izskatu).
12. Ieprojektēt diferenciālo spiediena krituma regulatoru un noslēdzošo armatūru uz katru sadales atzarojumu (pie sadales kolektora). Armatūras ražotājs: Danfoss (modelis: ASV-PV un AVS-M) vai ekvivalents (norādīt ražotāju un modeļus).
13. Ieprojektēt apkures sistēmas energoefektīvas gaisa un netīrumu novākšanas iekārtas siltuma mezgla telpā: turpgaitas vads (Flamcovent Smart vai ekvivalents), atpakaļgaitas vads (Flamcovent Clean Smart vai ekvivalents).
14. Ieprojektēt jaunas paaudzes elektronisko cirkulācijas sūkni: ražotājs Grundfos (modelis: Magna 3) vai ekvivalents.
15. Iesniegt plānu un aksonometrisko shēmu apkures sistēmu iekārtu montāžas mezglam.
16. Ieprojektēt siltuma enerģijas skaitītāju uz apkures primārā kontūra siltummezgla robežās. Siltuma skaitītāja ražotājs: Kamstrup (modelis: Multcal 603) vai ekvivalents (norādīt ražotāju un modeli). Tehniskās prasības siltuma skaitītājam:

· Skaitītāja tips: ultraskaņas;
· Montāžas vieta: turpgaitas cauruļvads;
· Datu saņemšanas princips: 2 dzīslu kabelis ar pieslēgumu esošam kontrolerim (ražotājs: Kieback&Peter modelis BMR410) caur M-Bus starpbloku (ražotājs: Kieback&Peter modelis FBS 54/01);
· Datu pārraides protokols: 2x Wired M-Bus (saskaņā ar OMS);
· MID metroloģiskā klase (saskaņā ar EN1434): 2;
· Darba temperatūra: 5-950C;
· Darba spiediens: 16 Bar;
· Akumulatora kalpošanas laiks: 16 gadi;
· Starptautiskais aizsardzības kods: IP54 (kalkulators).

17. Ieprojektēt katram dzīvoklim individuālo siltumenerģijas skaitītāju. Siltuma skaitītāja ražotājs: Kamstrup (modelis: Multcal 603) vai ekvivalents (norādīt ražotāju un modeli). Tehniskās prasības siltuma skaitītājam:
· Skaitītāja tips: ultraskaņas;
· Montāžas vieta: turpgaitas cauruļvads;
· Datu saņemšanas princips: 2 dzīslu kabelis ar pieslēgumu datu glabātājam (ražotājs: Sinapsi modelis RTUEVO1T (Datalogger) no Maddalenas);
· Datu pārraides protokols: 2x Wired M-Bus (saskaņā ar OMS);
· MID metroloģiskā klase (saskaņā ar EN1434): 2;
· Darba temperatūra: 5-950C;
· Darba spiediens: 16 Bar;
· Akumulatora kalpošanas laiks: 10+1 gadi;
· Starptautiskais aizsardzības kods: IP54 (kalkulators).

18. Iekārtu nomaiņu un jauno iekārtu uzstādīšanu automatizēta siltuma mezgla telpā jāsaskaņo ar PAS “Daugavpils siltumtīkli” pārstāvjiem atbilstoši PAS “Daugavpils siltumtīkli” tehniskajiem noteikumiem.

19. Ieprojektēt siltuma patēriņa automātiskās uzskaites sistēmu, izmantojot iekārtas, kuru iegādei SIA “DDzKSU” ir noslēgts piegādes līgums:

· Datu glabātājs RTUEVO1T (Datalogger) no Maddalenas (ražotājs Sinapsi) komplektā ar barošanas bloku;
· Mobilais maršrutētājs Sinapsi RUT240 (ražotājs Teltonika) (Cellular router) komplektā ar barošanas bloku un ārējo GSM antenu.
20. Projektā iekļaut nolasīšanas iekārtu elektrisko tīklu pieslēguma shēmu.

21. Projektā paredzēt iekārtas, kas netiek iekļautas tehniskajā uzdevumā, bet atbilstoši projektētāja kompetencei ir nepieciešams iekļaut projektā (pēc saskaņošanas ar SIA “DDzKSU” Ražošanas tehniskās daļas speciālistiem).
22. Tehniskais projekts jāiesniedz digitāli: dwg un pdf formātā (datu glabātājs CD vai Flash) ar visiem nepieciešamiem saskaņojumiem.
23. Izstrādāt un saskaņot projektu ar PAS “Daugavpils siltumtīkli” un SIA “DDzKSU”. Sagatavot divus projekta eksemplārus, nodot SIA „DDzKSU” un PAS “Daugavpils siltumtīkli”. Projektēšanas, montāžas un iekārtu izvēles jautājumus risināt ar SIA “DDzKSU” pārstāvi N.Petkeviču (tālr. 654-34043).
24. Projekta izstrādes termiņš – 60 (sešdesmit) kalendārās dienas.

Pielikumā: stāvu plāns uz 3 lpp.

3.pielikums
Piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2023/044P
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

„Projekta “Dzīvojamās mājas Patversmes ielā 8, Daugavpilī, apkures sistēmas renovācija” izstrāde”,

identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2023/044P
Iepazinušies ar iepirkuma „Projekta “Dzīvojamās mājas Patversmes ielā 8, Daugavpilī, apkures sistēmas renovācija” izstrāde”, ID Nr.SIA DDZKSU 2023/044P prasībām, piedāvājam ievērojot darba uzdevumā noteiktas prasības un Latvijas Republikas normatīvos aktus attiecīgajā jomā, veikt darba uzdevumu par šādu summu:
	Nr.
	Iepirkuma nosaukums
	Līgumcena euro
bez PVN
	Līgumcena euro
ar PVN

	1.
	Projekta “Dzīvojamās mājas Patversmes ielā 8, Daugavpilī, apkures sistēmas renovācija” izstrāde
	
	

	KOPĀ:
	
	


Mēs apliecinām, ka:

· Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

· Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.

· Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un nodevas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai pakalpojumu izpildei.

	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts 
	

	Datums
	


4.pielikums
Piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2023/044P
Objekta apsekošanas AKTS 

„Projekta “Dzīvojamās mājas Patversmes ielā 8, Daugavpilī, apkures sistēmas renovācija” izstrāde”,
identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2023/044P
Pasūtītājs: SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” 

Pretendents: ____„________________”, reģ. Nr.________________________ 

Pretendenta pārstāvis ar savu parakstu apliecina, ka: 

1) tika veikta apsekošana; 

2) darbu sastāvs un apjoms ir skaidrs un pietiekošs kvalitatīviem darbiem; 

3) piedāvātajā cenā tiks iekļauti visi izdevumi, kas ir nepieciešami kvalitatīvu darbu izpildei; 

4) iebildumu par darbu apjomu nav.

	Objekta adrese
	Datums (dd.mm.gg.)
	Pretendenta pārstāvis (vārds, uzvārds, paraksts)
	SIA “DDzKSU” pārstāvis (vārds, uzvārds, paraksts)

	
	
	
	


SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU


“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”


Reģ. Nr. 41503002485


Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, 


tālr.654-07260, fakss 654-38872


e-pasts: pasts@ddzksu.lv








1
1

