[image: image2.jpg]AN

DDzKSU

DAUGAVPILS DZIVOKLU UN
KOMUNALRS SAIMNIEGIBAS UZNEMUMS



 

UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2023.gada 6.jūlijā
Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2023/181P

„Siltummezgla stacijas piegāde dzīvojamā mājā Vienības ielā 32A, Daugavpilī, uzstādīšanai”

1. Pasūtītājs
      SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis: 654 07260 

Fakss:     654 38872

E-pasts:  ingrida.nezberte@ddzksu.lv
Mājas lapā: www.ddzksu.lv

Kontaktpersona – iepirkumu speciālists Ingrīda Nežberte, tālr. 654 07290
Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – Ēku sistēmu inženieris Jurijs Kravčonoks, tālr. 654 07273.
2. Iepirkuma priekšmeta apraksts:
Siltummezgla stacijas piegāde dzīvojamā mājā Vienības ielā 32A, Daugavpilī, uzstādīšanai (2.pielikums).
3. Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, pie administratora (1.stāvā) vai nosūtot uz e-pastu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. 
4. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2023.gada 17.jūlijam plkst. 14:00.
Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentam. Pasūtītājs neparedz piedāvājumu atsaukšanu un grozīšanu. Pretējā gadījumā Pasūtītājs neatver un neizskata pretendenta piedāvājumus.
5. Paredzamais līguma izpildes termiņš: 30 (trīsdesmit) kalendāras dienas no līguma parakstīšanas brīža. 
6. Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

7. Pretendentam jābūt pieredze iepirkuma priekšmeta līdzīga rakstura preces piegādē.
8. Piedāvājumā jāiekļauj:

· pretendenta rakstisks pieteikums par dalību iepirkumā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – 1.pielikums);
· informāciju par veiktajām piegādēm, kas raksturo 7.punktā prasīto pieredzi ierakstīt zemāk esošajā tabulā:

	Nr. p.k.
	Pasūtītāja nosaukums, tālrunis
	Līguma darbības termiņš
	Līgumcena (bez PVN)
	Līguma īss raksturojums (priekšmets)


· Tehniskais un finanšu piedāvājums saskaņā ar 3.pielikumu. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, piegādes izmaksas, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda EUR bez PVN;
9. Ja piedāvājumu iesniedz drukātā veidā, tad vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē. Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.
10. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.ddzksu.lv.
11. Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākošo pretendentu.
Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa);


2. Tehniskā specifikācija (darba uzdevums).

3. Tehniskais un finanšu piedāvājums (veidlapa).

Iepirkumu speciālists                                                             

Ingrīda Nežberte
Nežberte 654 07290
ingrida.nezberte@ddzksu.lv
1. pielikums
Iepirkuma ID Nr. SIA DDZKSU 2023/181P 
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ
„Siltummezgla stacijas piegāde dzīvojamā mājā Vienības ielā 32A, Daugavpilī, uzstādīšanai”,
identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2023/181P
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
	Pretendenta nosaukums
	

	Reģistrācijas numurs
	

	Juridiskā adrese
	 

	Faktiskā adrese
	 

	Bankas rekvizīti: nosaukums
	 

	Kods
	

	Konta numurs
	

	Tālrunis, fakss:
	 

	E-pasts
	 

	Kontaktpersona
	 


1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ.Nr.41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Siltummezgla stacijas piegāde dzīvojamā mājā Vienības ielā 32A, Daugavpilī, uzstādīšanai”, (ID.Nr. SIA DDZKSU 2023/181P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi;
1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības;
1.3. Tam ir normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodarbināts personāls ar atbilstošu kvalifikāciju, kas ļauj nodrošināt tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi;
1.4. Apliecina, ka visas iekārtas ir sertificētas Eiropas Savienībā, atbilst Latvijas Republikas standartiem un normatīvajos aktos noteiktām prasībām;
1.5. Apliecina, ka piegādāto preču garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no preces pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža;
1.6. Piekrīt SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” Finanšu piedāvājuma izsniegšanai dzīvojamās mājas Vienības ielā 32A, Daugavpilī, dzīvokļu īpašniekiem izskatīšanai;
1.7. Piedāvājums ir spēkā 180 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts.
Personas ar paraksta tiesībām:
	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara. 
2.pielikums
Iepirkuma ID Nr. SIA DDZKSU 2023/181P
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Siltummezgla stacijas piegāde dzīvojamā mājā Vienības ielā 32A, Daugavpilī, uzstādīšanai
1. Automātiskais spiediena krituma regulators Cabero CRD 122D 2311 25/150-32T (vai analogs).
	Nr. p.k.
	Iekārtas tips
	Tehniskie raksturojumi
	Plānotais pasūtījuma d-ms; (gab.)

	1.
	Diferenciālā spiediena regulators (Cabero: modelis RD122D komplektā ar impulsa vadiem un īscaurulēm R¼”f vai analogs)
	- Pielietojums: Centralizētā siltumapgāde

- Darba vide: Šķidrums (apkures ūdens)

- Montāžas vieta: Turpgaitas/ atpakaļgaitas vads

- Darba vides maksimālā temperatūra: +150[0C]

- Darba vides minimālā temperatūra: +2[0C]

- Pieslēguma tips: Vītnes

- Pazemināta spiediena iestatīšanas diapazons: DN32-DN40 (40-220 kPa)

- Regulatora tehniskie raksturlielumi:

   Nom. Diametrs – DN 32
   Montāžas garums L; -130 [mm]
   Patēriņš; Kvs; 15.0m3/h
	1

	2.
	Impulsa vadi ar īscaurulēm R¼”f
	- Piemērotība: Cabero: modelis RD122D;
- Materiāls: Kapars;

- Garums: ne mazāk par 1.5[m].
	1


2. Apkures sistēmas plākšņu ūdenssildītājs.
	Tehniskie parametri
	Jauda (KW)

	Primārā kontūra siltumnesējs - ūdens

Sekundārā kontūra siltumnesējs - ūdens

Caurplūde: līdz 10 [m3/h]

Temperatūra ieejā: 110/65 [0C]
Temperatūra izejā: 70/90 [0C]

Spiediena zudumi: līdz 20 [kPa]

Maksimāla. darba spiediens: 25 [bar]

Maksimāla. darba temperatūra: 180 [0C]
	269


3. Karstā ūdens sistēmas plākšņu ūdenssildītājs.
	Tehniskie parametri
	Jauda (KW)

	Primārā kontūra siltumnesējs – ūdens

Sekundārā kontūra siltumnesējs – ūdens

Caurplūde: līdz 10 [m3/h]

Temperatūra ieejā: 65/5 [0C]
Temperatūra izejā: 30/55 [0C]

Spiediena zudumi: līdz 20 [kPa]

Maksimāla. darba spiediens: 25 [bar]

Maksimāla. darba temperatūra: 180 [0C]
	286


4. Maģistrāli moduļa kontrolleris BMR410 (vai ekvivalents).
	Maģistrāli-moduļa kontrolleris

BMR410
	1. Savienojamība ar programmu „Ēku vadības sistēma”;

2. Procesors: 32 biti;

3. Nominālais barošanas spriegums 110…230V; AC±10%; 50Hz…60Hz; 10VA

4. Komunikācija: TCP/IP caur Ethernet kabeli (CATS, 10/100Mb) integrētā attālā vadība no jebkura portatīvā datora ar brauzeri.

5. Fiziskie interfeisi: 5 binārizejas (bezpotenciālie relejkontakti), max 5 (3) A; AC 250V Relejs: 2 binārieejas (kā arī impulsa ieejas līdz 80 Hz), 8 universālās ieejas un izejas, ar parametrizācijas iespēju kā: binārieeja, binārizeja (tranzistors DC 24V, max 40mA), analoga ieeja: 0…10V, kp10, Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000, Kp 250, analoga izeja: 

Pc 0V…10V, max 2.5mA.

6. Porti: Ethernet Rj45; datu arhīvdublējums savienojumam ar WEB serveri; BACnet saskaņā ar DIN EN ISO 16484-5;

Kaskādsavienotājs: ar BMF 400, savienojumam ar moduli

CAN DC12V; 6W; 2.000m; 20kBd

RS 232 modems savienojumam ar fax, SMS un BMS, savienojumam ar Bacnet DIN EN ISO 16484-5;

7. RAM 8MB; 512 kB stat. RAM, 8MB flash

8. LED displejs;

9. Rezerves barošana datu uzglabāšanai; litija baterija;

10. Aizsardzības pakāpe: IP20


5. Paplašinājuma modulis Kieback&Peter FBS 51/04 (vai analogs). Prasības pievienojamam paplašinājuma modulim: Maksimāli 1 can, savienojamība ar maģistrāli moduļa kontrolleri.
6. Ventiļservopievads Kieback&Peter MD 200 (vai analogs). Prasības ventiļservopievadam: savienojamība ar maģistrāli moduļa kontrolleri.
7. Ventiļservopievads Kieback&Peter MD 210 (vai analogs). Prasības ventiļservopievadam: savienojamība ar maģistrāli moduļa kontrolleri.
8. Ārējs temperatūras devējs Kieback&Peter TAD (vai analogs). Prasības ārējam temperatūras devējam: savienojamība ar maģistrāli moduļa kontrolleri.
9. Temperatūras devējs Kieback&Peter TAVD (vai analogs). Prasības temperatūras devējam: savienojamība ar maģistrāli moduļa kontrolleri.
10. Iegremdējamais temperatūras devējs TDE (vai analogs). Prasības temperatūras devējam: savienojamība ar maģistrāli moduļa kontrolleri.
11. Trīsgaitu vārsts DN25, kvs 10, PN 16; savienojamība ar ventiļservopievadiem MD 200, MD 210 (vai analogs).
12. Trīsgaitu vārsts DN25, kvs 10, PN 16; savienojamība ar ventiļservopievadiem MD 200, MD 210 (vai analogs).
13. Spiediena pārveidotājs MBS3000 (vai analogs).

	Tehniskie raksturojumi
	MBS3000

	Darba vide
	Gaiss, gāze, šķidrums

	Spiediena mērīšanas veids
	Relatīvs

	Mērīšanas diapazons; [Bar]
	0-10

	Pieļaujamais darba temperatūru diapazons; [0C]
	No 40 līdz 85

	Pieļaujamā pamata mērīšanas kļūdas robeža
	≤ ± 0.5: 1 mērīšanas diapazons

	Reakcijas laiks; [msek]
	< 4

	Parspiediena robeža (statiskais spiediens)
	6 kārtējā, bet nav lielāks par 1500 Bar

	Devēja plīsuma spiediens
	>6 kārtējā, bet nav lielāks par 2000 Bar

	Savienojuma tips
	Arējā vītne  G1/4”

	Materiāls
	Nerūsējošais tērauds

	Izejas signāls
	0-5 V

	Aizsardzība pret nepareizo polu savienojumu
	ir

	Barošanas spriegums; [V]
	9-30

	Maksimāla strāva; [mA]
	28

	Elektriskais savienojums
	Standarta ligzda DIN 43650

	Izejas pretestība; [Ω]
	≤25


14. Spiediena relejs (Danfoss KP35 vai analogs).
	Vides temperatūra; [0C]
	-40…+65

	Vide
	Gaiss; eļļa; ūdens

	Materiāls
	Skārda pārsegta ar bronzu + misiņš

	Savienojuma tips
	vītne  G1/4”

	Drošības klase
	IP33; IP44

	Saslēguma sistēma
	Vienplāksnis pārslēgšanas kontakts

	Regulēšanas robeža; [Bar]
	0.2-8.0

	Spiediena diferenciālis; [Bar]
	0.4-1.5

	Darba spiediens; [Bar]
	18


15. Spiediena redukcijas vārsts (Honeywell – Braukmann D04FM-3/4A, D04FM-1/2A vai analogs).
[image: image1.png]Parameter

Connection sizes:

Nominal size diameter:
Weight:
Dimensions:

Ra

BET T

i3

30
10

030

106
827

Values
173
i

15
032

106
827

'
R
20
036
88
106
827




16. Apkures cirkulācijas sūknis Magna 1 40-120F (Grundfos) vai analogs. Piedāvāto ekvivalentu preču garumiem, hidrauliskiem likņiem un pievienojumiem jāatbilst Grundfos Magna 1 parametriem. Prasības apkures cirkulācijas sūknim:

· Šķidruma temperatūra: +2C - +110C;

· Sūkņa korpuss: čuguns;
· Elektriska ātrumu vadība: ar trim darba režīmiem (katram darba režīmam jābūt vismaz trīs ātrumi): Konstanta līkne (I, II, III) , Konstanta spiediena līkne (CP1, CP2, CP3), Proporcionālā spiediena līkne (PP1, PP2, PP3);
· Elektromotors: vienfāzes;
· Spriegums: 1 x 230V (AC);
· Pieļaujamais spiediens – PN 6;
· Sūknējamais šķidrums: šķidrajiem, tīrajiem, neagresīvajiem un nesprāgstošajiem šķidrumiem, kas nesatur cietas daļiņas vai šķiedras, kas nesatur minerāleļļu.

17. karstā ūdens cirkulācijas sūknis Magna 1 25-80 (Grundfos) vai analogs. Piedāvāto ekvivalentu preču garumiem, hidrauliskiem likņiem un pievienojumiem jāatbilst Grundfos Magna 1 parametriem. Prasības apkures cirkulācijas sūknim:
· Šķidruma temperatūra: +2C - +110C;

· Sūkņa korpuss: čuguns;
· Elektriska ātrumu vadība: ar trim darba režīmiem (katram darba režīmam jābūt vismaz trīs ātrumi): Konstanta līkne (I, II, III) , Konstanta spiediena līkne (CP1, CP2, CP3), Proporcionālā spiediena līkne (PP1, PP2, PP3);
· Elektromotors: vienfāzes;
· Spriegums: 1 x 230V (AC);
· Pieļaujamais spiediens – PN 6;
· Sūknējamais šķidrums: šķidrajiem, tīrajiem, neagresīvajiem un nesprāgstošajiem šķidrumiem, kas nesatur cietas daļiņas vai šķiedras, kas nesatur minerāleļļu.
18. Izplešanas trauks 250 L (VRV250, maksimālais spiediens 8 bar, darba temperatūra - 10°C/100°C), AQUASYSTEM (vai analogs).
19. Ūdens skaitītājs DN15; L=110 mm; R80H/ R50V; T90 ar impulsa izeju (10 litrs/ impulss).
20. Ūdens skaitītājs DN25; L=260 mm; R80H/ R50V; T50 ar impulsa izeju (10 litrs/ impulss).
21. Vītņu sietiņfiltrs Dn 20.
22. Vītņu sietiņfiltrs Dn 22.
23. Vītņu sietiņfiltrs Dn 32.
24. Vienvirziena vārsts DN 20.
25. Vienvirziena vārsts DN 25.
26. Vienvirziena vārsts DN 32.
27. Drošības vārsts Dn 20 / 6 bar.
28. Drošības vārsts Dn 20 / 10 bar.
29. Bimetāliskais termometrs 0°-100° C.
30. Sadales skapis uz 36 grupām.
31. Automātiskais drošinātājs 1F C1 (2gb.).
32. Automātiskais drošinātājs 1F C2 (1gb.).
33. Automātiskais drošinātājs 1F C10 (1gb.).
34. Rozete uz DIN (1gb.).
35. Manometrs 6 Bar (3gb.).
36. Manometrs 10 Bar (3gb.).
37. Manometrs 16 Bar (3gb.).
Prasības siltummezgla stacijai:

1. Aprīkojumam jābūt samontētam saskaņā ar projektu un vienā stacijā. Stacijas izmērs ir nelielāks par 1.8m;1.4m;0.8m (augstums, garums, platums).
2. Stacijas piegādes termiņš: 30 kalendārās dienas no līguma parakstīšanas brīža.
3. Piegādes adrese: Vienības iela 32A, Daugavpils.
4. Visām iekārtām jābūt sertificētām Eiropas Savienībā.

Pielikumā: Siltummezgla projekta kopija uz 14 lpp.

3.pielikums

Iepirkuma ID Nr. SIA DDZKSU 2023/181P
Tehniskais un FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
“Siltummezgla stacijas piegāde dzīvojamā mājā Vienības ielā 32A, Daugavpilī, uzstādīšanai”
Iepazinušies ar iepirkuma „Siltummezgla stacijas piegāde dzīvojamā mājā Vienības ielā 32A, Daugavpilī, uzstādīšanai”, (ID.Nr. SIA DDZKSU 2023/181P), prasībām, piedāvājam 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā saskaņā ar līguma nosacījumiem un tehniskās specifikācijas prasībām piegādāt atbilstošu preci par šādu cenu:
	Nr. p.k.
	Piedāvātās preces nosaukums
	Mērvienība
	Piedāvātā cena par vienu vienību EUR

bez PVN
	Piedāvātā cena par vienu vienību EUR ar PVN

	1.
	Siltummezgla stacija dzīvojamai mājai Vienības ielā 32A, Daugavpilī
	gab.
	
	

	KOPĀ:
	
	


Garantējam Jums:

· Piegādāt pasūtījumu pēc adreses: Vienības ielā 32A, Daugavpilī, pēc saskaņošanas ar SIA “DDzKSU” pārstāvi.

Mēs apliecinām, ka:

· Piedāvāta Prece un tās komplektējošās daļas nav iepriekš lietotas;

· Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

· Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības;
· Piedāvājuma cenā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas, visi nodokļi un nodevas, ja tādas ir paredzētas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai preču piegādei.
	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts 
	

	Datums
	


SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU


“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”


Reģ. Nr. 41503002485


Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, 


tālr.654-07260, fakss 654-38872


e-pasts: pasts@ddzksu.lv








1
7

