[image: image1.jpg]AN

DDzKSU

DAUGAVPILS DZIVOKLU UN
KOMUNALRS SAIMNIEGIBAS UZNEMUMS



             

UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2023.gada 6.jūlijā
Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2023/182P

„Automatizētā siltummezgla uzstādīšana dzīvojamā mājā Vienības ielā 32A, Daugavpilī”
1. Pasūtītājs
      SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis: 654 07260 

Fakss:     654 38872

E-pasts:  ingrida.nezberte@ddzksu.lv
Mājas lapā: www.ddzksu.lv

Kontaktpersona – iepirkumu speciālists Ingrīda Nežberte, tālr.654 07290
Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – RTD ēku sistēmu inženieris Jurijs Kravčonoks, tālr. 654 07273.
2. Iepirkuma priekšmeta apraksts:
Automatizētā siltummezgla uzstādīšana dzīvojamā mājā Vienības ielā 32A, Daugavpilī (2.pielikums).
3.
Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, pie administratora (1.stāvā) vai uz e-pastu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.
4.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2023.gada 17.jūlijam plkst. 14:00.
Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentam. Pasūtītājs neparedz piedāvājumu atsaukšanu un grozīšanu. Pretējā gadījumā Pasūtītājs neatver un neizskata pretendenta piedāvājumus.
5. Paredzamais līguma izpildes termiņš: 45 (četrdesmit piecas) darba dienas labvēlīgajos laika apstākļos.
6. Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā un Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgos reģistros ārvalstīs.

7. Piedāvājumā jāiekļauj:

7.1. pretendenta rakstisks iesniegums par dalību iepirkumā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – 1.pielikums);
7.2. pretendenta speciālistu profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu un sertifikātu kopijas, kas saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešami tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) noteikto darbu veikšanai un šo speciālistu apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību konkrēta līguma izpildei, ja viņi nav reģistrēti pretendenta būvkomersantu reģistrā;
7.3. pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendentam ir pieredze līdzīga rakstura būvdarbu veikšanā ar informāciju par būtiskākiem veiktajiem būvdarbiem iepriekšējo triju gadu laikā vai īsākā laika periodā, ja pretendents ir dibināts vēlāk. Informācijā par veiktajiem būvdarbiem, kas raksturo šajā punktā prasīto pieredzi, ietvert ziņas par attiecīgo būvdarbu apjomu, būvju veidiem, izpildes termiņu un vietu, kā arī par to, vai visi darbi ir pienācīgi pabeigti. Informāciju par veiktajiem būvdarbiem ierakstīt zemāk esošajā tabulā:

	Nr. p.k.
	Pasūtītāja nosaukums, kontaktpersona, tālrunis
	Līguma darbības termiņš
	Līgumcena

(bez PVN)
	Līguma īss raksturojums (priekšmets)


7.4. pretendenta un darbu izpildes speciālista civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polišu kopijas vai, ja tādu nav, pretendenta apliecinājums, ka, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, viņš pēc būvdarbu līguma slēgšanas nekavējoties veiks pretendenta un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar noteikto normatīvajos aktos apdrošināšanas kārtību;
7.5. finanšu piedāvājums iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam saskaņā ar 3.pielikumu, pievienojot tam lokālo tāmi, kas sastādīta saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda EUR bez PVN.
7.6. Ja piedāvājumu iesniedz drukātā veidā, tad vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē. Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.
8. Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja. 
9. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.ddzksu.lv. 
10. Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

11. Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākošo pretendentu.
Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa);


2. Tehniskais uzdevums (darba uzdevums);


3. Finanšu piedāvājums (veidlapa).

Iepirkumu speciālists
                                                 

 Ingrīda Nežberte
Nežberte 654 07290
ingrida.nezberte@ddzksu.lv
1.pielikums
piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2023/182P
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ
„Automatizētā siltummezgla uzstādīšana dzīvojamā mājā Vienības ielā 32A, Daugavpilī”
identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2023/182P
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **

	Pretendenta nosaukums
	 

	Reģistrācijas numurs
	 

	Juridiskā adrese
	 

	Faktiskā adrese
	 

	Bankas rekvizīti: nosaukums
	 

	Kods
	

	Konta numurs
	

	Tālrunis, fakss:
	 

	E-pasts
	 

	Kontaktpersona
	 


1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ.Nr.41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Automatizētā siltummezgla uzstādīšana dzīvojamā mājā Vienības ielā 32A, Daugavpilī”, (ID.Nr. SIA DDZKSU 2023/182P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.
1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Apliecina, ka dokumentācijas izstrādāšana tiks veikta atbilstoši tehniskās specifikācijas (darba uzdevuma), Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām, kā arī apbūves noteikumiem un tehniskiem noteikumiem.
1.4. Piekrīt SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” iesniegtās lokālās tāmes izsniegšanai dzīvojamās mājas Vienības ielā 32A, Daugavpilī, dzīvokļu īpašniekiem izskatīšanai.
1.5. Piedāvājums ir spēkā 180 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts.
Personas ar paraksta tiesībām:
	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums
piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2023/182P
Tehniskais uzdevums

„Automatizētā siltummezgla uzstādīšana dzīvojamā mājā Vienības ielā 32A, Daugavpilī”

1. Veikt siltummezgla uzstādīšanas vietu apsekošanu un iepazīties ar piedāvāto iekārtu komplektu, paredzētu uzstādīšanai pēc projekta „Siltummezgla rekonstrukcija un automātiskā siltummezgla ierīkošana ar distances iekārtām dzīvojamās mājas pēc adreses: Vienības ielā 32A, Daugavpilī”.

2. Sniegt apsekošanas un iepazīšanos rezultātu atzinumu.

3. Automatizētā siltummezgla ierīkošanas gaitā ir jāparedz sekojošie faktori:

· izmantot tehnisko projektu, ar kuru nodrošinās SIA „DDzKSU”;
· SIA „DDzKSU” nodrošina siltummezgla aprīkojuma komplektu (saskaņā ar projektu) tālākai uzstādīšanai objektā. Aprīkojuma komplekts ir samontēts stacijas veidā.

Projekta dokumentācijas sastāvs:

4. Ēkas automatizētais siltuma mezgls (neatkarīgā shēma). Projekts izstrādāts saskaņā ar PAS „Daugavpils siltumtīkli” tehniskajiem noteikumiem;

· Siltuma slodzes:

- apkures apgādei 0.286 MW;
- karstā ūdens sagatavošanai 0.269 MW;
- ventilācijai 0.000 MW.

· Apkures sistēmas sildītāja aprēķinu parametri:

Primārais kontūrs:
- turpgaita 110°C (ar nogriezumu pie 95°C);


- atpakaļgaita 65°C;


- spiediena zudumi 20 kPa.

Sekundārais kontūrs:
- turpgaita 90°C;


- atpakaļgaita 60°C;


- spiediena zudumi 20 kPa.

· Karstā ūdens apgādes sildītāja aprēķinu parametri:

- ienākošā karstā ūdens temperatūra (sākotnējais kontūrs) + 650 C;

- izejošā tīkla ūdens temperatūra (sākotnējais kontūrs) + 300 C;

- ienākošā dzeramā ūdens temperatūra (otrējs kontūrs) + 50 C;

- izejošā dzeramā ūdens temperatūra (otrējs kontūrs) + 550 C;

- temperatūra maksimālā darba režīmā + 1300 C;

- spiediens maksimālā darba režīmā – 16 bar.;

- otrējā kontūra pretestība ≤ 0,02 bar (20 kPa);

- ūdens sildītāju pieslēgt pēc paralēlshēmas.

Karstā ūdens apgādes sistēmai nav cirkulācijas kontūra. Paredzēt cirkulācijas kontūru siltummezgla robežā.

5. Ieprogrammēt un ierīkot maģistrāli moduļa kontrolleri (Kieback&Peter BMR410 vai DDC 420). Prasības maģistrāli moduļa kontrollerim:

· Kontrollera tips: brīvi programmējamais;
· Procesors: 32 biti;
· Nominālais barošanas spriegums 110…230V; 
AC±10%; 50Hz…60Hz; 10VA;
· Komunikācija: TCP/IP caur Ethernet kabeli (CATS, 10/100Mb) integrētā attālā vadība no jebkura datora;
· Fiziskie interfeisi: 5 binārizejas (bezpotenciālie relejkontakti), max 5 (3) A; AC 250V Relejs: 2 binārieejas (kā arī impulsa ieejas līdz 80 Hz), 8 universālās ieejas un izejas, ar parametrizācijas iespēju kā: binārieeja, binārizeja (tranzistors DC 24V, max 40mA), analoga ieeja: 0…10V, kp10, Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000, Kp 250, analoga izeja: Pc 0V…10V, max 2.5mA;
· Porti: Ethernet Rj45; datu arhīvdublējums savienojumam ar WEB serveri; BACnet saskaņā ar DIN EN ISO 16484-5; Kaskādsavienotājs: ar BMF 400, savienojumam ar moduli CAN DC12V; 6W; 2.000m; 20kBd RS 232 modems savienojumam ar fax, SMS un BMS, savienojumam ar Bacnet DIN EN ISO 16484-5;
· RAM 8MB; 512 kB stat. RAM, 8MB flash;
· LED displejs;
· Rezerves barošana datu uzglabāšanai; litija baterija;
· Aizsardzības pakāpe: IP20

6. Ierīkot pievienojamu paplašinājuma moduli Kieback&Peter FBS 51/04 (vai analogs) Prasības pievienojamam paplašinājuma modulim: Maksimāli 1 can, savienojamība ar maģistrālo-moduļa kontrolleri.

7. Ierīkot ventiļservopievadu Kieback&Peter MD 200 un MD 210 (vai analogs). Prasības ventiļservopievadam: savienojamība ar maģistrālo-moduļa kontrolleri.

8. Ierīkot ārējo temperatūras devēju Kieback&Peter TAD (vai analogs). Prasības ārējam temperatūras devējam: savienojamība ar maģistrālo-moduļa kontrolleri.

9. Ierīkot temperatūras devējus Kieback&Peter TAVD un TDE (vai analogs). Prasības temperatūras devējam: savienojamība ar maģistrālo-moduļa kontrolleri.

10. Ierīkot trīsgaitu vārstu Kieback&Peter RB (nominālais diametrs) – BK. Prasības trīsgaitu vārstam: spiediena robežizturība PN16; savienojamība ar ventiļservopievadu.

11. Ierīkot spiediena devēju Danfoss MBS3000 (vai analogs). Prasības spiediena devējam: savienojamība ar maģistrālo-moduļa kontrolleri.

12. Ierīkot PIR-detektoru Paradox (12V) vai analogs. Prasības PIR-detektoram: savienojamība ar maģistrālo-moduļa kontrolleri.

13. Ierīkot apkures cirkulācijas sūkni Magna1 40-120 (Grundfos) vai analogs un karstā ūdens cirkulācijas sūkni Magna1 25-40 (Grundfos) vai analogs. Prasības cirkulācijas sūknim: 

· Šķidruma temperatūra: +2C - +110C;
· Sūkņa korpuss: čuguns;
· Elektriska ātrumu vadība: ar trim darba režīmiem (katram darba režīmam jābūt vismaz trīs ātrumi ): Konstanta līkne (I, II, III) , Konstanta spiediena līkne (CP1, CP2, CP3), Proporcionālā spiediena līkne (PP1, PP2, PP3);
· Elektromotors: vienfāzes;
· Spriegums: 1 x 230V (AC);
· Pieļaujamais spiediens – PN 6;
· Sūknējamais šķidrums: šķidrajiem, tīrajiem, neagresīvajiem un nesprāgstošajiem šķidrumiem, kas nesatur cietas daļiņas vai šķiedras, kas nesatur minerāleļļu.

14. Ierīkot apkures piebarošanas ūdens uzskaites un karsta ūdens uzskaites skaitītājus ar impulsa izeju. Prasības ūdens skatītājam: 

· mērierīces ražošanas gads jāatbilst siltuma mezgla montāžas gadam vai jābūt verificētam;
· temperatūras režīms T30/ T90;
· mērlīdzekļa montāžas garums vismaz L=110 mm;
· skaitītāja impulsu uzskaite 10 l/imp;
· impulsa vada pieslēgums maģistrālo-moduļa kontrollerim;
· mērlīdzekļa metroloģiskā klase: R80(H).

15. Veikt PAS „Daugavpils siltumtīkli” siltuma enerģijas skaitītāja pieslēgšanu ar M-BUS protokolu pievienojamam paplašinājuma modulim.

16. Ierīkot noslēdzošas, indikācijas, kontroles, drošības un citas iekārtas, kas ir nepieciešamas automatizētā siltuma mezgla darbam (jābūt paredzēti darbībām vismaz 16 Bāri). 

17. Sagatavot izpilddokumentāciju, divus eksemplārus nodot SIA „DDzKSU”. Montāžas un iekārtu izvēles jautājumus risināt ar SIA „DDzKSU” pārstāvi J.Kravčonoku 27465749.

Darbu izpilde:

18. Siltuma mezgla montāžai izmantot tērauda caurules fasondaļu komplektus. Siltuma mezgla un apkures sistēmas cauruļvadu diametram jāatbilst projektam un jānodrošina bezskaņas ekspluatāciju.

19. Veikt iekārtu montāžu atbilstoši tehniskajām prasībām (no 5. līdz 14.punktam).

20. Apkures sistēmas augstākajā siltuma mezgla punktā uzstādīt automātisko gaisa izvadītāju.

21. Pieplūdes kontūra līnija apkures sistēmai – DN20 (ievērojot tehnisko prasību 14.punktu).

22. Āra gaisa temperatūras devēju izvietot pēc iespējas ēkas ziemeļu vai ziemeļaustrumu pusē 2-3 metru augstumā, devējs jābūt aizsargāts no tiešiem saules stariem.

23. Montēt siltuma mezglā noslēdzošo un notekas armatūru (atbilstoši tehnisko prasību 16.punktam).

24. Veikt sekojošu iekārtu montāžu atbilstoši tehniskajām prasībām (16.punkts):

· spiediena starpības regulators;
· piebarošanas reduktors;
· verificētie manometri 0-16 Bar (Primārais kontūrs), 0-10 Bar (Sekundārais kontūrs);
· kalibrētie termometri 0-120°C (krāsots spirts);
· membrānas izplešanas trauks;
· balansēšanas vārsti (uz katra atzarojuma);
· smalkas frakcijas siets filtri;
· vienvirziena vārsts: atsperes tips (pieplūdes līnija), lāpstiņu tips (apkures kontūrs);
· drošības vārsts līdz 6 Bar (apkures kontūrs);
· drošības vārsts līdz 10 Bar (karstais ūdens).

25. Integrēt siltuma mezglu esošā SIA „DDzKSU” Ēku vadības sistēmas programmā (ĒVS). Maģistrālā-moduļa kontrollerī jāielādē SIA „DDzKSU” izstrādātais makros. Pēc nepieciešamības paredzēt papildizdevumus makros izmaiņai. Iekārtu pieslēgums LAN Ethernet (RJ45 izeja un iebūvēts TCP/IP protokols, tilts pēc BSC NET protokola). SIA „DDzKSU” Ēku vadības sistēmas programmā (ĒVS) jāataino sekojoši parametri:

· Mainīgie parametri (parametru aktuālās informācijas atjaunošana) 30 reizes/ stundā:

- spiediens apkures sistēmā Bar;

- apkures kontūra turpgaitas temperatūra (uzdota/tekoša) °C;
- ārgaisa temperatūra °C;
- regulējošā vārsta atvēršanas stāvoklis %;
- piebarošanas ūdens skaitītāja rādījumi m3;
- siltuma enerģijas skaitītāja rādījumi.

· Konstantie parametri:

- uzdota telpas aprēķina temperatūra (dienā);
- uzdota telpas aprēķina temperatūra (naktī);
- apkures sistēmas līknes darba grafiks kontrolpunktos;
- apkures sistēmas līknes darba grafika paralēlais pārvietojums;
- apkures apgādes atslēgšana pie āra gaisa temperatūras (dienā);
- apkures apgādes atslēgšana pie āra gaisa temperatūras (naktī).

· Grafiskie parametri (arhīva datu glabāšana līdz 3 mēnešiem):

- primārā kontūra temperatūra (turpgaita) °C;
- primārā kontūra temperatūra (atgaita) °C;
- sekundāra kontūra temperatūra (turpgaita) °C;
- ārgaisa temperatūra °C;
- regulējošā vārsta atvēršanas stāvoklis %;
- spiediens apkures sistēmā Bar;
- piebarošanas ūdens skaitītāja rādījumu izmaiņa m3;
- izlietotas siltuma enerģijas skaitītāja rādījumu izmaiņa MW*h;
- siltuma enerģijas skaitītāja caurplūdes izmaiņa m3/h;
- ielaušanas SM telpā;
- sakaru stāvoklis.
26. Pieslēgt siltuma enerģijas uzskaites skaitītāju (atbilstoši tehnisko prasību 15.punktam), kuri jāataino SIA „DDzKSU” Ēku vadības sistēmas programmā (ĒVS) sekojoši parametri (parametru aktuālās informācijas atjaunošana) 30 reizes/ stundā:

· siltuma enerģijas skaitītāja rādījumi MW*h;
· darba laiks h; 
· caurplūde m3;
· jauda kW;
· caurplūde momentāna m3/h;
· primārā kontūra temperatūra (turpgaita) °C;
· primārā kontūra temperatūra (atgaita) °C;
· temperatūras starpība °C.
27. Siltummezgla cauruļvadiem jābūt elektriski taisnšuves metinātiem caurulēm no tērauda. Pēc montāžas gruntēt un aptīt ar siltuma izolāciju (biezums 30 mm).

28. Cauruļvadu zemākajos punktos uzstādīt ventiļus DN25 mm ūdens izlaišanai, bet cauruļvada augstākajos punktos – ventiļi ar DN 15 mm sistēmas atgaisošanai.
29. Montēt jaunu elektroinstalāciju no ēkas elektriskā sadales skapja (ar C drošības grupu) līdz siltuma mezgla iekārtam.
30. Elektrosadales skapja aizsardzības klase IP44 ar vienas fāzes automātisko slēdzi ar nulles vadu un iezemēto kopni.
31. Montēt visu elektroinstalāciju ar aizsargapvalku.
32. Siltuma mezgla telpā uzstādīt elektrisko vienfāzes (230 V) padevi ar zemētāj neitrāli, servisa elektroapgāde ar vienfāzes (230 V), 16 A rozeti. Elektrokabeļiem jābūt ar vara dzīslas šķērsgriezuma platumu, bet ne mazāk par 2.5mm2. Pieslēgumam jābūt slēgtam nepiederošām personām un elektrosadales skapis jābūt ar IP44 aizsardzības klasi un ar iezemēto kopni. Visas siltummezgla metāla konstrukcijas jāiezemē. Elektriskā pieslēguma shēma jābūt saskaņota un jāatbilst esošām LEK prasībām.
33. Izpildīt samontēto siltummezglu un sistēmu regulēšanu, hidraulikas pārbaudes un nodošanu ekspluatācijā atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem dokumentiem.
34. Pēc montāžas darbu pabeigšanas veikt būvgružu uzkopšanu un nodot objektu SIA „DDzKSU” un PAS „Daugavpils siltumtīkli” pārstāvjiem.
35. Darbu izpildes termiņš – labvēlīgajos laika apstākļos 45 (četrdesmit piecu) darba dienu laikā, pēc attiecīgas būvatļaujas saņemšanas.
36. Tāmi sastādīt saskaņā ar LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” prasībām.
37. Atbildīgajiem būvdarbu vadītājiem apkures nozarē obligāti jābūt sertificētiem saskaņā ar MK noteikumiem Nr.169 „Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”.

Pielikumā: Siltummezgla projekta kopija uz 14 lpp.
3.pielikums
Piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2023/182P
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

„Automatizētā siltummezgla uzstādīšana dzīvojamā mājā Vienības ielā 32A, Daugavpilī”
identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2023/182P
Iepazinušies ar iepirkuma „Automatizētā siltummezgla uzstādīšana dzīvojamā mājā Vienības ielā 32A, Daugavpilī” ID Nr.SIA DDZKSU 2023/182P prasībām, piedāvājam ievērojot darba uzdevumā noteiktas prasības un Latvijas Republikas normatīvos aktus attiecīgajā jomā, veikt darba uzdevumu par šādu summu:

	Nr.
	Iepirkuma nosaukums
	Līgumcena euro
bez PVN
	Līgumcena euro
ar PVN

	1.
	Automatizētā siltummezgla uzstādīšana dzīvojamā mājā Vienības ielā 32A, Daugavpilī
	
	

	KOPĀ:
	
	


Mēs apliecinām, ka:

· Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
· Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.
· Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un nodevas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai pakalpojumu izpildei.
	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts 
	

	Datums
	


SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU


“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”


Reģ. Nr. 41503002485


Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, 


tālr.654-07260, fakss 654-38872


e-pasts: pasts@ddzksu.lv








1
8

