[image: image1.jpg]AN

DDzKSU

DAUGAVPILS DZIVOKLU UN
KOMUNALRS SAIMNIEGIBAS UZNEMUMS



 

UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2024. gada 9.oktobrī
Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2024/213P
“Projekta izstrāde un darbu izpilde objektā “Mūsdienīga siltuma mezgla ierīkošana ēkā pēc adreses Rīgas ielā 59, Daugavpilī””
1. Pasūtītājs

 SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis: 80007287 

E-pasts: diana.ogijenko@ddzksu.lv
Mājaslapā: www.ddzksu.lv

Kontaktpersona iepirkuma jautājumos – iepirkumu speciālists Diāna Ogijenko, tālr.654 07268.
Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – Ēku sistēmu inženieris Nikolajs Petkevičš, tālr. 654-34043.
2. Iepirkuma priekšmeta apraksts:
Projekta izstrāde un darbu izpilde objektā “Mūsdienīga siltuma mezgla ierīkošana ēkā pēc adreses Rīgas ielā 59, Daugavpilī”(2.pielikums).
3.
Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, pie administratora (1.stāvā) vai uz e-pastu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.
4.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2024. gada 16. oktobrim plkst. 14:00.

Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentam. Pasūtītājs neparedz piedāvājumu atsaukšanu un grozīšanu. Pretējā gadījumā Pasūtītājs neatver un neizskata pretendenta piedāvājumus.
5.
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 45 (četrdesmit piecas) darba dienas labvēlīgajos laika apstākļos pēc attiecīgas būvatļaujas saņemšanas.

6.
Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā un Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgos reģistros ārvalstīs, vai, ja pretendents ir fiziskā persona, tad jābūt reģistrētam kā saimnieciskās darbības veicējam.

7.
Piedāvājumā jāiekļauj:

7.1. pretendenta rakstisks iesniegums par dalību iepirkumā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – 1.pielikums);
7.2. pretendenta speciālistu profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu kopijas kas saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešami tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) noteikto darbu veikšanai un šo speciālistu apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību konkrēta līguma izpildei, ja viņi nav reģistrēti pretendenta būvkomersantu reģistrā;
7.3. pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendentam ir pieredze iepirkuma priekšmetā minēto darbu veikšanā ar informāciju par būtiskākiem sniegtajiem darbiem iepriekšējo triju gadu laikā vai īsākā laika periodā, ja pretendents ir dibināts vēlāk. Aprakstā norādīt pasūtītāju, izpildītāju, īsu līguma priekšmeta aprakstu, līguma izpildes gadu vai laikposmu, līguma summu un kontaktpersonu, kā arī norādīt, vai darbs ir pienācīgi pabeigts. Informāciju par veiktajiem darbiem ierakstīt zemāk esošajā tabulā (atsevišķā piedāvājuma lapa):
	Nr. p.k.
	Pasūtītāja nosaukums, kontaktpersona, tālrunis
	Līguma darbības termiņš
	Līgumcena (bez PVN)
	Līguma īss raksturojums (priekšmets)


7.4. pretendenta un pretendenta speciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polišu kopijas vai, ja tādu nav, pretendenta apliecinājums, ka, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, viņš pēc pakalpojuma līguma slēgšanas nekavējoties veiks pretendenta un speciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar noteikto normatīvajos aktos apdrošināšanas kārtību;
7.5. finanšu piedāvājums iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam saskaņā ar 3.pielikumu, pievienojot tam lokālo tāmi, kas sastādīta saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda  EUR bez  PVN;

7.6. objekta apsekošanas akts iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam saskaņā ar 4.pielikumu.
8. Ja piedāvājumu iesniedz drukātā veidā, tad vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē. Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumu Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.
9. Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājaslapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.
10. Gadījumā, ja tiks iesniegti pretendentu atbilstoši iepirkuma noteiktajām prasībām piedāvājumi ar vienādām vērtējamām cenām, līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kas pirmais iesniedzis piedāvājumu: elektroniski (e-pasta saņemšanas laiks), pa pastu vai klātienē (aploksnes saņemšanas un reģistrācijas laiks). 

11. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājaslapā: www.ddzksu.lv. 

12.
Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

13.
Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu.
Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa);


2. Tehniskais uzdevums/darba uzdevums;


3. Finanšu piedāvājums (veidlapa);

4. Objekta apsekošanas akts (veidlapa).
Iepirkumu speciālists







Diāna Ogijenko
Ogijenko 654 07268
diana.ogijenko@ddzksu.lv
1.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2024/213P
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

“Projekta izstrāde un darbu izpilde objektā “Mūsdienīga siltuma mezgla ierīkošana ēkā pēc adreses Rīgas ielā 59, Daugavpilī””
identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2024/213P
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **

	Pretendenta nosaukums
	 

	Reģistrācijas numurs
	 

	Juridiskā adrese
	 

	Faktiskā adrese
	 

	Bankas rekvizīti: nosaukums
	 

	Kods
	

	Konta numurs
	

	Tālrunis, fakss:
	 

	E-pasts
	 

	Kontaktpersona
	 


1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ.Nr.41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma “Projekta izstrāde un darbu izpilde objektā “Mūsdienīga siltuma mezgla ierīkošana ēkā pēc adreses Rīgas ielā 59, Daugavpilī”” (ID.Nr. SIA DDZKSU 2024/213P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi;
1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības;
1.3. Apliecina, ka pieteikuma izstrādāšana tiks veikta atbilstoši tehniskās specifikācijas (darba uzdevuma) prasībām;
1.4. Apliecina, ka, izstrādājot finanšu piedāvājumu, patstāvīgi apsekojām objektu;
1.5. Piekrīt SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” Finanšu piedāvājuma izsniegšanai dzīvojamās mājas Rīgas ielā 59, Daugavpilī, dzīvokļu īpašniekiem izskatīšanai;
1.6. Piedāvājums ir spēkā 180 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu, vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts.
Personas ar paraksta tiesībām:

	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2024/213P
DARBA (Tehniskais) uzdevums

“Projekta izstrāde un darbu izpilde objektā “Mūsdienīga siltuma mezgla ierīkošana ēkā pēc adreses Rīgas ielā 59, Daugavpilī””
1. Veikt visas dzīvojamās mājas esošās apkures sistēmas apsekošanu, ieskaitot koplietošanas telpas un dzīvokļus.

2. Sniegt apsekošanas rezultāta atzinumu.

Projekta dokumentācijas izstrāde (tehniskas prasības):

1. Projekta sastāvs: - ēkas automatizētais siltuma mezgls (neatkarīgā shēma); Izstrādāt projekta tehnisko dokumentāciju atbilstoši PAS „Daugavpils siltumtīkli” tehniskajiem noteikumiem;

2. Siltuma slodzes:

2.1. apkures apgādei 0.23 MW;

2.2. karstā ūdens sagatavošanai 0.215 MW;

2.3. ventilācijai 0.000 MW.

3. Apkures sistēmas sildītāja aprēķinu parametri:

3.1. Primārais kontūrs:

3.1.1. turpgaita 110°C (ar nogriezumu pie 95°C);

3.1.2. atpakaļgaita 65°C;

3.1.3. spiediena zudumi ne vairāk par 20 kPa.

3.2. Sekundārais kontūrs:

3.2.1. turpgaita 90°C;

3.2.2. atpakaļgaita 60°C;

3.2.3. spiediena zudumi ne vairāk par 20 kPa.

3.3. Ūdens sildītāju pieslēgt caurtecē.

4. Karstā ūdens apgādes sildītāja aprēķinu parametri:

4.1. ienākošā karstā ūdens temperatūra (primārais kontūrs) + 650 C;

4.2. izejošā tīkla ūdens temperatūra (primārais kontūrs) + 300 C;

4.3. ienākošā dzeramā ūdens temperatūra (sekundārais kontūrs) + 50 C;

4.4. izejošā dzeramā ūdens temperatūra (sekundārais kontūrs) + 550 C;

4.5. temperatūra maksimālā darba režīmā + 1300 C;

4.6. spiediens maksimālā darba režīmā – 16 bar;

4.7. sekundāra kontūra pretestība ≤ 0,2 bar (20 kPa);

4.8. ūdens sildītāju pieslēgt caurtecē.

Karstā ūdens apgādes sistēmai ir cirkulācijas kontūrs. Paredzēt cirkulācijas kontūru ar esošo sūkni un karstā ūdens siltummaiņu.

5. Ieprojektēt maģistrālo-moduļa kontrolleri (Siemens POL648.80 (vai analogs)). Prasības magistralam-moduļa kontrollerim:

5.1. Nominālais barošanas spriegums 24V;
5.2. Komunikācija: TCP/IP caur Ethernet kabeli , iebūvētais web interfeis;
5.3. Fiziskie interfeisi: 4 binārizejas; 3 binārieejas, 8 universālās ieejas un izejas, ar parametrizācijas iespēju kā: binārieeja, binārizeja (tranzistors DC 24V, max 40mA), analoga ieeja: 0…10V, kp10, Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000, Kp 250, analoga izeja: Pc 0V…10V, max 2.5mA;
5.4. Porti: Ethernet RJ45;
5.5. LED displejs;
5.6. Rezerves barošana datu uzglabāšanai; litija baterija;
5.7. Aizsardzības pakāpe: IP20.
6. Ieprojektēt ventiļservopievadu Siemens SAS61.00 (vai analogs). Prasības ventiļservopievadam: savienojamība ar maģistrālo-moduļa kontrolleri.

7. Ieprojektēt ārējo temperatūras devēju Siemens QAC (vai analogs). Prasības ārējam temperatūras devējam: savienojamība ar maģistrālo-moduļa kontrolleri.

8. Ieprojektēt temperatūras devējus Siemens QAD (vai analogs). Prasības temperatūras devējam: savienojamība ar maģistrālo-moduļa kontrolleri.

9. Ieprojektēt trīsgaitu vārstu Siemens VVG549 (vai analogs). Prasības trīsgaitu vārstam: spiediena robežizturība PN25; maksimālā spiediena starpība dPmax līdz 10bar, savienojamība ar ventiļservopievadu.

10. Ieprojektēt apkures cirkulācijas sūkni WILO vai analogs. Prasības apkures cirkulācijas sūknim:

10.1. Šķidruma temperatūra: +2C - +110℃
10.2. Sūkņa korpuss: čuguns;

10.3. Elektriska ātrumu vadība: ar trim darba režīmiem (katram darba režīmam 
jābūt vismaz trīs ātrumi): Konstanta līkne (I, II, III), Konstanta spiediena 
līkne (CP1, CP2, CP3), Proporcionālā spiediena līkne (PP1, PP2, PP3);

10.4. Elektromotors: vienfāzes;

10.5. Spriegums: 1 x 230V (AC);

10.6. Pieļaujamais spiediens – PN 6;

10.7. Sūknējamais šķidrums: šķidrajiem, tīrajiem, neagresīvajiem un nesprāgstošajiem šķidrumiem, kas nesatur cietas daļiņas vai šķiedras, kas 
nesatur minerāleļļu.

11. Ieprojektēt noslēdzošas, indikācijas, kontroles, drošības un citas iekārtas, kas ir nepieciešami automatizētā siltuma mezgla darbam (darba spiediens vismaz 16 bar). 

12. Izstrādāt un saskaņot projektu ar PAS „Daugavpils siltumtīkli” un SIA „DDzKSU” Sagatavot divus projekta eksemplārus nodot SIA „DDzKSU” un PAS „Daugavpils siltumtīkli.

Darbu izpilde:

1. Siltuma mezgla montāžai izmantot tērauda caurules. Siltuma mezgla un apkures sistēmas cauruļvadu diametram jānodrošina ekspluatācija bez skaņas.

2. Veikt iekārtu montāžu atbilstoši tehniskām prasībām (no 5. līdz 11. punktam).

3. Apkures sistēmai siltummezglā augstākajos punktos uzstādīt automātiskus atgaisotājus.

4. Ārgaisa temperatūras devēju izvietot pēc iespējas ēkas ziemeļu vai ziemeļaustrumu pusē 2-3 metru augstumā, devējam jābūt aizsargātam no tiešiem saules stariem.

5. Montēt siltuma mezglā noslēdzošo un notekas armatūru (atbilstoši tehnisko prasību 11.punktam).

6. Veikt sekojošu iekārtu montāžu atbilstoši tehniskajām prasībām (11.punkts):

6.1. spiediena starpības regulatoru;
6.2.  piebarošanas reduktoru;
6.3. verificētie manometri 0-16 Bar (primārais kontūrs), 0-10 Bar (sekundārais kontūrs);

6.4. termometri 0-120°C (krāsots spirts);

6.5. membrānas izplēšanas trauks;

6.6. smalkas frakcijas sietiņu filtri;

6.7. vienvirziena vārsts: atsperes tips (pieplūdes līnija), lāpstiņu tips (apkures kontūrs);

6.8. drošības vārsts līdz 6 Bar (apkures kontūrs).

7. Kontrolieriem jānodrošina sekojošie parametri:

7.1. Konstantie parametri:

7.1.1. uzdota telpas aprēķina temperatūra (dienā);

7.1.2. uzdota telpas aprēķina temperatūra (naktī);

7.1.3. apkures sistēmas līknes darba grafiks kontrolpunktos (min 5 punkti);

7.1.4. apkures sistēmas līknes darba grafika paralēlais pārvietojums;

7.1.5. apkures apgādes atslēgšana pie āra gaisa temperatūra (dienā);

7.1.6. apkures apgādes atslēgšana pie āra gaisa temperatūra (naktī).

7.2. Grafiskie parametri (arhīva datu glabāšana līdz 3 mēnešiem):

7.2.1. primārā kontūra temperatūra (turpgaita) °C;
7.2.2. primārā kontūra temperatūra (atgaita) °C;
7.2.3. sekundāra kontūra temperatūra (turpgaita) °C;
7.2.4. ārgaisa temperatūra °C;
7.2.5. regulējošā vārsta atvēršanas stāvoklis %.
8. Siltummezgla cauruļvadiem jābūt elektriski metinātiem taisnšuves caurulēm no tērauda. Pēc montāžas gruntēt un aptīt ar siltuma izolāciju (biezums 30 mm);

9. Cauruļvadu zemākajos punktos ir jāuzstāda ventiļus DN25 mm ūdens izlaišanai, bet augstākajos cauruļvada punktos – ventiļi ar DN 15 mm sistēmas atgaisošanai.

10. Montēt jaunu elektroinstalāciju no ēkas elektriskā sadales skapja (ar C drošības grupu) līdz siltuma mezgla iekārtam.

11. Elektrosadales skapis aizsardzības klase IP44 ar vienas fāzes automātisko slēdzi ar nulles vadu un iezemēto kopni.

12. Montēt visu elektroinstalāciju ar aizsargapvalku.

13. Izpildīt samontēto siltummezglu un sistēmu regulēšanu, hidraulikas pārbaudes un nodošanu ekspluatācijā atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem dokumentiem.

14. Pēc montāžas darbu pabeigšanas veikt būvgružu uzkopšanu un nodot objektu SIA „DDzKSU” un PAS „Daugavpils siltumtīkli” pārstāvjiem.

15. Tāmi sastādīt saskaņā ar LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” prasībām.
16. Atbildīgajiem būvdarbu vadītājiem un projektētajam apkures nozarē obligāti jābūt sertificētiem saskaņā ar MK noteikumiem Nr.169 „Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”.

Projektēšanas, montāžas un iekārtu izvēles jautājumus risināt ar SIA „DDzKSU” pārstāvji N.Petkeviču (tālr. 654-34043).

Darbu izpildes termiņš – labvēlīgajos laika apstākļos 45 (trīsdesmit) darba dienas pēc attiecīgas būvatļaujas saņemšanas.
Veikto darbu un materiālu garantijas termiņš - 2 (divi) gadi.

3.pielikums
Piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2024/213P
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

“Projekta izstrāde un darbu izpilde objektā “Mūsdienīga siltuma mezgla ierīkošana ēkā pēc adreses Rīgas ielā 59, Daugavpilī””,

identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2024/213P
Iepazinušies ar iepirkuma “Projekta izstrāde un darbu izpilde objektā “Mūsdienīga siltuma mezgla ierīkošana ēkā pēc adreses Rīgas ielā 59, Daugavpilī””, ID Nr.SIA DDZKSU 2024/213P, prasībām, piedāvājam, ievērojot darba uzdevumā noteiktas prasības un Latvijas Republikas normatīvos aktus attiecīgajā jomā, veikt darba uzdevumu par šādu summu:
	Nr.
	Iepirkuma nosaukums
	Līgumcena euro
bez PVN
	Līgumcena euro
ar PVN

	1.
	Projekta izstrāde un darbu izpilde objektā “Mūsdienīga siltuma mezgla ierīkošana ēkā pēc adreses Rīgas ielā 59, Daugavpilī
	
	

	KOPĀ:
	
	


Mēs apliecinām, ka:

· Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

· Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.

· Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un nodevas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai pakalpojumu izpildei.

	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts 
	

	Datums
	


4.pielikums
Piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2024/213P
Objekta apsekošanas AKTS 

“Projekta izstrāde un darbu izpilde objektā “Mūsdienīga siltuma mezgla ierīkošana ēkā pēc adreses Rīgas ielā 59, Daugavpilī””,
identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2024/213P
Pasūtītājs: SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” 

Pretendents: ____„________________”, reģ. Nr.________________________ 

Pretendenta pārstāvis ar savu parakstu apliecina, ka: 

1) tika veikta apsekošana; 

2) darbu sastāvs un apjoms ir skaidrs un pietiekošs kvalitatīviem darbiem; 

3) piedāvātajā cenā tiks iekļauti visi izdevumi, kas ir nepieciešami kvalitatīvu darbu izpildei; 

4) iebildumu par darbu apjomu nav.

	Objekta adrese
	Datums (dd.mm.gg.)
	Pretendenta pārstāvis (vārds, uzvārds, paraksts)
	SIA “DDzKSU” pārstāvis (vārds, uzvārds, paraksts)

	
	
	
	


SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU


“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”


Reģ. Nr. 41503002485


Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, tālr.80007287


e-pasts: pasts@ddzksu.lv








1
5

