Apsekotājs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību SIA "NeoForm" Vienotais reģistrācijas Nr.: 41503072336, Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 12494

Tehniskās apsekošanas atzinums

Būves nosaukums Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Zeļinska ielā 9, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa

Pasūtītājs SIA „DDzKSU” Līgums SIA DDzKSU-2024/066P

Apsekošanas uzdevums: DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS ZEĻINSKA IELĀ 9 JUMTA NESOŠO PAMATKONSTRUKCIJU, JUMTA SEGUMA TEHNISKĀS APSEKOŠANAS AKTS

Atzinums izsniegts 2024.gada 21.jūnijā

A.Pundurs Sert.1-00213

1. Vispārīgas ziņas par būvi

| 1.1. | būves veids - dzīvojamā māja | 1122 |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | apbūves laukums (m2) | 585.2 |
| 1.3. | būvtilpums (m3) | 8635.0 |
| 1.4. | kopējā platība (m2) | 3453.7 |
| 1.5. | stāvu skaits / pazemes | 5/1 |
| 1.6. | zemesgabala kadastra numurs | 0500001812 |
| 1.7. | zemesgabala platība | 3574.0 m2 |
| 1.8. | būves iepriekšējais īpašnieks | pilsētas pašvaldība |
| 1.9. | būves pašreizējais īpašnieks | pilsētas pašvaldība |
| 1.10. | būvprojekta autors | nav zināms |
| 1.11. | būvprojekta nosaukums, akceptēšanas gads un datums | nav zināms |
| 1.12. | būves nodošana ekspluatācijā (gads un datums) | 1963 |
| 1.13. | būves konservācijas gads un datums) |  |
| 1.14. | būves renovācijas (kapitālā remonta), rekonstrukcijas, restaurācijas gads | nav zināms |
| 1.15. | būves inventarizācijas plāns: numurs, izsniegšanas gads un datums | 0500001812001 |

2. Situācija

| 2.1. | būves izvietojums zemesgabalā |
| --- | --- |
| Apsekojamā ēka atrodas zemes gabala dienvidu daļā pie Zeļinska un Arhitektu ielas sarkanās līnijas. Rajons –Ķīmija. |  |

4. Būves daļas

- (letver tikai tās būves daļas, kas apsekotas atbilstoši apsekošanas uzdevumam)

| 4.8. | jumta elementi: nesošā konstrukcija, jumta klājs, jumta segums, lietusūdens novadsistēma | nolietojums 30% |
| --- | --- | --- |
| 3.1.1. Apsekošanas gaitā tika konstatēts sekojošais: - ēka ir izvietota Zeļinska ielā 9; - konstrukcija: ēkas ārsienas sastāv no ķieģeļu mūra, starpstāvu pārsegumi- dzelzsbetona paneļi, divslīpju jumts ar koka konstrukciju nesošiem elementiem. Eošais jumta segums ir no šīfera, bēniņu pārseguma siltināšanai izmantoti keramzīts. Nesošās jumta konstrukcijas – koka konstrukcijas. Divslīpju jumts no koka spārēm, kuras balstās uz koka mūrlatas ārpusē un koka jumta koptura jumta centrālajā daļā ar balstu uz statņiem. Spāru pastiprināšanai uzkonstruētas balstu sijas balstītas uz koka atgāžņiem. Spāru sistēma veidota no siju pāra ar šķērsgriezumu 40x190mm katra ar vidējo soli 1.2m. Jumta segumam izmantots šīferis. Koka spārēm karnīzes daļā, kā arī vējdēļiem ir novērojami bojājumi. Jumta segums morāli novecojis un daudzviet novērojamas caurteces un spraugas, kas bojā jumta nesošās koka konstrukcijas. Izeja uz jumtu tiek nodrošināta caur 6 esošajām jumta lūkām, kuru koka konstrukcijas ir ievērojami bojātas lietus ūdens iedarbības rezultātā. Dažviet lūkās nav stiklojuma. Būtisku jumta nesošo konstrukciju bojājumu nav konstatēts un kopumā apsekotās nesošās konstrukcijas vērtējamas kā apmierinošas. Lietus ūdens novadīšanas sistēma apsekojamajai ēkai organizēta pa ēkas ārpusi pa teknēm uz notekcaurulēm. Lietus ūdens novadīšana nodrošināta caur 10 notekcaurulēm. Savāktais lietus ūdens tiek novadīts uz pilsētas lietus kanalizāciju. Lietus ūdens kanalizācijas uztvērējpiltuvēm nav uzstādītas aizsarg restes. Kopumā lietus ūdens savākšanas sistēmas tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs. - Dzīvojamo telpu ventkanāli izbūvēti ķieģeļu mūra sienās, virs jumta seguma, viņu turpinājums ir ventšahtas, kuras izbūvētas no ~ 2.5 augsta ķieģeļu mūra. Ventkanālu stāvoklis– apmierinošs, ventilācijas izvadi virs jumta seguma ir pārmūrēti jeb atjaunoti, to skārda ventcepures nav aprīkotas ar speciālu sietu pret putnu iekļūšanu ventkanālā. - Kanalizācijas stāvvadi tiek izvadīti cauri pārsegumam bēniņu telpā. Kanalizācijas izvadi ir no tērauda uz kuriem novērojama korozija. Nepieciešams pagarināt un izpildīt augstāk par jumta atzīmēm. |  |  |

7. Secinājumi un rekomendācijas

| 7.3. | secinājumi un ieteikumi |
| --- | --- |
| Kopumā jumta konstrukciju nesošās sistēmas tehniskais stāvoklis ir vērtējams kā apmierinošs. Nepieciešams veikt jumta seguma nomaiņu, lai nodrošinātu spāru sistēmas konstrukciju aizsargāšanu no nokrišņiem un pagarinātu to kalpošanas laiku. Kopā ar jumta seguma nomaiņu veikt: - Latojuma atjaunošanu atbilstoši jumta segumam; - Spāru konstrukciju remontu karnīzes daļā, izveidojot spāru pieaudzējumus; - Ierīkot 4 jumta lūkas izejai uz jumta tās apskatei un apkopei, aprīkojot tās ar koka kāpnēm no bēniņu telpas puses; - Veikt jumta koka konstrukciju apstrādi ar pretuguns līdzekļiem atbilstoši LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība” prasībām. - Ierīkot sniega barjeru atbilstoši LBN 200-21 “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs” 94.punkta prasībām. - Nomainīt lietus ūdens novadīšanas sistēmu atbilstoši projektējamā seguma krāsai un veidam; - Aprīkot esošo kanalizācijas sistēmas stāvvadu gaisa izplūdes posmus virs jumta un aprīkot to ar revīzijas lūku bēniņu telpā; - Nomainīt 12 ventilācijas sistēmu uzgalvjus paredzot tajos sietus pret putnu iekļūšanu ventilācijas sistēmā, kā arī veikt ventkanālu tīrīšanas pasākumus; - Atjaunot vējdēļu klājumu dzegas daļā, paredzot to krāsošanu. - Ierīkot drošības sistēmas jumta kores daļā; - Demontēt neizmantojamās metāļa kāpnes ēkas gala sienā. |  |

Tehniskā apsekošana veikta 2024.gada jūnija mēnesī.

Apsekoja: būvinženieris A.Pundurs